Techninės specifikacijos 2 priedas/Annex 2 to the Technical specification

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS / PART I OF PROECUREMENT OBJECT

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAMS /

TECHNICAL REQUIREMENTS 110 kV VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 110 kV ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORISAI/ 110 kV VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS |  | 33 vnt./ 33 pcs. | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking | VPU-123 VPU-123 tipo matavimo transformatoriai įtraukti į įrangos atitinkančios Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus registrą. Nurodymo data ir Nr. 2023-06-13 23NU-261 |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | Končar Instrument transformers Inc. |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production | Kroatija |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai matavimo transformatoriams turi atitikti standarto reikalavimus/ General requirements for the instrument transformers shall meet requirements of the standard | IEC 61869-1 a) | IEC 61869-1 |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai taikomi įtampos matavimo transformatoriams turi atitikti standarto reikalavimus/ Additional requirements for the voltage instrument transformers shall meet requirements of the standard | IEC 61869-3 a) | IEC 61869-3 |  |  |
|  | Tuščiaviduriai keraminiai izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus/ Hollow ceramic insulators shall meet requirements of the standard | IEC 62155 a) | IEC 62155 |  |  |
|  | Izoliacinė alyva turi atitikti standarto reikalavimus/ Insulating oil shall meet requirements of the standard | IEC 60296 a) | IEC 60296 |  |  |
|  | Gamintojo numatytas izoliacinės alyvos mėginių paėmimo metodas turi atitikti standarto reikalavimus/ Method of sampling of insulating oil provided by manufacturer shall meet requirements of the standard | IEC 60567 a) | IEC 60567 |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) | ISO 9001 | 1.5.1.1 | 1 |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001 b) | ISO 14001 | 1.5.1.2 | 1 |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Lauko/ Outdoor a) | Lauko |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +40 a) | +40 |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 a) | -40 |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000 a) | 1000 (maksimalus) |  |  |
|  | Leidžiamas ledo dangos storis/ Permissible ice coating thickness, mm | ≥10 a) | 15 |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s | ≥34 a) | 34 |  |  |
| 3. | Vardiniai dydžiai:/ Rated values: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa/ Highest voltage for equipment, (Um), kV | 123 arba/ or 145 a) | 123 |  |  |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa pagal IEC 61869-1/ Lightning impulse withstand voltage according to IEC 61869-1, (Up), kV | ≥ 550 d) | 550 |  |  |
|  | Pramoninio dažnio atsparumo įtampa drėgnoje aplinkoje (testas lauko tipo transformatoriams drėgnoje aplinkoje) pagal IEC 61869-1/ Power frequency withstand voltage in wet conditions (wet test for outdoor type transformers) according to IEC 61869-1 (Ud), kV | ≥ 230 d) | 230 |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) | 50 |  |  |
|  | Tinklo neutralės įžeminimas/ Earthing of system neutral | Tiesiogiai įžeminta/ Solidly earthed a) | Tiesiogiai įžeminta |  |  |
|  | Mechaninės statinės apkrovos ant pirminių gnybtų taikytos specialaus bandymo metu (bandymo trukmė 60s pagal IEC 61869-1)/ Mechanical static loads at the primary terminals applied during the special test (test duration 60s according to IEC 61869-1) (FR), N | ≥ 3000 d) arba/or e) | 3000 |  |  |
|  | Apsaugos nuo vidinio išlydžio klasė pagal IEC 61869-1 ne žemesnė kaip/ Internal arc fault protection class according to IEC 61869-1 not less than | I a) | II |  |  |
| 4. | Transformatoriaus konstrukcija:/ Design of transformer: |  |  |  |  |
|  | Konstrukcijos tipas/ Type of construction | Hermetiškas, vienfazis, indukcinis transformatorius/ Hermetically sealed, single phase, inductive transformer a) | Hermetiškas, vienfazis, indukcinis transformatorius |  |  |
|  | Pagrindinė izoliacija/ Primary insulation | Popierius - alyva/ Paper - oil a) | Popierius - alyva |  |  |
|  | Terminio alyvos išsiplėtimo kompensavimas/ Thermal oil expansion compensation | Plėtimosi dumplės/ Expansion bellows a) | Plėtimosi dumplės |  |  |
|  | Plėtimosi dumplių pagaminimo medžiaga/ Material of expansion bellows | Nerūdijantis plienas/ Stainless steel a) | Nerūdijantis plienas |  |  |
|  | Vietinė alyvos lygio indikacija/ Indication of oil level for visual inspection | Mechaninė, įrengta ant plėtimosi dumplių/ Mechanical, equipped on an expansion bellows a) | Mechaninė, įrengta ant plėtimosi dumplių |  |  |
|  | Transformatorių įžeminimas/ Earthing of transformers | Įžeminimo taškai apatinėje metalinėje transformatoriaus dalyje/ Earthing points on lower metallic part of each transformer a) | Įžeminimo taškai apatinėje metalinėje transformatoriaus dalyje |  |  |
|  | Transformatoriaus pastatymui jo konstrukcijoje turi būti numatytos/ For mounting transformers shall be equipped with | Neišardomos kėlimo kilpos/ Non-dismountable lifting eyes a) | Neišardomos kėlimo kilpos |  |  |
| 5. | Izoliatoriai:/ Insulators: |  |  |  |  |
|  | Izoliatorių konstrukcija/ Structure of insulators | Tuščiaviduriai keraminiai izoliatoriai/ Hollow ceramic insulators a) | Tuščiaviduriai keraminiai izoliatoriai |  |  |
|  | Izoliatoriaus medžiaga/ Material of insulator | Porcelianas/ Porcelain a) | Porcelianas |  |  |
|  | Porceliano grupė pagal IEC 60672/ Group of porcelain according to IEC 60672 | C130 a) | C130 |  |  |
|  | Izoliatoriaus spalva/ Color of insulator’s material | Ruda/ Brown a) | Ruda |  |  |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IEC/TS 60815-1/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm | ≥ 2464 a) | 3815 |  |  |
| 6. | Antrinių gnybtų dėžutės:/ Secondary terminals boxes: |  |  |  |  |
|  | Gnybtų dėžutės apsaugos laipsnis ne žemesnis nei/ Protection level of terminal box not lower than | IP 54 a) | IP 55 |  |  |
|  | Apsauga nuo kondensato/ Protection against moisture | Vėdinimo angos su apsauga nuo vabzdžių/ Breather holes with protection against insects a) | Vėdinimo angos su apsauga nuo vabzdžių |  |  |
|  | Antrinių grandinių prijungimų gnybtų išpildymas turi atitikti vieną iš išvardintų variantų/ Fulfillment of the secondary connections terminals shall correspond to one of the options listed | 1. Nerūdijančio plieno M8 arba M10 varžto tipo jungtys. 2. Užveržiamų (varžtinių) Phoenix arba analogiško tipo gnybtų rinklės/ 1. Stainless steel M8 or M10 threaded bolt type. 2. Phoenix or equivalent type screw connection terminal blocks for connection of wires with or without additional ferrules. a) | 1. Nerūdijančio plieno M8 varžto tipo jungtys |  |  |
|  | Antrinių grandinių rinklės turi būti skirtos prijungti laidams, kurių skerspjūvis/ Secondary connections terminals shall be designed to connect wires with diameters, mm2 | Nuo 1 iki 10/ From 1 to 10 a) | Netaikoma, naudojamos nerūdijančio plieno M8 varžto tipo jungtys |  |  |
|  | Gnybtų dėžutės konstrukcijoje turi būti numatyta/ Construction of terminal box shall have | Plombavimo galimybė/ Sealing possibility a) | Plombavimo galimybė |  |  |
|  | Išvadų žymėjimai (sujungimų schema) pagal IEC 61869-2 ir IEC 61869-3/ Terminal markings (schematic diagram) according to IEC 61869-2 and IEC 61869-3 | Vidinėje gnybtų dėžutės (arba jos durelių) pusėje/ On the inner side of terminal box (or its doors) a) | Vidinėje gnybtų dėžutės durelių pusėje |  |  |
| 7. | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |
|  | Metalinių konstrukcijų dalių apsauga nuo korozijos/ Corrosion protection of metal parts | Nerūdijančio arba pagal EN ISO 1461 standartą karštai cinkuoto metalo/ Stainless, or according to EN ISO 1461 hot-dip galvanized standard metal a) | Pagal EN ISO 1461 standartą karštai cinkuoto metalo |  |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės/ Nameplates | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian a) | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba |  |  |
|  | Kiekvienam transformatoriui po pagaminimo turi būti atlikti papildomi bandymai pagal IEC 61869-1, pateikiant Užsakovui protokolų kopijas/ Special tests according to IEC 61869-1 to be performed on each assembled transformer. Copies of test reports shall be provided to the Customer | Talpos (C) ir dielektrinių nuostolių (tg ẟ) matavimas/ Measurement of capacitance (C) and dielectric dissipation factor (tg ẟ) a) | Talpos (C) ir dielektrinių nuostolių (tg ẟ) matavimas |  |  |

Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The Manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)/ Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) Konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė)/ Official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement). d) Dokumentai pagal vieną iš žemiau pateiktų variantų:/ Documents according to one of the options below: - Tiekėjas pateikia reikalavimą pagrindžiančių tipo/specialiųjų bandymų protokolo kopiją ir tipo/specialiuosius bandymus atlikusios laboratorijos akreditacijos pagal ISO/IEC 17025 (arba lygiavertį standartą) sertifikato kopiją kartu su akreditacijos sritimi. Tipo/specialiųjų bandymų atlikimo metu laboratorija privalo būti akredituota pagal ISO/IEC 17025 (arba lygiavertį) standartą. Tipo/specialiųjų bandymų protokole privalomai turi būti nurodyti bandytos Pagrindinės įrangos parametrai (įtampa, matmenys, sudėtis ir pan.), kad būtų galima įvertinti ar tipo bandymai atlikti siūlomos įrangos tipui/ Contractor shall provide a copy of type/special test protocol in which requirement is justified and a copy of accreditation of laboratory (which performed the type/special test) according to ISO/IEC 17025 (or equivalent standard) along with the scope of accreditation. In the type/special test protocol shall be indicated tested Main equipment parameters (voltage, dimensions, composition etc.) that it might be possible to evaluate whether the type/special tests were performed for the type of equipment which is offered. - Tiekėjas pateikia sertifikavimo įstaigos išduoto sertifikato, pagrindžiančio reikalavimą, kopiją, kuriame turi būti įvardintas grindžiamo įrenginio tipas ir pagrindinės charakteristikos, kad būtų galima įvertinti ar sertifikatas išduotas siūlomos įrangos tipui. Taip pat, Rangovas pateikia sertifikavimo įstaigos atitikties ISO/IEC 17065 (arba lygiaverčiam standartui) sertifikato kopija su nurodyta sertifikavimo sritimi. Reikalavimą pagrindžiančio sertifikato išdavimo metu sertifikavimo įstaiga privalo būti akredituota pagal ISO/IEC 17065 (arba lygiavertį) standartą/ Contractor shall provide a copy of requirement justifying certificate issued by Certification Body in which equipment type and main characteristics are indicated that it might be possible to evaluate whether the issued certificate is for the type of equipment which is offered. Contractor shall also provide the copy of certificate (with scope of certification) that proves Certification Body compliance with ISO/IEC 17065 (or equivalent standard). Certification Body shall be accredited according to ISO/IEC 17065 (or equivalent) standard when issue requirements justifying certificate. - Tiekėjas pateikia reikalavimą pagrindžiančio tipo/specialiųjų bandymų protokolo kopiją su tipo/specialųjį bandymą stebėjusio inspektoriaus antspaudu/parašu. Tipo/specialiųjų bandymų protokole privalomai turi būti nurodyti bandytos Pagrindinės įrangos parametrai (įtampa, matmenys, sudėtis ir pan.), kad būtų galima įvertinti ar tipo/specialieji bandymai atlikti siūlomos įrangos tipui. Taip pat, Tiekėjas pateikia tipo/specialiuosius bandymus stebėjusio inspektoriaus protokolo kopiją su išvada apie stebėto bandymo atitikimą IEC arba lygiaverčiam standartui. Inspektorius atstovauja įstaigą, kuri privalo turėti akreditaciją pagal ISO/IEC 17020 (tipas A) ar lygiavertį standartą, todėl Tiekėjas turi pateikti šios įstaigos akreditacijos sertifikato kopiją. Įstaigos akreditacija privalo galioti tipo bandymo atlikimo metu/ Contractor shall provide a copy of type/special test protocol with a stamp/signature of inspector witnessed the type/special test. In the type/special test protocol shall be indicated tested Main equipment parameters (voltage, dimensions, composition etc.) that it might be possible to evaluate whether the type/special tests were performed for the type of equipment which is offered. Contractor shall also provide the copy of protocol made by inspector who witnessed type/special test with conclusion that witnessed test met the IEC or equivalent standard. Inspector shall represent institution, which is accredited according to ISO/IEC 17020 (type A) or equivalent standard, thus contractor shall provide this institution certification accreditation copy. Institution accreditation shall be valid during type test performance. e) Specialiųjų bandymų, atliktų Gamintojo laboratorijoje protokolo kopija/ Copy of special test report issued by Manufacturers laboratory. Nereikalinga papildomai pateikinėti įrenginių dokumentacija, jei siūloma įranga yra skelbiama Litgrid AB išoriniame tinklalapyje, kuri yra įtraukta į Litgrid AB atitinkančių standartinius techninius reikalavimus sąrašą. Tokia įranga yra derinama supaprastinta tvarka. Ši pagrindinė įranga ir derinimo bei įtraukimo į sąrašą tvarka yra skelbiama: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas. It is not necessary to submit additional equipment documentation if the proposed equipment is published on the external website of Litgrid AB, which is included in the list of Litgrid AB meeting the standard technical requirements. Such equipment is coordinated in a simplified manner. This basic equipment and the procedure for coordination and listing are published: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas.