Techninės specifikacijos 3 priedas/Annex 3 to the Technical specification

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS / PART II OF PROCUREMENT OBJECT

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ PRIJUNGIMO GNYBTAMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110 kV CURRENT INSTRUMENT TRANSFORMERS CONNECTORS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 110 kV SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ PRIJUNGIMO GNYBTAI/ 110 kV CURRENT INSTRUMENT TRANSFORMERS CONNECTORS | 48 vnt./ 48 pcs. | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | - |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Pirminių įrenginių prijungimo gnybtų medžiagų lydinių cheminės ir mechaninės savybės turi atitikti standartų reikalavimus/ Materials alloys chemical and mechanical properties of the primary equipment connectors shall meet requirements of the standards | LST EN 1706 a) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai visiems gnybtų tipams:/ Requirements for all types of connectors: |  |  |  |  |
|  | Aliuminio lydinio grupė pagal LST EN 1706/ Aluminum alloy group according to LST EN 1706 | Al Si 7 Mg a) arba/or Al Si 10 Mg a) |  |  |  |
|  | Grūdinimo laipsnis/ Temper designation | T6 a) |  |  |  |
|  | Laidų ir/ar vamzdinių laidininkų prijungimo prie gnybtų būdas/ Method of wire and/or tubular conductors connection to connectors | Varžtinis a)/ Bolted a) |  |  |  |
|  | Gnybtų komplektacija / Connectors equipment | Su tvirtinimo detalėmis a)/ With fasteners a) |  |  |  |
|  | Tvirtinimo detalių (varžtų, poveržlių, smeigių, veržlių) nerūdijančio plieno rūšis ir klasė pagal LST EN ISO 3506/ Stainless steel of the fasteners (bolts, washers, studs, nuts) grade and class according to LST EN ISO 3506 | A2 80 a) arba/or A4 80 a) |  |  |  |
| 3. | Reikalavimai skirtingiems gnybtų tipams:/ Requirements for different types of connectors: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| 3.1 | Konkretaus tipo gnybto paskirtis/ The purpose of specific type of connector | Srovės transformatorius – laidas/ Current Transformer – wire |  |  |  |
| 3.1.1 | Konkretaus tipo gnybto lizdo vidinis skersmuo prijungiamam laidui arba/ir vamzdiniam laidininkui/ Specific type connectors inner diameter for connecting wire or/and tubular conductor, mm | Reikalavimas derinamas Sutarties vykdymo metu./ The requirement is negotiated during execution of the Contract. |  |  |  |
| 3.1.2 | Konkretaus tipo gnybto vardinė nominali srovė/ Rated nominal current of specific type of connector, (Ir), A | ≥535 a) |  |  |  |
| 3.1.3 | Konkretaus tipo gnybto mechaninis atsparumas / Mechanical load resistance of specific type of connector, N | ≥3000 a) |  |  |  |

Pastabos/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The Supplier may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), operating documentation, factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog). b) Sertifikato kopija/ copy of the certificate.