Sutarties 1 priedas
ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama įranga, skirta policijoje įdiegtos ir naudojamos įeigos kontrolės sistemos išplėtimui, todėl įranga turi būti suderinama (veikti) su „GV AS Manager“ įeigos kontrolės sistema.

1. Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas 13,56 MHz – 120 vnt.

- Suderinamas su įeigos kontrolės valdikliu
- Wiegand ir RS485 duomenų sąsaja
- OSDP duomenų perdavimas per RS485 ryšį ne mažiau kaip 600 metrų atstumu
- Palaikomas ISO 14443A Mifare DESFire formatas, 13.56 MHz
- 6/34 bitų formato palaikymas
- Maitinimo įtampa 12V
- Būsenos LED indikacija
- Atsparumo klasė ne prasčiau IP66
- Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70°C

2. Dviejų durų Įeigos kontrolės valdiklis – 20 vnt.

- Integruojamas su esama įeigos kontrolės sistema
- Dviejų durų dvipusis valdymas
- 8 relinės išvestys iš kurių 4 gali būti naudojamos durų valdymui
- 4 Wiegand sąsajos skaitytuvų pajungimu
- 8 įvesties kontaktai išėjimo mygtukams, aliarmų, gedimų signalams prijungti
- RS485 skaitytuvų sąsaja su galimybe prijungti iki 8 skaitytuvų RS485 ryšio pagalba
- Maitinimas DC 12V ir PoE+ (25W)
- Ne mažiau 100000 kortelių valdymas
- Integruota 1000000 įvykių atmintis
- Integruota tinklo jungtis kontrolerių apjungimui į vieningą sistemą
- Atsparumo klasė IP54
- Darbinė temperatūra 0°C ~ 65°C

3. Durų atidarymo mygtukas – 30 vnt.

- Sandūros tipas NO, monostabilus
- Maksimali kontaktų apkrova 3A/36VDC
- Sandarumo klasė ne blogiau IP44

4. Akumuliatoriai įeigos kontrolei – 70 vnt.

- Talpa 7 Ah
- Įtampa 12V
- Tipas švininis – rūgštinis
- Akumuliatoriaus išmatavimai 151mm x 64mm x 94mm (galima paklaida iki -10 proc./+3 proc.)

5. Kabelis UTP CAT 5E 4x2 ritė – 25 vnt.

- Ritė 305 m.
- Skirtas vidaus darbams
- Laidininko struktūra viengyslis
- Degumo klasė Cca

Bendri reikalavimai:

- Visoms įsigytoms Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Jei įrangos gamintojas Prekėms suteikia ilgesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį, Prekėms turi būti taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
- Perkamos Prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.
- Prekėms Nr.1 ir Nr.2 tiekėjas privalės įrodyti, kad prekės ir susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, kad nėra žemiau nurodytų aplinkybių: techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Prekėms Nr.3, Nr.4 ir Nr.5 reikalavimas netaikomas.
- „GV AS Manager“ įrangos suderinamumas yra taikomas prekėms Nr.1 ir Nr.2.
- Pardavėjas privalo pateikti parduodamos įrangos serijinius ir EMEI numerius elektroniniu pavidalu atskirame faile.
- Ant visų įrangos įpakavimų tūri būtu užklijuoti serijiniai ir/arba EMEI (jeigu tokie yra) numeriai.

Aplinkosauginiai reikalavimai susiję su sutarties vykdymu:
1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, galimus susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu, sutartį, susitarimus (jei tokių būtų) ir kitus dokumentus teikti elektroninėmis priemonėmis, juos pasirašyti elektroniniais kvalifikuotais parašais, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių.
2. Siekti, kad tiekiant prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant prekes į užsakovo pristatymo vietą, prekių tiekimas būtų organizuojamas darbo dienomis ne piko valandomis;
3. Prekių pirminės ir antrinės pakuotės (jei taikoma) turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.