TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GIRIONIŲ KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIŲ IR VASARINIO SIURBLIŲ,

LAUMĖNŲ G. 3, GIRIONIŲ MSTL. KAUNO R. SAV.,

PAKEITIMO PROJEKTAS

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |

TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4

3	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	6

4	SKYRIUS :  BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI	7

5	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	8

6	SKYRIUS :  PAPILDOMI REIKALAVIMAI	12

7	SKYRIUS :  GARANTIJOS	15

8	SKYRIUS :  TERMINAI	16

9	SKYRIUS :  PRIEDAI	17

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama padidinti Girionių katilinės darbo patikimumą ir efektyvumą, numato atlikti tinklo siurblio Nr. 1, tinklo siurblio Nr 2 ir tinklo siurblio Nr. 3 demontavimą ir naujų siurblių įrengimą.

Pirkimo objektu laikomas darbų atlikimas pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau TDP).

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas turi, vietoje senų tinklo siurblių, sumontuoti naujus, vadovaujantis pateiktais projektais bei LR teisės aktais.

Perkantysis subjektas darbų atlikimui tiekia:

Tinklų cirkuliacijos siurblius 3 vnt.;

Slėgio jutikliai ir slėgio relės.

Tiekėjas darbų atlikimui tiekia:

Vamzdynus;

Vamzdynų izoliacines medžiagas

Vamzdynų žymėjimus;

Vamzdynų atramas;

Medžiagas vamzdynų ir armatūros paviršių apsaugai nuo korozijos;

Armatūrą;

Filtrus;

Ir kitas medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti.

Tiekiama įranga privalo atitikti TDP nustatytus reikalavimus.

Visos tiekiamos įrangos montavimo darbus atliks Tiekėjas.

Perkantysis subjektas atlieka elektros ir automatikos vedžiojimo / pajungimo darbus.

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę darbų vykdymo dokumentaciją:

dvi spausdintos spalvotos parengtos dokumentacijos kopijos su parašais;

kompiuterinė laikmena (CD, DVD, USB) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje:

spausdintos kopijos pilna spalvota elektroninė versija (ne skanuota) suskirstyta pagal atskiras TDP dalis ar tomus, PDF formate;

toje aplinkoje, kurioje dokumentacija buvo sukurta (t. y. doc, xls, dfx, dwg, EPLAN failai, 3D modeliai IFC formate) failai.

Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.

Perkančiajam subjektui turi būti perduoti reikiami valdymo programos kodai ir kita informacija bei teisės, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galėtų pats arba pasitelkęs kitą Tiekėją keisti ir derinti siurblio technologinius darbo rėžimus.

SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| Girionių katilinė | Laumėnų g. 3 | Projekto įvykdymo vieta |

Katilinėje šiuo metu įrengti 3 tinklo cirkuliaciniai siurbliai. Du žieminiai (TS-1 ir TS-2, vienas darbinis, vienas rezervinis) ir vienas vasarinis (TS-3);

Keičiamų siurblių būklė ir keitimo priežastys:

Siurbliai yra pasenę ir techniškai nusidėvėję;

Sumažėjus šilumos poreikiui Girionių miestelyje, užtenka mažesnės galios ir mažesnio našumo siurblių.

Katilinėje veikiantys pagrindiniai įrenginiai ir aktualūs parametrai:

Siurbliai:

| Tinklo cirkuliacinis siurblys TS-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | Wilo NL 65/200-15-2-12 |
| Našumas | m3/h | 80 |
| Sūkių dažnis | n/min | 2910 |
| Slėgis | bar | 4 |
| El. variklio galia | kW | 15 |

| Tinklo cirkuliacinis siurblys TS-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | D200/95B |
| Našumas | m3/h | 100 |
| Sūkių dažnis | n/min | 1450 |
| Slėgis | bar | 2,6 |
| El. variklio galia | kW | 11 |

| Tinklo cirkuliacinis siurblys TS-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| Tipas | - | K36/200 T |
| Našumas | m3/h | 13 |
| Sūkių dažnis | n/min | 1450 |
| Slėgis | bar | 3 |
| El. variklio galia | kW | 3 |

Termofikacinio vandens temperatūros:

| Parametras | Paduodama į tinklus | Grįžtama iš tinklų |
| --- | --- | --- |
| Didžiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 95 | 50 |
| Mažiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |
| Didžiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 50 |
| Mažiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |

Darbiniai katilinės vandens slėgiai:

| Pavadinimas | Paduodama linija į katilus, bar | Grįžtama linija, bar |
| --- | --- | --- |
| Šildymo sezonu | 3,8-4,0 | 1,8-2,0 |
| Ne šildymo sezonu | 3,8-4,0 | 1,8-2,0 |

SKYRIUS : 
BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI

Šios techninės sąlygos apima technines specifikacijas ir funkcinius reikalavimus įrenginių ir medžiagų tiekimui, statybos darbams, kuriuos turi įvykdyti Tiekėjas. Į šias specifikacijas yra įtraukti tokie statybos darbai, kaip pamatai, aikštelės, inžinerinių tinklų statyba ar rekonstrukcija.

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus.

Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

Reikalavimus techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos užsakant.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Visus gaminius, medžiagas, įrengimus ir mechanizmus, reikalingus darbų atlikimui, pateikia Tiekėjas. Į sąmatinę darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, medžiagų kaina, darbo sąnaudų kaina, mechanizmų kaina, transportavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir kitos išlaidos, susijusios su šioje techninėje specifikacijoje nurodytais naujų TS įrengimo darbais;

Tiekėjas prieš įsigydamas įrangą ir medžiagas, perduoda siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą Perkančiajam subjektui, pritarimui ir patvirtinimui.

Perkantysis subjektas tiekia šią įrangą:

Tinklo siurblys Nr. 1

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Grundfos NB 50-160/152 |
| Našumas | m3/h | 55 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2950 |
| Slėgis | bar | 3 |
| El. variklio galia | kW | 7,5 kW |

Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 3

Tinklo siurblys Nr. 2

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Grundfos NB 50-160/152 |
| Našumas | m3/h | 55 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2950 |
| Slėgis | bar | 3 |
| El. variklio galia | kW | 7,5 kW |

Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 3

Tinklo siurblys Nr. 3

| Parametras | Vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tipas | - | Grundfos NB 32-160,1/169 |
| Našumas | m3/h | 20,54 |
| Sūkių dažnis | r/min | 2910 |
| Slėgis | bar | 3,5 |
| El. variklio galia | kW | 3 kW |

Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr.3

Montuojama esama įranga:

Uždaromoji sklendė termofikaciniam vandeniui (T2-19);

Šilumos apskaitos prietaisas.

Uždarymo ir reguliavimo armatūra parenkama ir montuojama pagal TDP pateiktus reikalavimus.

Vamzdynų ir fasoninių dalių parenkamas ir montuojamas turi atiktikti TDP pateiktus reikalavimus.

Metalinių konstrukcijų medžiagių parinkimas ir montavimas turi atitikti TDP pateiktus reikalavimus.

SKYRIUS : 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.

Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subtiekėjai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Suvirinimo darbai:

Suvirinimo, bei suvirinimo kontrolės procedūroms Tiekėjas paruošia suvirinimo procedūrų aprašus (SPA). Aprašai ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais : LST EN ISO 15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005, LST EN ISO 15611:2005;

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis LST EN 13480-4 ir įmonėje galiojančiu vidaus dokumentu „Dėl metalų labaratorijos suvirinimo darbų tvarkos patvirtinimo“ įsakymas Nr. 403 2013.09.04. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vadovaujantis LST EN 13480-5. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

Tiekėjas privalo pateikti suvirinimo procedūrų specifikacijų ir suvirintojų kvalifikacijų kopijas techninei peržiūrai, prieš pradedant suvirinimo darbus;

Tiekėjas atsako už subtiekėjo suvirinimo precedūrų ir kvalifikacijos atlikimą suvirinimo darbams keliamiems rekalavimams;

Hidraulinis bandymas:

Hidraulinis vamzdynų bandymas atliekamas vadovaujantis „Techniniu reglamentu. Slėginiai įrenginiai“, p.7.4 ir LST EN 13480-5 „ Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.“

Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas atliekamas, galutiniam suvirinimo ir kitų sujungimų sandarumo patikrinimui. Šiluminė izoliacija įrengiama tik po hidraulinio bandymo;

Hidraulinio bandymo metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo siūlės turi būti įdėmiai apžiūrimos, neturi būti pastebėta jokių pratekėjimų;

Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomų plastinių deformacijų. Prieš vamzdyno nusausinimą, slėgis turi būti sumažinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti sąlygos susidaryti vakuumui, būtina įrengti vamzdyno ventiliacija, kad išvengti vamzdyno lūžių.

Atliekų tvarkymas:

darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais, jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;

atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduotos atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje įrengtų svarstyklių. Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas;

visos demontavimo darbų apimtys nustatytos projektavimo metu, suderintos su Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Tiekėjas privalo raštu pranešti Pirkėjui numatytą bandymų atlikimą darbą;

Visai aukšto slėgio įrangai privalo būti atlikti gamintojo bandymai. Būtina pateikti atliktų bandymų dokumentaciją;

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

SKYRIUS : 
GARANTIJOS

Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

SKYRIUS : 
TERMINAI

Darbai turi būti įvykdyti per 12 savaičių nuo sutarties pasirašymo dienos.

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GIRIONIŲ KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIŲ IR VASARINIO SIURBLIŲ, LAUMĖNŲ G. 3, GIRIONIŲ MSTL. KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, ŠILUMOS GAMYBOS DALIS | - | 42 |
| 2 | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GIRIONIŲ KATILINĖS TINKLO ŽIEMINIŲ IR VASARINIO SIURBLIŲ, LAUMĖNŲ G. 3, GIRIONIŲ MSTL. KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, KONSTRUKCIJŲ DALIS | - | 81 |
| 3 | SIURBLIŲ IR DAŽNIO KEITIKLIŲ MODELIAI | - | 46 |