Nenutrūkstamo elektros maitinimo šaltinio            (NEMŠ) pirkimo sutarties Nr. STAT-54 (2024)
    1 priedas
                        NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIO (NEMŠ)
                                         TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Šio pirkimo objektas yra Nenutrūkstamo elektros maitinimo šaltinio (NEMŠ) (toliau – prekė) Valstybės duomenų agentūroje (toliau – Užsakovas) turinčių žemiau nurodytas savybes, pirkimas.
Bendrosios nuostatos
1.	Prekė turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų prekės trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekės naudingumas.
2.	Prekė turi būti pilnai sukomplektuota ir suderinta darbui. 
3.	Kartu su preke Užsakovui turi būti pateikta Nenutrūkstamo elektros maitinimo šaltinio naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
4.	Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pristatyti ir parengti naudoti prekę Užsakovui adresu Gedimino pr. 29, Vilnius per penkis mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir nuo prekės perdavimo‑priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti prekei nemokamą garantinę techninę priežiūrą (toliau – priežiūra) šioje Nenutrūkstamo elektros maitinimo šaltinio (NEMŠ) techninėje specifikacijoje nurodytam terminui.

NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIO (NEMŠ)  30 kVA TechninĖ specifikacija
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikalaujamų parametrų reikšmės	Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės
	
1.	NEMŠ nominali galia ne mažiau kaip	30 kVA / 30 kW	30 kVA / 30 kW	
	Įėjimas		
2.	Nominali įtampa	400 V trifazė su neutrale 	400 V trifazė su neutrale	
3.	Nominalus dažnis 	50 Hz	50 Hz	
4.	Priimtinos įėjimo įtampos ribos, kai dar neįsijungia maitinimas iš akumuliatorių baterijos esant 100 % apkrovai	320 – 480 V	320 – 480 V	
5.	Priimtinos įėjimo įtampos ribos, kai dar neįsijungia maitinimas iš akumuliatorių baterijos esant 50 % apkrovai	240 – 480 V	240 – 480 V	
6.	Maksimali galima apkrova dingus 1 elektros tinklo fazei
	66%	66%	
7.	Priimtos įėjimo dažnio ribos, kai dar neįsijungia maitinimas iš akumuliatorių baterijos	 20 %
	 20 %
	
8.	Technologija	IGBT aukšto dažnio technologija 	IGBT aukšto dažnio technologija 	
9.	Veikimo tipas	On-line, dvigubas konvertavimas	On-line, dvigubas konvertavimas	
10.	Įėjimo srovės harmoniniai iškraipymai esant nominaliai apkrovai	THDi  3 %	THDi  3 %	
11.	Įėjimo galios koeficientas (cosφ)  	0,99	0,99	
12.	Švelnus paleidimas (Power Walk-in)	Programuojamas intervale nuo 5 iki 120 s žingsniais ne didesniais kaip po 1 s	Programuojamas intervale nuo 5 iki 120 s žingsniais ne didesniais kaip po 1 s	
	Išėjimas 		
13.	Nominali įtampa 	380/400/415 V trifazė su neutrale, su galimybe koreguoti išėjimo įtampą jos kritimui linijose kompensuoti	380/400/415 V trifazė su neutrale, su galimybe koreguoti išėjimo įtampą jos kritimui linijose kompensuoti	
14.	Nominalus dažnis	50 Hz	50 Hz	
15.	Nominali išėjimo galia 	30 kVA / 30 kW	30 kVA / 30 kW	
16.	Išėjimo galios koeficientas (cosφ)  	1	1	
17.	Harmoniniai išėjimo įtampos iškraipymai pagal EN62040-3	 1 %, esant tiesinei apkrovai
 1,5 %, esant netiesinei apkrovai	 1 %, esant tiesinei apkrovai
 1,5 %, esant netiesinei apkrovai	
18.	Dažnio tikslumas nesinchronizuojant su tinklu 	0,01 %	0,01 %	
19.	Inverterio perkrovos, kai išėjimo cosφ = 0,9 
(tiesinė apkrova)	110 % - 60 min.
 	110 % - 60 min.
 	
20.	Bypass perkrovos 	150 % - 10 minučių
	150 % - 10 minučių
	
	Nuolatinės srovės grandinė, akumuliatoriai
		
21.	Akumuliatorių baterijos kroviklio veikimo algoritmas 	Du lygmenys 	Du lygmenys 	
22.	Avarinio darbo laikas 	30 min. esant 28 kW apkrovai	30 min. esant 28 kW apkrovai	
23.	Akumuliatoriai	Uždaro tipo, neaptarnaujami švino rūgšties akumuliatoriai, montuojami atskiroje spintoje	Uždaro tipo, neaptarnaujami švino rūgšties akumuliatoriai, montuojami atskiroje spintoje	
24.	Akumuliatorių projektinis tarnavimo amžius	10/12 metų pagal Eurobat	10/12 metų pagal Eurobat	
 25.	Avarinio darbo laiko apskaičiavimas	Pateikiamos akumuliatorių išsikrovimo charakteristikos, W	Pateikiamos akumuliatorių išsikrovimo charakteristikos, W	
	Sistemos matmenys		
26.	Sistemos plotis, įskaitant akumuliatorių spintą	Ne daugiau kaip 850 mm.	840 mm.	
27.	Korpusas	Priekinėje pusėje viršuje įmontuotas  displėjus. Priekinėje pusėje sumontuotos durys, už kurių yra sumontuoti jungikliai ir gnybtų blokai.  Pajungimas iš priekio.	Priekinėje pusėje viršuje įmontuotas  displėjus. Priekinėje pusėje sumontuotos durys, už kurių yra sumontuoti jungikliai ir gnybtų blokai.  Pajungimas iš priekio.	
	Darbo režimai ir efektyvumas		
28.	Darbo režimai	ONLINE dvigubo konvertavimo ir
ECO (ekonominis)	ONLINE dvigubo konvertavimo ir
ECO (ekonominis)	
29.	Paleidimas, kai tinkle nėra įtampos	NEMŠ galima paleisti iš akumuliatorių kai nėra tinklo įtampos	NEMŠ galima paleisti iš akumuliatorių kai nėra tinklo įtampos	
30.	AC/AC naudingojo veikimo koeficientas ON LINE režime  esant 50-100% apkrovai	> 96 %	> 96 %	
31.	AC/AC naudingojo veikimo koeficientas ECO režime  esant 50-100% apkrovai	> 99,5 %	> 99,5 %	
	Kiti parametrai		
32.	Išorinis apėjimo šuntas	Su NEMŠ komplektuojamas reikiamos galios išorinis apėjimo šuntas, užtikrinantis galimybę be įtampos nutrūkimo atjungti ir išvežti NEMŠ	Su NEMŠ komplektuojamas reikiamos galios išorinis apėjimo šuntas, užtikrinantis galimybę be įtampos nutrūkimo atjungti ir išvežti NEMŠ	
33.	Jungtys	tinklinio adapterio, relinių kontaktų	tinklinio adapterio, relinių kontaktų	
34.	Aplinkos temperatūra 	Elektronikai 0 – +40 °C, akumuliatoriams +20 - +25°C	Elektronikai 0 – +40 °C, akumuliatoriams +20 - +25°C	
35.	Triukšmo lygis 1 metro atstumu	< 60 dBA	< 60 dBA	
36.	Kilmės šalis	Pagaminta Europos Sąjungoje	Pagaminta Europos Sąjungoje	
37.	Atitiktis	Atitikties deklaracija
	Atitikties deklaracija
	
38.	NEMŠ privalo būti naujas	Privaloma	Naujas	
39.	Garantinis laikotarpis įskaitant akumuliatorius	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.	
40.	Sugedus prekei garantiniu laikotarpiu
reagavimo laikas nuo pranešimo elektroniniu paštu išsiuntimo 	iki 4 val. 	iki 4 val. 	
41.	Reikalavimai žaliajam pirkimui	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes vykdant sutartį, Tiekėjas laikysis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatyto aplinkosauginio principo, sutarties vykdymui naudos elektronines priemones, sutarties vykdymui reikalingus dokumentus teiks elektroniniu būdu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, bus pasirašoma elektroniniu parašu	Tiekėjas laikysis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatyto aplinkosauginio principo, sutarties vykdymui naudos elektronines priemones, sutarties vykdymui reikalingus dokumentus teiks elektroniniu būdu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, bus pasirašoma elektroniniu parašu	

Eilės Nr.	Nacionalinio saugumo reikalavimai
	
1.		1. Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje:
1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
2. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. 
3. Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo kartu su pasiūlymu reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233. 
4. Tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Paslaugų teikėjo prašys pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. 
5. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus. 
6. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
7. Dokumentų iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio paslaugų teikėjo nebus prašoma, jeigu  perkančioji organizacija gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams iš kitų šaltinių.	

UŽSAKOVAS
Valstybės duomenų agentūra
Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
Įmonės kodas: 188600177
PVM mokėtojo kodas: nėra
A. s. Nr. LT02 4040 0636 1000 0121
Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Banko kodas 40400
Tel. +370 656 97 121
El. p. statistika@stat.gov.lt
Tinklapis: http://www.stat.gov.lt

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja, 
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas

Daiva Jurelevičienė

A.V.	
TIEKĖJAS
UAB “OLIO”
Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius
A/S  Nr. LT60 7044 0600 0099 2104
AB “SEB bankas”
Įmonės kodas 110889271
PVM mokėtojo kodas LT108892716
Tel. +370 
El.p. 
Tinklapis www.olio.lt

Direktorius

Rimantas Valašinas

A.V.