PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objekto dalis – Gaisro gesinimo sistemos (gaisrinių čiaupių, žarnų, vamzdynų, hidrantų, talpų) priežiūros ir remonto paslaugos  (toliau – Paslaugos), kurias sudaro:

- vidaus gaisrinio vandentiekio (gaisrinių čiaupų, gaisrinių žarnų, gaisrinių vamzdynų) patikros, priežiūros ir remonto paslaugos, pateiktos 1 priede;

- gaisrinio vandentiekio vamzdynų, gaisrinių hidrantų ir talpų techninės priežiūros ir remonto paslaugos, pateiktos 2 priede.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos teikiamos AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Užsakovas) visuose objektuose Vilniaus mieste.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Tiekėjas negali siūlyti Paslaugų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar medžiagų, komplektuojančių dalių, jei jų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

    - Vidaus gaisrinio vandentiekio - gaisrinių čiaupų, gaisrinių žarnų -  patikra, išbandymas turi būti atliktas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o esant poreikiui –  pagal atskirą užsakymą.

    - Paslaugas atlikti gavus Užsakovo prašymą (telefonu arba el. paštu) ir pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Paslaugų Teikėjas privalo pradėti paslaugų atlikimą per 5 d. d. nuo užsakymo (raštu arba žodžiu) gavimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas per 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo Užsakovo atsakingam asmeniui pateikia susiderinti visų objektų patikrinimo grafiką.

    - Paslaugos atliekamos Užsakovo darbo laiku – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais 8.00 val. iki 16.00 val. šventinių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas viena valanda. Darbai atliekami prieš tai susiderinus darbų atlikimo datą su Užsakovo atsakingu asmeniu.

    - Vidaus gaisrinio vandentiekio patikra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (nauja redakcija 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223).

    - Numatomų įsigyti Paslaugų sąrašas yra preliminarus ir nėra baigtinis. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų įvardintų Paslaugų, tačiau gali pirkti kitų, Techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nenurodytų Paslaugų iš Tiekėjo turimo paslaugų asortimento, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties vertės

    - Užsakovui pareikalavus, Paslaugų Teikėjas turi pateikti defektinį aktą su darbų sąmata ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio poreikio pateikimo (telefonu ar el. paštu) ar po apžiūros nustačius defektą dienos.

    - Paslaugų teikimo terminas 36 mėnesiai arba kol bus išnaudota sutarties vertė.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO APTARNAVIMUI

    - Vieną kartą per metus būtina patikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, atlikti gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimą, gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą, džiovinimą, perkantavimą, plombavimą, patikrinti elektrifikuotų ir neelektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą (jei tokie yra). Patikros rezultatai turi būti surašyti į vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalą (priedas Nr. 3).

    - Paslaugų teikėjas, atlikdamas gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą ir perkantavimą, iš Užsakovo paima gaisrines žarnas ( į jų vietą palikdamas pakaitines) ir per 7 darbo dienas atlikęs patikrą atveža savo transportu be papildomo apmokėjimo. Spintelėse laikomos gaisrinės žarnos turi būti prijungiamos prie čiaupų ir švirkštų.

    - Paslaugų teikėjas, atlikdamas gaisrinių žarnų hidraulinį išbandymą, neatitinkančioms reikalavimų gaisrinėms žarnoms, surašo defektinį aktą, suderina su Užsakovu ir gavus patvirtinimą pakeičia naujomis. Galimos gaisrinių čiaupų gedimo, remonto paslaugos -  gaisrinio čiaupo krano pakeitimas, sujungimo galvutės su vidiniu ar išoriniu sriegiu pakeitimas, žarninės galvutės pakeitimas, jungiamosios movos pakeitimas, gaisrinio švirkšto pakeitimas, gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas, ritės pakeitimas, sklendės traukio su gumine tarpine pakeitimas, paleidimo mygtuko pakeitimas, elektrifikuotos sklendės pakeitimas, kiti gedimai.

    - Paslaugų teikėjas pildo (pagal šias paslaugas) paslaugų privalomus dokumentus remiantis LR norminiais dokumentais. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos techninio aptarnavimo žurnale, kurį pateikia Paslaugos teikėjas, ir paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikti per 5 d. d.

    - Visos gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių aiškiai pažymėta raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAISRINIO VANDENTIEKIO APTARNAVIMUI.

    - Vieną kartą per metus būtina patikrinti gaisrinį vandentiekį: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio hidranto, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, patikrinti ar gaisrinių hidrantų šulinių dangčiai lengvai atsidaro, sugedusius gaisrinius hidrantus suremontuoti ar pakeisti naujais, atlikti gaisrinio hidranto vandens slėgio ir debito matavimą. Visi patikros rezultatai įforminami raštu ir pateikiami Užsakovui per 5 d. d..

    - Vieną kartą per metus būtina patikrinti gaisrinio vandentiekio talpų, rezervuarų techninę būklę, nustačius defektus paruošiamas defektinis aktas su remonto sąmata, gavus Užsakovo atsakingo asmens nurodymą šiuos defektus pašalinti, atlikti valymą (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus), patikrinti ar rezervuaruose vandens lygis yra pakankamas, jei ne papildyti. Visi patikros rezultatai įforminami raštu ir pateikiami Užsakovui per 5 d. d..

    - Visi gaisriniai rezervuarai, talpos turi būti tvarkingi, prie jų turi būti aiškiai pažymėta lentelė, grafinis ženklas „Priešgaisrinis rezervuaras“ ir jo talpa arba „Vanduo gaisro gesinimui“.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais.

    - Suteiktoms paslaugoms taikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytus garantinius laikotarpius:

      - paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

      - atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

    - Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, Paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

    - Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, detalės būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės, turinčios cheminių medžiagų, bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

    - Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant paslaugą dėl Paslaugos teikėjo kaltės.

    - Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

    - Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

    - Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.

    - Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Paslaugos teikėjas atlikęs darbus, su pateikta sąskaita faktūra taip pat turi pateikti:

    - darbų atlikimo aktą patvirtintą Užsakovo;

    - pąnaudotų medžiagų sąrašą, kuriame nurodoma: gamintojo pavadinimas, gaminio serijinis modelis) ir kiekiai;

    - žurnaluose atliktų įrašų nuotraukas, kai yra atliekami remontai ir/ar įrangos patikros.

    - patikrų rezultatai

- pirkimo objektui taikomi Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai (ŽALIOJO PIRKIMO PAGRINDIMAS)

  - teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas kelių tiesimo vietoje ir aplink ją; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; kelių tiesimo vietoje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt. (nustato pirkimo vykdytojas).

Paslaugos teikėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodantį dokumentą: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Specifikaciją parengė: Turto valdymo ir priežiūros komandos, Statybos projektų vadovas, Radavičius Simas

Priedas Nr. 1

VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO (GAISRINIŲ ČIAUPŲ, GAISRINIŲ ŽARNŲ) PATIKROS, PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGOS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patikra - aptarnavimas |  |  |
| 1.1. | Gaisrinio čiaupo patikra (gaisrinio čiaupo vandens slėgio ir debito matavimas, plombavimas, gaisrinės žarnos hidraulinis išbandymas, džiovinimas, perkantavimas) | Vnt. | 450 |
| 1.2 | Gaisrinių sklendžių ir siurblių patikra (patikrinti elektrifikuotų ir neelektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą) | Vnt. | 150 |
| 1.3. | Ženklinimo atnaujinimas ant įrangos (kaip pvz. vieno GČ numeracijos lipdukų komplektas) | Vnt. | 60 |
| 2. | Remonto paslaugos (su detalėmis, medžiagomis, transportu ir visomis kitomis išlaidomis) |  |  |
| 2.1. | Gaisrinio čiaupo krano Ø 51 mm. pakeitimas (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.2. | Gaisrinio čiaupo krano Ø 66 mm. pakeitimas (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.3. | Sujungimo galvutės su vidiniu sriegiu pakeitimas (GM-50) (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.4. | Sujungimo galvutės su išoriniu sriegiu pakeitimas (GC-50) (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.5. | Sujungimo galvutės su vidiniu sriegiu pakeitimas (GM-70) (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.6. | Sujungimo galvutės su išoriniu sriegiu pakeitimas (GC-70) (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.7. | Žarninės galvutės pakeitimas (GR-50) | Vnt. | 3 |
| 2.8. | Žarninės galvutės pakeitimas (GR-70) | Vnt. | 3 |
| 2.9. | Gaisrinio švirkšto pakeitimas (RS-50) | Vnt. | 3 |
| 2.10. | Gaisrinio švirkšto pakeitimas (RS-70) | Vnt. | 3 |
| 2.11. | Gaisrinės žarnos 20 m. Ø 51 mm. (su 2 vnt. GR-50) komplekto pakeitimas | Vnt. | 3 |
| 2.12. | Gaisrinės žarnos 20 m. Ø 66 mm. (su 2 vnt. GR-70) komplekto pakeitimas | Vnt. | 3 |
| 2.13. | Jungiamosios movos Ø50 mm. Pakeitimas (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.14. | Jungiamosios movos Ø70 mm. pakeitimas (su visomis komplektuojančiomis dalimis kaip pvz. tarpinėmis ir pan.) | Vnt. | 3 |
| 2.15. | Gaisrinio čiaupo spintelės užrakto pakeitimas | Vnt. | 3 |
| 2.16. | Gaisrinio čiaupo stikliuko pakeitimas | Vnt. | 3 |

*Užsakovas gali pirkti ir kitas susijusias paslaugas iš Paslaugų teikėjo, kurios nėra nurodytos šiame priede, tačiau yra susijusios su teikiamomis Paslaugomis. Šių perkamų Paslaugų vertė negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės.

Priedas Nr. 2

GAISRINIO VANDENTIEKIO (GAISRINIŲ HIDRANTŲ, GAISRINIŲ TALPŲ) PATIKROS, PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGOS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patikra - aptarnavimas |  |  |
| 1.1. | Gaisrinio vandentiekio patikra (visų hidrantų, hidrantų kolonėlių slėgio ir debito matavimas) | Vnt. | 36 |
| 1.2. | Gaisrinio vandentiekio talpų ir rezervuarų patikra (gaisrinio rezervuaro vizualinė patikra, gaisrinių talpų vizualinė patikra) | Vnt. | 15 |
| 2. | Remonto paslaugos (su detalėmis, medžiagomis, transportu ir visomis kitomis išlaidomis) |  |  |
| 2.1. | Antžeminio gaisrinio hidranto DN100, C tipo su dvigubo uždarymo sistema, H-1,25 m (pakeitimas) | Vnt. | 3 |
| 2.2. | Antžeminio gaisrinio hidranto DN100, C tipo su dvigubo uždarymo sistema, H-1,50 m (pakeitimas), su GOST arba | Vnt. | 3 |
| 2.3. | Antžeminio gaisrinio hidranto DN100, C tipo su dvigubo uždarymo sistema, H-1,80 m (pakeitimas) | Vnt. | 3 |
| 2.4. | Kiti gaisrinio vandentiekio remonto darbai (valandinis darbas), darbams, kurie nėra išvardinti Priede Nr. 1 ir 2 lentelėse, o tokio darbo poreikį patvirtina Užsakovo atstovas. Už medžiagas apmokama be papildomo Paslaugų teikėjo antkainio, Užsakovui pareikalavus pateikiama medžiagų įsigijimo sąskaita. | Val. | 15 |

*Užsakovas gali pirkti ir kitas susijusias paslaugas iš Paslaugų teikėjo, kurios nėra nurodytos šiame priede, tačiau yra susijusios su teikiamomis Paslaugomis. Šių perkamų Paslaugų vertė negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės.

Priedas Nr. 3

(Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formos pavyzdys)

VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS

| Eil. Nr. | Patikros data | Patikros rezultatai | Tikrinusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas | Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė | Gedimai (trūkumai) pašalinti (data, parašas) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |