TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(9803) Projektavimo paslaugos atliekant talpyklų T-08-7111 ir T-08-7112 pritaikymą aukštesnės temperatūros produkto krovai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto

  - Pirkimo objektas – Paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Atlikti esamų talpyklų T-08-7111 ir T-08-7112 bei lentelėje Nr. 2 paminėtų technologinių vamzdynų bei įrangos patikrinamąjį skaičiavimą, kuomet užduodama aukštesnė projektinė produkto temperatūra.

  - ESAMA SITUACIJA

- AB „KN Energies“ pagrindinė veikla yra susijusi su laikinu energijos produktų kaupimu pagal klientų poreikius. Šiuo metu pagrindiniai produktai apima naftos produktus, biologinės kilmės degalų komponentus, bitumą ir kt. Visi šie produktai laikomi tam pritaikytose talpyklose, konstrukciniai skaičiavimai atlikti konkrečiam produktui laikyti pagal užduotas tam tikras sąlygas. Klientas planuoja vežti aukštesnės temperatūros bitumą. Tam, kad užtikrinti šį kliento poreikį, reikalinga atlikti talpyklų T-08-7111 ir T-08-7112 bei lentelėje Nr. 2 paminėtų technologinių vamzdynų ir įrangos perskaičiavimą (įvertinimą). Šiuo metu bitumo infrastruktūra yra suprojektuota dirbti +180 °C temperatūroje. Norėtume padidinti projektinę temperatūrą iki +210 °C. Tokiu būdu prašome rangovo atlikti nurodytos įrangos perskaičiavimą darbui +210 °C temperatūroje. Jei perskaičiavimo rezultatai parodys, kad šiuo metu naudojama įranga (ar medžiaga iš kurios pagaminta įranga, jos konfigūracija ar kiti kritiniai dalykai) yra netinkami, prašome pasiūlyti sprendimo būdus. Talpyklų bei technologinių vamzdynų bei įrangos projektiniai parametrai pateikti žemiau.

Lentelė Nr. 1. T-08-7111 ir T-08-7112 projektiniai parametrai

| - parametrai | - vienetai | - vertė |
| --- | --- | --- |
| - Talpykla sumontuota | - - | - 2017 |
| - Tipas | - - | - Vertikalus cilindras |
| - Aukštis | - mm | - 17 610 |
| - Didžiausias pripildymo aukštis | - mm | - 16 520 |
| - Skersmuo | - mm | - 18 000 |
| - Darbinis slėgis | - bar_g | - Atmosferinis/hidrostatinis |
| - Projektinis slėgis (virš produkto) | - bar_g | - -0,006/ +0,025 |
| - Testavimo slėgis | - - | - Pilna talpykla vandens |
| - Darbinė temperatūra | - °C | - +130– +170 |
| - Projektinė temperatūra | - °C | - +180 |
| - Produktas | - - | - Naftos produktai (bitumas) |
| - Produkto tankis, prie t=25 °C | - t/m3 | - >1,0 |
| - Leistinas (darbinis) tūris | - m3 | - 4200 |
| - Projektinis tūris | - m3 | - 4480 |
| - Izoliacijos tipas | - - | - HOT |
| - Izoliacijos storis | - mm | - 100 |
| - Šildymo tipas | - - | - Termo alyva šildomas gyvatukas |
| - Projektinė gyvatuko temperatūra | - °C | - 250 |
| - Gyvatuko projektinė galia | - kW | - min. 750 |
| - Talpyklos dugno atraminio žiedo lakšto storis | - mm | - 10 |
| - Talpyklos dugno lakšto storis | - mm | - 9,5 |
| - Talpyklos cilindrinės dalies sienelės storis. I-a juosta | - mm | - 12 |
| - Projektinis vėjo greitis | - m/s | - 40 |

Lentelė Nr. 2. Technologinių vamzdynų projektiniai parametrai

| - Technologinis Vamzdynas | - Darbinis slėgis, bar(g) | - Darbinė temperatūra,°C | - Didžiausias leidžiamas slėgis, bar(g) | - Didžiausia/ maž. darbinė temperatūra, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6“-BIT-0001-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-BIT-0002-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-BIT-0003-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-BIT-0004-AC01 | - 3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-BIT-0005-AC01 | - 3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0001-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0004-AC01 | - 3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0006-AC01 | - 3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0007-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0008-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 14“-BIT-0009-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 14“-BIT-0015-AC01 | - -0.5/2 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0010-AC01 | - -0.5/2 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0013-AC01 | - 9 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0014-AC01 | - 9 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0016-AC01 | - -0.5/2 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-BIT-0017-AC01 | - -0.5/2 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-HFO-1213-AC01 | - -0.5/9 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-HFO-1214-AC01 | - -0.5/9 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-HFO-1201-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 10“-HFO-1202-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-HFO-1215-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |
| - 6“-HFO-1216-AC01 | - -0.5/3 | - +130÷170 | - 10 | - +180 |

Lentelė Nr. 3. Autocisternų krovos siurblių projektiniai parametrai

| - SIURBLIO TECHNOLOGINIS NUMERIS | - Didžiausias leidžiamas slėgis, bar(g) | - Didžiausia/ maž. darbinė temperatūra, °C |
| --- | --- | --- |
| - P-08-8504 | - 9 | - +170 |
| - P-08-8505 | - 9 | - +170 |

Lentelė Nr. 4. Autocisternų krovos žarnų projektiniai parametrai

| - TECHNOLOGINIS NUMERIS | - Didžiausias leidžiamas slėgis, bar(g) | - Didžiausia/ maž. darbinė temperatūra, °C |
| --- | --- | --- |
| - LA-08-01 | - 16 | - -260; +550 |
| - LA-08-02 | - 16 | - -260; +550 |

- Žarnos jungtis A: Swivel flange ANSI-150 SS;

- Žarnos jungtis B: G3“ CS;

Lentelė Nr. 5. Krovos filtro S-08 projektiniai parametrai

| - TECHNOLOGINIS NUMERIS | - Medžiagos specifikacijos |
| --- | --- |
| - S-08 | - Korpuso medžiaga S355J2H; dangčio medžiaga P265GH; flanšų medžiaga G235JRG2. |

Lentelė Nr. 6. Atbulinių vožtuvų projektiniai parametrai*

| - TECHNOLOGINIS NUMERIS | - Didžiausias leidžiamas slėgis, bar(g) | - projektinė temperatūra, °C |
| --- | --- | --- |
| - Už siurblių P-08-8504/05 išmetimo | - 16 | - +180 |

* Paaiškinimas: suteikiama preliminari informacija. Tiksli informacija suteikiama perskaičiavimo metu.

Lentelė Nr. 7. Technologinėse linijose naudojamų sklendžių projektiniai parametrai*

| - PROJEKTINĖ TEMPERATŠŪRA, - °C | - Didžiausias leidžiamas slėgis, bar(g) | - maksimali temperatūra, °C |
| --- | --- | --- |
| - +200 | - 16 | - +425 |

* Paaiškinimas: suteikiama preliminari informacija. Tiksli informacija suteikiama perskaičiavimo metu.

- Nauji projektiniai duomenys bitumo produkto laikymui ir krovai pateikti lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 7. Užduodami parametrai

| - parametras | - Vienetai | - vertė |
| --- | --- | --- |
| - Produktas | - - | - Bitumas |
| - Darbinė temperatūra | - °C | - 200 |
| - Projektinė temperatūra | - °C | - 210 |
| - Produkto tankis, prie t=15 °C | - kg/m3 | - 1015 |
| - Didžiausias pripildymo aukštis | - mm | - Pagal talpyklos konstrukcines galimybes |
| - Leistinas (darbinis) tūris | - m3 | - Pagal talpyklos konstrukcines galimybes |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Talpyklų ir priskiriamų technologinių vamzdynų perskaičiavimas, didesnei projektinei temperatūrai |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| 1. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. |

  - Pirkimo objekto aprašymas

- Atlikti T-08-7111, T-08-7112 talpyklų, lentelėje Nr. 2 paminėtų technologinių vamzdynų bei infrastruktūros perskaičiavimą bitumo produkto laikymui ir transportavimui. Šiam perskaičiavimui priskiriami šie darbai:

- Atlikti talpyklų ir vamzdynų perskaičiavimą ir suprojektuoti reikalingus pakeitimus, susijusius su produkto temperatūros padidėjimu;

- Talpyklų ir vamzdynų mechaninio stiprumo skaičiavimai prie užduotų parametrų;

- Didžiausias leistinas bitumo produkto užpildymo aukštis;

- Talpyklai priskirtų automatikos prietaisų vertinimas darbui prie 210 °C (įskaitant naujų automatikos prietaisų parinkimą prie užduotų parametrų);

- Įvertinti nuostolių padidėjimą per esamą talpyklų 100 mm izoliaciją;

- Sąnaudų žiniaraštis talpyklų, vamzdynų bei įrangos pritaikymui darbui aukštesnėje temperatūroje.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Talpyklų T-08-7111 ir T-08-7112, lentelėje Nr.2 paminėtų vamzdynų bei įrangos perskaičiavimas | Komplektas | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo ataskaita | Teikiama iki einamojo mėnesio 10 d. už praėjusį mėnesį |
|  | Sutarties vykdymo grafikas | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Pirkėju. |
|  | Galutinė ataskaita | Ne vėliau kaip likus 1 savaitei iki Sutarties galiojimo pabaigos. |
|  | Preliminarių skaičiavimų rezultatų ir siūlomų sprendinių aptarimas | Numatyti pateikiamame grafike. |
|  | Komunikacijos planas | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Nuotoliniu būdu (esant poreikiui tikslinti vietoje)

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

- Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet galioja ne ilgiau kaip 12 (dvylika) savaičių, įskaitant atsiskaitymo su Tiekėju laikotarpį.

  - Sutarties vykdymo terminai

Paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo su paslaugos Tiekėju. Pirmojo susitikimo metu aptariamas reikalingos dokumentacijos sąrašas, atliekamų darbų monitoringas ir sutariamas atliktų darbų pristatymo tvarka iki kol pateikiama galutinė ataskaita, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitytinai).

Paslaugos turi būti suteiktos per 8 kalendorines (aštuonias) savaites nuo sutarties pasirašymo su paslaugos Tiekėju (įskaitytinai). Paslaugų suteikimas per trumpesnį laikotarpį nebus vertinamas kaip privalumas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Pirkėjas numato atliekamos paslaugos kokybės ir trūkumų šalinimo procedūrą kuri pateikiama šiuo sąrašu:

- Visa informacija turi būti pateikiama elektroniniu laišku. Šis laiškas turi gauti patvirtinimą (arba atsakymą į laišką), kad laiškas pasiekė adresatą. Jei informacija pateikiama ne elektroniniu laišku, informacija laikoma nepasiekusi Pirkėjo;

- Pirkėjo pateiktus komentarus/pastabas/klausimus paslaugos Tiekėjas pakoreguoja/atsako ne ilgiau kaip per 1 kalendorinę savaitę nuo komentarų pateikimo datos (neįskaitytinai);

- Galutinę paslaugos ataskaitą turi sudaryti vienas jungtinis failas (PDF formatu), kuriame įtraukiamos rodytos prezentacijos, susirinkimų minutės, atlikti skaičiavimai bei reikalingi brėžiniai ir kt. Galutinės ataskaitos patikrai Pirkėjas numato 1 kalendorinę savaitę nuo ataskaitos pateikimo datos (neįskaitytinai). Paslauga laikoma įvykdyta, kuomet Pirkėjas patvirtina, kad galutinei ataskaitai komentarų/klausimų/pastabų neturi. Tam skiriama ne daugiau nei trys patikrinimai (t. y. rev. 3);

- Patvirtinus galutinę paslaugos ataskaitą Tiekėjas pateikia Pirkėjo prašomus atliktus skaičiavimus (PDF formatu), kurie Pirkėjo nuomone yra aktualūs.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas įsipareigoja:

- Pirkėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 6 (šešias) darbo dienas pateikti Tiekėjo prašomą informaciją/dokumentus (pvz. brėžinius, išeities duomenis) nuo informacijos prašymo datos (įskaitytinai), kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti;

- Pirkėjas įsipareigoja suteikti leidimus į technologinę teritoriją Sutarčiai vykdyti. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja priskirti lydinti asmenį Tiekėjo saugumo ir sklandaus darbo užtikrinimui;

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Bitumo krovos P&ID schema.