## Sheet1
Apklausos sąlygų 1 priedo A priedėlis
INFORMACIJA APIE NUMATOMAS ĮSIGYTI PREKES
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai) | Matav. Vnt. | Reikalingas kiekis, matav. vnt. | Matav. vnt. kaina, Eur su PVM | Kaina iš viso, Eur | Nurodyti prekės gamintoją | Nurodyti techninius parametrus pagal kuriuos būtų galima nustatyti ar prekė atitinka prašomus reikalavimus (nepateikus šios informacijos pasiūlymas bus atmestas)
1. | Vandens gerinimo filtrai | Vandens gerinimo filtrai našumas 5-6 m3/h, su automatiniu valdymu ir vožtuvais su pajungimo vamzdynu. | kompl.. | 1 | 10000 | 10000 | Vožtuvai - JAV, Clack Kolonos - Canature (kinija) Automatika su impuls. skaitl - Lietuva Oksidacinių talpų skirstytuvai - Lietuva | FILTRO MODELIS: CL/EI-HY-16/65-18-NIK/TRIPLEX Filtravimo užpildo kiekis 120 ltr. x 3 vnt filtrų Filtravimo talpos Maksimalus našumas vieno filtruojančio korpuso 3,25 m3/h Maksimalus sistemos našumas (3 vnt filtrų + 1vnt oksidacinių talpų) 9,75 m3/h Nominalus sistemos našumas esant prasiplovimo stadijoje (2vnt filtrų + 1 vnt oksidacinių talpų) 5,0 m3/h Maksimalus sistemos našumas esant prasiplovimo stadijoje (3vnt filtrų + 1 vnt oksidacinių talpų) 6,5 m3/h Slėgio kritimas 0,5 BAR Atbulinio plovimosi srautas 6,00 m3/h Filtravimo korpusų skaičius 2 vnt Oksidacinių talpų skaičius 1 vnt Filtro pajungimo diametras 1,25“ Oksidacinės talpos pajungimo diametras 1,5“ Min. Darbinis slėgis, 2,0 BAR Max. Darbinis slėgis, 7,0 BAR Maitinimas, V 220V/50Hz išmatavimai, coliais 16x65 x 3 vnt filtrų Oksidacinės talpos išmatavimai, coliais 18x65 Nominalus našumas vieno filtruojančio korpuso 2,5 m3/h Nominalus sistemos našumas (3 vnt filtrų + 1vnt oksidacinių talpų) 7,5 m3/h | https://www.canature-global.com/Products/info.aspx?itemid=164&lcid=24 https://www.clackcorp.com/downloads/control_valve_specsheets/ws1.25_valve_specsheets/2620_ws1.25ei.pdf
2 | Oro kompresorius | Oro kompresorius su resyveriu betepalinis 1,1- 1,5 kW 230 (380) oro srautas ne mažiau 100 l/min. Slėgis ne mažiau 8 bar; su oro sistema. Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 750 | 750 | MZB, Kinija. | Galinis slėgis 8 bar Oro kiekis 220 ltr/min (Atiduodamas apie 170 ltr/min) El. Variklis 2 x 0,55 kW Apsaugos rūšis IP 55 Izoliacijos klasė ISO F Įtampa/dažnis 220/50 Triukšmingumas 52 dB Resiveris 50 ltr Išmatavimai : Ilgis 70 cm; Plotis 35 cm Aukštis 66 cm Svoris 37,0 kg
3 | Įvadinis impulsinis vandens skaitiklis | Įvadinis impulsinis vandens skaitiklis Dn 40, nominalus debitas 10 m3/h, maksimalus debitas iki 20 m3/h, Rp – 1 1/2“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 250 | 250 | BMETERS, Italija | Prekinis ženklas BMETERS Prekė Vandens skaitiklis Paskirtis Įvadinis šaltam vandeniui Veikimo principas Daugiasrautis Diametras, mm 40 Ilgis, mm 300 Min darbinė temperatūra, °C 0 Max darbinė temperatūra, °C 30 Max darbinis slėgis, bar 16 Nominalus debitas (Kvs) , m³/h 10 Garantija, metais 2 | https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Matavimas-ir-apskaita/Vandens-skaitikliai/Daugiasrautis-skaitiklis-salto-vandens-ivadui-Dn40-L-300mm.html
4 | Gręžinio siurblys | Gręžinio siurblys nominalus našumas 6 m3/h, maksimalus pakėlimo aukštis 113 m, diametras 98 mm, pajungimas Rp – 2“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 1550 | 3100 | Pedrollo, Italija | Giluminio siurblio optimalus darbo taškas: 6 m³/val. prie slėgio 84 m Giluminio siurblio galingumas: 2.2 kW Giluminio siurblio slėgis: 41 - 108 m Giluminio siurblio našumas: 9.0 - 1.5 m³/val. Maksimali smėlio koncentracija: iki 150 g/m³ Paleidimas ir valdymas: Išorinis siurblio paleidimo / apsaugos pultas Komplektacija: 2 m kabelis (nuo 0.37 iki 2.2 kW), 3.6 m kabelis (nuo 3.0 iki 7.5 kW) Giluminio siurblio skersmuo: 4" Giluminio siurblio pajungimas: 2" | https://vandens-siurbliai.lt/giluminiai-panardinami-vandens-siurbliai/429-343-vandens-siurblys-greziniui-pedrollo-4sr617-f-22kw-max-108m-150lmin.html#/36-siurblio_variklis-pedrollo_400v_italija
5 | Gręžinio vandens skaitiklis | Gręžinio vandens skaitiklis Dn 40, nominalus debitas 10 m3/h, maksimalus debitas iki 20 m3/h, Rp – 1 1/2“;Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 255 | 510 | BMETERS, Italija | Prekinis ženklas BMETERS Prekė Vandens skaitiklis Paskirtis Įvadinis šaltam vandeniui Veikimo principas Daugiasrautis Diametras, mm 40 Ilgis, mm 300 Min darbinė temperatūra, °C 0 Max darbinė temperatūra, °C 30 Max darbinis slėgis, bar 16 Nominalus debitas (Kvs) , m³/h 10 Garantija, metais 2 | https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Matavimas-ir-apskaita/Vandens-skaitikliai/Daugiasrautis-skaitiklis-salto-vandens-ivadui-Dn40-L-300mm.html
6 | Dažnio keitiklis | Dažnio keitiklis 3 kW . PID rėžimas, ne mažiau 2 reliniai išėjimai, apsaugos klasė IP54; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 1111 | 2222 | Electroil Archimede, Italija | Dažnio keitiklio galingumas: 3.0 kW Giluminio siurblio galingumas: iki 2.2 kW Išėjimo srovė: iki 7.5 A Įtampa: 400 V Slėgio reguliavimas: 0 - 30 bar Komplektacija: slėgio daviklis Keller | https://vandens-siurbliai.lt/daznio-keitikliai-vandens-siurbliui/1261-daznio-keitiklis-vandens-siurbliui-electroil-archimede-ittp30w-bc-30kw-400v-max-75a.html
7 | Slėgio jutiklis | Slėgio jutiklis, valdymo srovė 4-20 mA, įtampa 0-30V, pajungimas Rp- ½“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 200 | 400 | Supmea, Kinija | Matavimo ribos: 0 - 6 bar; Išėjimas: 4-20mA; Jutiklis su laidu, laido ilgis 2 m; Maitinimo įtampa: 24V DC; Prijungimas prie proceco, veržlės tipas: G 1/4; Tinkamas vandens siurbliui; CE sertifikatas; | https://automatikosprekes.lt/slegio-jutiklis-0-6-bar-g1-2-24v-dc
8 | Hidroforas | Hidroforas 300 l membraninis, membrana sertifikuota geriamąjam vandeniui, pajungimas Rp – 1 ¼“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 550 | 550 | Zilmet, Italija | Hidroforas: membraninis Hidroforo montavimas: vertikalus Hidroforo talpa: 300 l Darbinė temperatūra: -10/99 °C Hidroforo oro slėgis: 2 bar Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Pajungimai: 1"1/4 Bako išmatavimai (PxAxG): 63x110.5x63 cm | https://vandens-siurbliai.lt/hidroforo-talpos/2892-hidroforo-talpa-zilmet-hydro-pro-300-300l.html
| Iš viso : |  |  |  |  | 17782