## Sheet1
2024 m . d. sutarties Nr. U- priedas
INFORMACIJA APIE ĮSIGYJAMAS PREKES IR PREKIŲ KAINA
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai) | Matav. Vnt. | Kiekis, matav. vnt. | Matav. vnt. kaina, Eur su PVM | Kaina iš viso, Eur | Prekės gamintojas | Prekių techniniai parametrai
1. | Vandens gerinimo filtrai | Vandens gerinimo filtrai našumas 5-6 m3/h, su automatiniu valdymu ir vožtuvais su pajungimo vamzdynu. | kompl.. | 1 | 10000 | 10000 | Vožtuvai - JAV, Clack Kolonos - Canature (kinija) Automatika su impuls. skaitl - Lietuva Oksidacinių talpų skirstytuvai - Lietuva | FILTRO MODELIS: CL/EI-HY-16/65-18-NIK/TRIPLEX Filtravimo užpildo kiekis 120 ltr. x 3 vnt filtrų Filtravimo talpos Maksimalus našumas vieno filtruojančio korpuso 3,25 m3/h Maksimalus sistemos našumas (3 vnt filtrų + 1vnt oksidacinių talpų) 9,75 m3/h Nominalus sistemos našumas esant prasiplovimo stadijoje (2vnt filtrų + 1 vnt oksidacinių talpų) 5,0 m3/h Maksimalus sistemos našumas esant prasiplovimo stadijoje (3vnt filtrų + 1 vnt oksidacinių talpų) 6,5 m3/h Slėgio kritimas 0,5 BAR Atbulinio plovimosi srautas 6,00 m3/h Filtravimo korpusų skaičius 2 vnt Oksidacinių talpų skaičius 1 vnt Filtro pajungimo diametras 1,25“ Oksidacinės talpos pajungimo diametras 1,5“ Min. Darbinis slėgis, 2,0 BAR Max. Darbinis slėgis, 7,0 BAR Maitinimas, V 220V/50Hz išmatavimai, coliais 16x65 x 3 vnt filtrų Oksidacinės talpos išmatavimai, coliais 18x65 Nominalus našumas vieno filtruojančio korpuso 2,5 m3/h Nominalus sistemos našumas (3 vnt filtrų + 1vnt oksidacinių talpų) 7,5 m3/h
2 | Oro kompresorius | Oro kompresorius su resyveriu betepalinis 1,1- 1,5 kW 230 (380) oro srautas ne mažiau 100 l/min. Slėgis ne mažiau 8 bar; su oro sistema. Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 750 | 750 | MZB, Kinija. | Galinis slėgis 8 bar Oro kiekis 220 ltr/min (Atiduodamas apie 170 ltr/min) El. Variklis 2 x 0,55 kW Apsaugos rūšis IP 55 Izoliacijos klasė ISO F Įtampa/dažnis 220/50 Triukšmingumas 52 dB Resiveris 50 ltr Išmatavimai : Ilgis 70 cm; Plotis 35 cm Aukštis 66 cm Svoris 37,0 kg
3 | Įvadinis impulsinis vandens skaitiklis | Įvadinis impulsinis vandens skaitiklis Dn 40, nominalus debitas 10 m3/h, maksimalus debitas iki 20 m3/h, Rp – 1 1/2“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 250 | 250 | BMETERS, Italija | Prekinis ženklas BMETERS Prekė Vandens skaitiklis Paskirtis Įvadinis šaltam vandeniui Veikimo principas Daugiasrautis Diametras, mm 40 Ilgis, mm 300 Min darbinė temperatūra, °C 0 Max darbinė temperatūra, °C 30 Max darbinis slėgis, bar 16 Nominalus debitas (Kvs) , m³/h 10 Garantija, metais 2
4 | Gręžinio siurblys | Gręžinio siurblys nominalus našumas 6 m3/h, maksimalus pakėlimo aukštis 113 m, diametras 98 mm, pajungimas Rp – 2“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 1550 | 3100 | Pedrollo, Italija | Giluminio siurblio optimalus darbo taškas: 6 m³/val. prie slėgio 84 m Giluminio siurblio galingumas: 2.2 kW Giluminio siurblio slėgis: 41 - 108 m Giluminio siurblio našumas: 9.0 - 1.5 m³/val. Maksimali smėlio koncentracija: iki 150 g/m³ Paleidimas ir valdymas: Išorinis siurblio paleidimo / apsaugos pultas Komplektacija: 2 m kabelis (nuo 0.37 iki 2.2 kW), 3.6 m kabelis (nuo 3.0 iki 7.5 kW) Giluminio siurblio skersmuo: 4" Giluminio siurblio pajungimas: 2"
5 | Gręžinio vandens skaitiklis | Gręžinio vandens skaitiklis Dn 40, nominalus debitas 10 m3/h, maksimalus debitas iki 20 m3/h, Rp – 1 1/2“;Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 255 | 510 | BMETERS, Italija | Prekinis ženklas BMETERS Prekė Vandens skaitiklis Paskirtis Įvadinis šaltam vandeniui Veikimo principas Daugiasrautis Diametras, mm 40 Ilgis, mm 300 Min darbinė temperatūra, °C 0 Max darbinė temperatūra, °C 30 Max darbinis slėgis, bar 16 Nominalus debitas (Kvs) , m³/h 10 Garantija, metais 2
6 | Dažnio keitiklis | Dažnio keitiklis 3 kW . PID rėžimas, ne mažiau 2 reliniai išėjimai, apsaugos klasė IP54; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 1111 | 2222 | Electroil Archimede, Italija | Dažnio keitiklio galingumas: 3.0 kW Giluminio siurblio galingumas: iki 2.2 kW Išėjimo srovė: iki 7.5 A Įtampa: 400 V Slėgio reguliavimas: 0 - 30 bar Komplektacija: slėgio daviklis Keller
7 | Slėgio jutiklis | Slėgio jutiklis, valdymo srovė 4-20 mA, įtampa 0-30V, pajungimas Rp- ½“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 2 | 200 | 400 | Supmea, Kinija | Matavimo ribos: 0 - 6 bar; Išėjimas: 4-20mA; Jutiklis su laidu, laido ilgis 2 m; Maitinimo įtampa: 24V DC; Prijungimas prie proceco, veržlės tipas: G 1/4; Tinkamas vandens siurbliui; CE sertifikatas;
8 | Hidroforas | Hidroforas 300 l membraninis, membrana sertifikuota geriamąjam vandeniui, pajungimas Rp – 1 ¼“; Prekė perkama su montavimo darbais | vnt. | 1 | 550 | 550 | Zilmet, Italija | Hidroforas: membraninis Hidroforo montavimas: vertikalus Hidroforo talpa: 300 l Darbinė temperatūra: -10/99 °C Hidroforo oro slėgis: 2 bar Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Pajungimai: 1"1/4 Bako išmatavimai (PxAxG): 63x110.5x63 cm
| Iš viso:EUR su PVM |  |  |  |  | 17782
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Vadas | [6 empty] | Direktorius
| plk. ltn. Mindaugas Juotkus | [6 empty] | Tomas Taurinskas