TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN energies“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Krovos siurblių elektros galios didinimo darbai.

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Projekto apimtyje turi būti pakeistas vietoje esamas įvadinis compact ins 125A automatas į compact ins 250, 200A automatą ir papildomą linijinį  automatą 160A esamame skyde(SPDB64/12), sudubliuoti įvadinį kabelį 5x35mm2, sumontuoti naują elektros paskirstymo plastikinį skydą, atsparų  IK09, IP66, UV spinduliams, su viduje įmontuotu įvadiniu automatu C160A, 4 vnt. linijiniai automatai C63A, bei nutiesti keturioms rozetėm kabelius 5x16mm2 jų viduje sumontuoti po nuotėkio relę RCCB-ID tipo(rozetės tipas 7296 mennekes), šalia skirstomojo skydo sumontuoti 3F 32A rozetę su skyrikliu ir 230V 1F rozetę, užmaitinti iš naujai statomo skirstomojo skydo jame sumontuoti apsaugos įtaisus nuotėkio rele su automatiniais jungikliais 3F32A ir 1F16A, atlikti varžų matavimus, protokolai.

  - ESAMA SITUACIJA

Per mažas kabelio skerspjūvis, kuris riboja kilnojamų prietaisų prijungimo galią.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
|  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Jei įvertinus teikiamoje techninėje specifikacijoje nurodytą informaciją kyla poreikis dėl objekto apžiūros, Tiekėjas privalo nedelsdamas kreiptis į Pirkėją su tokiu prašymu. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
|  | Visos išlaidos, susijusios su transportavimu, yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
|  | Įdiegimo darbus pradėti tik suderinus su Pirkėju ir gavus leidimą darbams. |
|  | Pateikti įrangą ir medžiagas, kurios nebuvo anksčiau naudotos. Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip 2023 metais, pasiūlyme turi būti nurodyti dokumentai, patvirtinantys produkcijos kokybę (įrangos pasai, medžiagų, iš kurių pagaminta produkcija, sertifikatai); |
|  | Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Tiekėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą. |
|  | Darbų etapus ir eigą numatyti taip, kad nebūtų stabdoma ar kitaip trukdoma terminalų veikla. |
|  | Projekto apimtyje tiekiamos įrangos, įrangos montavimo, sistemų instaliavimo, integravimo bei paleidimo ir kituose darbuose turi būti įtraukti visi tiesioginiai ir pridėtiniai kaštai bei tiekimo apimtys taip, kad rezultate būtų sukurta ir perduota pilnai funkcionuojanti šios techninės specifikacijos reikalavimus atitinkanti sistema. |
| Reikalavimai projektavimui / diegimui / įrengimui / paleidimui ir išbandymui |  |
|  | Suderinti su Pirkėju parenkamą įrangą, medžiagas, kurios bus reikalingos realizuojant projektą; |
|  | Visus darbų veiksmus su Pirkėju turi derinti Tiekėjo priskirtas atstovas; |
|  | Tiekėjas turi turėti būtiną techniką, įrankius, prietaisus ir kt. įrangą, reikalingą darbams atlikti, darbus atlikti pagal LR galiojančias normas ir taisykles, techninius reglamentus; |
|  | Tiekėjo darbuotojai privalo susipažinti ir laikytis AB „KN energies“ darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, avėti kibirkščių nesukeliančią avalynę ir aprangą, šalmus, apsauginius akinius, gero matomumo striukę ar liemenę). |
|  | Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą antikorozinę apsaugą. |
|  | Visa projekto metu instaliuojama įranga ir sujungimo, prijungimo įrenginiai privalo būti sužymėti ženklinimu pagal EĮĮT. |
|  | Visos papildomos instaliacinės medžiagos ir įrenginiai privalo užtikrinti naudojamų medžiagų gamybos, saugumo, naudojimo, perdirbimo Europos standartų reikalavimus. |
|  | Turi būti atlikta visos sumontuotos instaliacijos prijungimo taškų matavimo protokolai ir pateikta Pirkėjui. |
| Remonto darbams reikalingos įrangos preliminarūs kiekiai |  |
|  | Kabelis 5x35mm2, 5x16mm2 |
|  | Skydas – 1 kompl. |
| - L | Sandarikliai – 1 kompl. |
|  | Gnybtai – 1 kompl. |
|  | Įžeminimas - 1 kompl. |
|  | Montavimo medžiagos – 1 kompl. |
|  | Rozetės - 1 kompl. |
|  | Matavimo darbai – 1 kompl |
|  | Montavimo darbai – 1 kompl |
| Nurodomi kiekiai preliminarūs. Medžiagų kiekis faktiškai gali būti didesnis arba mažesnis.. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį. Į perkamo objekto kainą turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos ir kitos galimos išlaidos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | - Krovos siurblių elektros galios didinimo darbai |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Kainos pasiūlymo detalizacija bei preliminarus atlikimo grafikas |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo dienos |
|  | Pataisytą projekto dokumentacija, suderinta su Pirkėju, pasirašyta Tiekėjo ir Pirkėjo ir su žyma „LEIDŽIAMA STATYTI”. Dokumentaciją pateikti 3 egz. originalų popierinį ir į USB įrašytą variantą – brėžinius *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls, *zw1 ir kitais originaliais formatais) ir perduoti Pirkėjui. | Kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu |
| ## 6.3. | Aktuali įrengtos sistemos matavimo protokolų dokumentacija | Kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu |

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Klaipėdos naftos terminalas Burių g. 19, Klaipėda

8. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

8.2. Užsakymų vykdymo terminai

Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

9. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 9.1. Atliktiems darbams taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškai atliktus darbus el. paštu Tiekėjui momento. Jeigu trūkumų šalinimas nepriklauso nuo Tiekėjo valios ir galimybių trūkumus pašalinti per nustatytą terminą, Tiekėjas apie tai informuoja Pirkėją atskiru raštu, ir tokiu atveju šalys abipusiu susitarimu susiderina kitą priimtiną trūkumų šalinimo terminą.

9.3.	Atliekant sistemų remonto darbus ir atsiradus projektavimo klaidoms Tiekėjas savo sąskaita turi taisyti/koreguoti projektą ir atlikti visus darbus, kad sistemos būtų pilnai veikiančios ir atitiktų projekte numatytus reikalavimus.

10.  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

10.1. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui reikalingus Sutarties vykdymui dokumentus: brėžinius, leidimus ir pan.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr