- Sutarties 1 priedas

- „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

- I. PIRKIMO TIPAS

  - Paslaugų pirkimas.

- II. TIKSLAS

  - Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos (toliau PU) vaizdo stebėjimo sistemų (toliau VSS) negarantinio remonto paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 2 priedo lentelėje. Skiriama lėšų suma 1089000,00 eurų su PVM.

- III. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Paslaugų teikėjas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti nuolaidą, pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais.

  - Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

  - Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

  - Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.

  - Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

  - Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)“ stulpelyje. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui.

- IV. ĮRANGA

  - Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

  - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

- V. KITOS IŠLAIDOS

  - Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.

  - Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- VI.KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ

NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

- I. Paslaugos vieta ir apimtis

  - Puškų pasienio užkardos buvimo vieta – Pūškų k., 30278 Ignalinos rajonas. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1694 iki VSŽ Liudvinavas.

- Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga | Matavimo vienetas | Maksimalus preliminarus kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera ir įranga |  |  |  |
|  | # Stacionari vaizdo kamera „Bosch NBN-73023-BA“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 15 |
|  | # Vidaus vaizdo kamera „ Bosch FLEXIDOME IP outdoor 5000i NDE-5503-AL-B“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Kupolinė valdoma vaizdo kamera „MIC IP starlight 7100i, MIC-7522-Z30WR“ | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai „Computar AG6Z8516FCS-MP“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 5 |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai „Computar E24Z1018PDC-MP“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 5 |
|  | # Apsauginis vaizdo kameros gaubtas „Hanwha SHB-4200H“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, Emitlight EMTIR860-S30BA-L arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Įtampos keitiklis „Victron Energy Orion TR 24/12“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Viršįtampių ribotuvas RJ45 SC&T SP-006 arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių 24V SP001P arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių, 1P, 230V, „Lerdn LDY-TS65/1P-275“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių, 4P, 400V, „Lerdn LDY-40B+C,603 045“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Maitinimo šaltinis, 24 VDC, 10 A, 240W, „MeanWell DRL-24V240W1EN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Maitinimo šaltinio UPS modulis akumuliatorių krovimui „MeanWell DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 5 |
|  | # Inverteris, 24VDC/230VAC, „GreenCell“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Transformatorius, 230VAC/24VAC, 160VA, „Indel“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Keitiklis 24/12 VDC, 5A, 60W, „Victron Energy“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |
|  | # POE inžektorius, 95W, „Planet Technology“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Akumuliatorius, 12V, 18 Ah, „MW Power“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 30 |
|  | # Optinis PoE komutatorius su Loop palaikymu ir 2 SFP iki 20 km, „Moxa EDS-510-3GTXSFP-T“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # SFP modulis, Single Mode, 1 Gbit per single LC, „SFP SM Gbit“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |
|  | Stacionarus 35 mm termovizorius „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F35VF“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | Stacionarus 65mm termovizorius „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F65VF“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
| # 2. | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas |  |  |  |
|  | # Valdomo komplekto termovizorius „Brolis Semiconductors LW15-100S“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto objektyvas „Computar E24Z1018PDC-MP“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto kameros apsauginis gaubtas su valytuvu „Videotec HEG47K2A000 +VIP6A2“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo įrangos komplekto pasukimo mechanizmas, „AJECO M08“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto komutatorius 5 portų „Moxa EDS-2005-EL“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto nešaldomas termovizorius „Dat-Con ULRT-300“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto vaizdo kamera su objektyvu „Dat-Con LRCS-A370“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto pozicionavimo mechanizmas „Dat-Con Pan-Tilt TRACER“ | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto valdymo kontroleris MDP-001 | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Valdomo komplekto apiplovimo įranga „Videotec WASPT3V23L30M00“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 1 |
| 3. | Dyzelinės elektros stoties aikštelė |  |  |  |
| # 3.1 | # Generatoriaus „Altas AJ-ELLA 22“ remontas | # Remontas | # val. | 100 |
| # 3.2 | # Kombinuotas judesio jutiklis DSC LC-151 arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 5 |
| # 3.3 | # Ethernet tinklo In/Out modulis, „Moxa E1212T“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
| 4. | Serverinės patalpos įranga |  |  |  |
|  | # Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
|  | # Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
|  | # Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
|  | # Oro kondicionieriaus profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | # Profilaktika | # vnt. | # 6 |
|  | # Tarnybinė stotis „Lenovo ThinkSystem SR630“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | # 1 |
|  | # Centrinis (stuburinis) L3 tinklo komutatorius „Moxa IKS-G6824A-8GSFP- 4GTXSFP-HV-HV“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
|  | # Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DIP-73G0-00N“ | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
| # 5. | # Sensorinė detekcinio kabelio įranga |  |  |  |
|  | # Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | # Derinimas | # vnt. | # 6 |
|  | # Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto | # Derinimas | # vnt. | # 6 |
|  | # Mikrofoninio kabelio kontroleris aliuminio korpuse, „Senstar FlexZone-4 NEMA4, G6EM0101“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 5 |
|  | # Mikrofoninis kabelis, armuotas, „Senstar G6FG0111“ arba lygiavertis. Keitimas 50 m | # Keitimas, sujungimas | # vnt. | # 20 |
|  | # Mikrofoninio kabelio galinis modulis, „Senstar G6KT0201“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 5 |
|  | # Mikrofoninio kabelio kontrolerio LAN tinklo modulis, 10/100BAS-TX, PoE, „Senstar 00FG0220“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 5 |
|  | # Mikrofoninio „Senstar“ kabelio jautrumo reguliavimas | # Derinimas | # vnt. | # 10 |
| 6. | Operatoriaus darbo vieta |  |  |  |
|  | Darbo vietos kompiuteris su programine įranga, „Dell Precision 3650 Tower“ arba lygiavertis | Keitimas ir derinimas | vnt. | 4 |
|  | Darbo vietos monitorius 27“ „Fujitsu B27-9 TS“ arba lygiavertis | Keitimas | vnt. | 4 |
|  | Klaviatūra Bosch KBD-Digital arba lygiavertė | Keitimas ir derinimas | vnt. | 2 |
|  | Mobili vaizdo fiksavimo kamera TrailCam arba lygiavertė | Keitimas | vnt. | 20 |
|  | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende „Grandstream GXV3370“ | Keitimas | vnt. | 1 |
|  | Monitorius 49‘, „Sony FW-49BZ35F“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 4 |
| 7. | Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis |  |  |  |
| 7.1 | Specialistų iškvietimas į Puškų PU veikimo ruožą | atvykimas | vnt. | 60 |
| 7.2 | Specialisto darbo valanda | gedimų šalinimas | val. | 500 |
| 8. | Elektros ir ryšio komunikacijos, skydai, atramos |  |  |  |
|  | Lauko skydas ant atramų, 700x500x200, IP54, arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 5 |
|  | Lauko skydas ant bokštų 100x600x300, IP54, arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 1 |
|  | Lauko skydas prie dyzelinių generatorių, 800x600x300, IP54 arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 1 |
|  | Elektros mova „IJPU 4x25-70-S 1 kV“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 10 |
|  | Cu kabelis (2x2,5 mm2) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | AL kabelis (2x4 mm2) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | AL kabelis (2x16 mm2) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | AL kabelis (2x25 mm2) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | AL kabelis (2x50 mm2) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | HDPE vamzdis D63 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | Įžeminimo trosas DN 8mm (6x19) 100m. Keitimas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | 5,2 m. atrama | Medžiagos | vnt. | 5 |
|  | 6,0 m. atrama su tvirtinimo detale skydui | Medžiagos | vnt. | 5 |
|  | 5,2 m. atramos pamatas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | 6,0 m. atramos pamatas | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | Radiorelinė įranga, „Ceragon IP-20C“ arba lygiavertė | Keitimas ir derinimas | vnt. | 1 |
|  | ODF dėžutė, 2 vnt. SC Simplex jungtys „OKDV-48“ arba lygiavertė | Medžiagos | vnt. | 2 |
|  | 24 skaidulų optinis kabelis 100m. | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | FTP kabelis 100m. | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | Juosta „Kabelis“ 100m. | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | HDPE vamzdis D32 100m. | Medžiagos | vnt. | 10 |
|  | Tranšėja 100 m. | Kasimas ir užkasimas | vnt. | 10 |
|  | Patrulių takas 100m. | Atstatymas | vnt. | 10 |

- II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Paslaugos tiekėjas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje nurodytą įrangą.

  - Tiekėjas privalo turėti paruoštą ir atestuotą specialistą (-us) aptarnauti, derinti ir prižiūrėti Optasense gamintojo įrangą. Atlikti pagal pareikalavimą Optasense sensorinio kabelio sezoninį ir po remontinį kalibravimą.

- ________________