2024 m. spalio 9 d.  Sutarties Nr. U – 736

priedas

ORO KONDICIONIERIAUS SOP KNT PASTATO 11O2p, ADRESU LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDA, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Oro kondicionavimo įrangos komplektas perkamas su sumontavimo ir sugedusiojo demontavimo/ utilizavimo paslauga. Jis bus sumontuotas serverinėje – pastatas11O2p, adresu Liepojos g. 5, Klaipėda, vietoje vieno iš dviejų esamų, sugedusio oro  kondicionieriaus komplekto.

Oro kondicionavimo įrangos komplektas 1 vnt. susideda  iš išorinio bloko ir vidinio blokų, jungčių bei valdymo elementų.

Išorinis blokas HPSC06 ir vidinis blokas HPSE06 turi atitikti buvusio kondicionieriaus parametrus ir technines savybes, suderinamumą su kitu - poroje dirbančiu kondicionieriumi, jungimo jungtis, gabaritinius matmenis ir kitus parametrus. Sumontavus kondicionieriaus naują komplektą, suderinti (susieti) seno ir naujo kondicionierius veikimo valdymą. Kondicionieriaus parametrai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Esant poreikiui Pardavėjas gali atvykti į vietą apžiūrėti įrenginį.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oro kondicionierius: - įeinamo oro temperatūra 30° C; - įeinamo oro santykinė drėgmė 35 %; - oro srautas nuo 1788 iki 3960 m³/val; - bendras vėsinimo galingumas: 7,2 kW; - energijos efektyvumo klasė: A++; - triukšmo lygis: nominalus 61 dB (A) viduje ir maksimalus 69 dB(A) lauke; - naudojamas R32 šaltnešis; - komplektuojamas su automatiniu valdikliu tvirtinamu ant sienos; - vidinio filtro klasė (EN 16890 STD) - grubus 50%; - išorinė dalis apsaugota nuo užšalimo; - įrenginio maitinimas 1,76 kW; - elektros tiekimas 220 V, 50 Hz; - gabaritiniai matmenys: plotis lauko/vidaus blokų 920/800 mm; gylis lauko/vidaus blokų 390/800 mm; aukštis lauko/vidaus blokų 840/310 mm. | kompl. | 1 |

Bendrieji reikalavimai

1. Kondicionieriaus komplektas (toliau - Prekė) turi būti pristatyta ir sumontuota Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) administruojamame objekte: Liepojos g. 5, Klaipėda.

2. Prekė pristatoma ir sumontuojama informavus Pirkėjo atstovą prieš 2 d. d. raštu arba el. paštu. Prekė pristatoma ir sumontuojama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventinę dieną - valanda trumpiau. Prekės pristatymo ir sumontavimo laiką galima keisti, suderinus su Pirkėjo atstovu.

3. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekės pristatymu ir sumontavimu  susijusios išlaidos (prekės, pakrovimo, atvežimo, iškrovimo, sumontavimo sąnaudomis bei kitomis išlaidomis, jeigu tokių bus). Kaina turi būti nurodyta EUR su PVM.

4. Pardavėjo darbuotojai, pristatydami ir sumontuodami prekes užsakovo teritorijoje, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.

5. Pristačius ir sumontavus prekę Pardavėjas per 3 d. d. perduoda Pirkėjo atstovui pasirašytą darbų atlikimo aktą, sąskaitą – faktūrą, naudojimo ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba.

| PIRKĖJAS Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus | PARDAVĖJAS Direktorius Eduardas Jermolajevas |
| --- | --- |