2024 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILUS ELEKTROS GENERATORIUS ORLAIVIUI (90 kVA)

- Pirkimo objektas:

Mobilus elektros generatorius (Ground Power Unit — GPU) (toliau Irenginys) sumontuotas ant mobilios važiuoklės kartu su įranga, skirta orlaiviu aptarnavimui.

- Privalomieji reikalavimai:

  - Įrenginys numatomas eksploatuoti oro uosto teritorijoje (asfaltuota, betonuota ar kieto grunto danga, kuri šaltuoju metų periodu yra apdorojama skystu ir granuliuotu ledo tirpikliais), natūraliose klimato sąlygose, būdingose Al -Cl aplinkose (NATO STANAG 4370) bei skirtas aprūpinti elektros energija orlaivius, esančius peronuose, stovėjimo aikštelėse ir angaruose.

  - Įrenginio paviršiai turi büti padengti antikorozine danga, apsaugančia nuo atmosferos poveikio bei ledo ir sniego tirpikliu, turi büti nudažytas RAL 6031 spalva.

  - Įrenginio eksploatavimas, paleidimas darbui, valdymas, turi büti pritaikytas vienam operatoriui.

  - Visi gamintojo numatyti užrašai, susiję su įrenginio ir jo sistemų valdymu, reguliavimu ar kitaip susiję su jo eksploatacija turi büti anglų arba lietuvių kalbomis gamintojo numatytose vietose.

  - Įrenginys turi büti sumontuotas ant dviašės važiuoklės, tempiamas perono vilkiko, įrenginyje sumontuotas generatorius turi büti varomas dyzeliniu vidaus degimo varikliu, generuojantis kintamąją ir papildomai tiekiantis pastoviąją elektros srovę (ne bütinai vienu metu). Visi įrenginio agregatai turi büti apsaugoti pakeliamais, nustumiamais arba nuimamais dangčiais (antvožais).

  - Įrenginys turi büti sumontuotas ant dviašės važiuoklės, kurios didžiausias leistinas vilkimo greitis yra ne mažesnis kaip 25 km/h.

  - Įrenginys turi büti ne platesnis kaip 2 m, ne aukštesnis kaip 2 m ir ne ilgesnis kaip 4,5 m, bendra masė ne didesnė kaip 4000 kg.

  - Įrenginio variklis - dyzelinis, pritaikytas naudoti LST EN 590 standarto degalus arba lygiavertis, ne mažiau kaip 120 kW galios, aušinamas skysčiu, išmetamų dujų emisijos klasė ne žemesnė kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC.

  - Įrenginys turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai oro temperatüra yra iki -120C;

  - Esant žemesnei oro temperatürai nei -120C, užvedimą turi palengvinti variklyje sumontuota papildoma autonominé arba elektrinè (maitinama 220V) pašildymo įranga.

  - Įrenginio generatorius bešepetėlinis 115/200 V 400 Hz trifazis kintamos srovės (ne mažiau kaip 90 kVA):

    - Turi büti įdiegtas įtampos kritimo kabeliuose kompensavimas;

    - Itampos reguliavimas ± 1% keičiant generatoriaus apkrovą;

    - Įtampos atskirose fazése skirtumas ne didesnis kaip ± 1%, esant subalansuotai fazių apkrovai ir ne didesnis kaip ± 4%, esant bet kurios vienos fazés apkrovai;

    - Dažnio automatinis reguliavimas ± 0,1% keičiant generatoriaus apkrovą nuo 0 (nulio) iki perkrovimo.

  - Įrenginio automatinès apsaugos turi suveikti, dažniui padidėjus virš 420 Hz arba sumažėjus iki 380 Hz; įtampai pakilus virš 130V arba nukritus žemiau 102V; didesnei nei 125% galios perkrovai trunkant ilgiau kaip 5 min.

  - 270 VDC transformatorius 72 kW turintis 1 nuolatinès srovės išéjimą, kuris išduoda ne mažesnę kaip 267 A nuolatinę srovę.

  - Vienas 115/200 V 400 Hz AC trifazis kabelis, atitinkantis standartus ISO 6858-2017 arba lygiavertis ir STANAG 3303, turi büti uždengtas dangteliu, apsaugančio nuo atmosferos poveikio, ne trumpesnis kaip 10 m.

  - Du papildomi 270 VDC pastovios 270A (72kW) nuolatinės srovės kabeliai, F-35 orlaiviams tikrinti, atitinkantys ISO 6858 SAE ASI 831 ir MIL-STD-704F standartus arba lygiaverčius, turi büti apsaugoti nuo atmosferos ir krituliu poveikio, ne trumpesni kaip 10 metru ilgio.

  - Elektros įranga 12/24V su visais išoriniais apšvietimo ir reikiamais kontrolės prietaisais. Turi büti įrengtas reikiamas apšvietimas, reikalingas darbui prie įrenginio tamsiu paros metu. Įrengtas elektros sistemos autonominis jungiklis, kuris, neeksploatuojant įrenginio, apsaugotų jo akumuliatorines baterijas nuo išsikrovimo. Visi elektros prietaisai turi büti atsparüs atmosferiniam poveikiui.

  - Valdymo ir kontrolés prietaisu skydelyje turi büti įrengti gamintojo numatyti pagrindinių agregatų ir mechanizmų darbo réžimų kontrolés prietaisai — variklio, generatoriaus ir kitos sumontuotos įrangos darbo rėžimų kontrolès prietaisai: variklio aušinimo sistemos skysčio temperatüros, variklio tepimo sistemos slégio, kuro lygio matavimo bake (bakuose), generatoriaus generuojamos elektros srovés stiprumo ir įtampos bei moto valandų skaitiklis, kt. standartiniai prietaisai. Skydelis turi büti apšviestas tam, kad prietaisu rodikliai, ekranas būtų gerai matomi tamsiu paros metu. Prietaisų skydelyje taip pat turi büti numatyta šviesos ir garso signalizacija esant:

    - Kritiniam variklinės alyvos slėgiui variklyje;

    - Kritinei variklio aušinimo skysčio temperatürai;

    - Variklio aušinimo skysčio trükumui.

  - Važiuoklė turi büti tvirta, dviejų ašių su pneumatinėmis padangomis arba lygiaverčiais pilnai guminiais ratukais. Važiuoklės prošvaistė (klirensas) ne mažesnė kaip 200 mm. Priekinė ašis valdoma sukiojant grąžulą su kilpa. Įrengti stovėjimo stabdžiai, kurie veikia pakėlus grąžulą. Tempimo mechanizmas turi užtikrinti saugų įrenginio vilkimą bet kokia kelio danga ne mažesniu kaip 25 km/val. greičiu. Įrenginio gale turi büti sumontuotas prikabinimo įtaisas, leidžiantis prikabinti tokios pat specialios paskirties priekabą.

  - Degalų bakas (ai): įrenginyje turi büti sumontuotas (-i) tokios talpos dyzelinio kuro degalų bakas (ai), kad įrenginys nepapildžius degalų, visais darbo režimais galėtu dirbti ne mažiau kaip 10 nepertraukiamų darbo valandų.

  - Tvirtinimo elementai: įrenginio priekyje, šonuose ir gale įrengtos kilpos arba analogiški tvirtinimo elementai (mažiausiai 6 vnt.), skirti tvirtinimo kabliams. Tvirtinimo elementai reikalingi įrenginį pritvirtinti prie krovinių platformos ar orlaivių krovinių skyriaus grindų transportavimo metu.

  - Įrenginio įrangą turi valdyti elektroninė sistema, fiksuojanti bei analizuojanti parametrus, rodanti atitinkamo techninio aptarnavimo atlikimo bütinybę, sistemos klaidas bei gedimus. Informacija turi büti matoma ir valdoma valdymo pulte ir (arba) turi turėti jungtis diagnostikai atlikti, naudojant kompiuterines sistemas.

  - Variklio apsauga nuo variklinés alyvos slėgio kritinio sumažėjimo ir padidėjus aušinimo skysčio temperatürai daugiau nei leistina.

  - Visa įranga esanti įrenginyje turi büti apsaugota dangčiais (antvožais), kurie įrenginį apsaugotų nuo aplinkos fizinių poveikių (žema ir aukšta temperatüra, saulės ir drėgmės poveikis).

  - Įrenginio gale arba šonuose sumontuoti specialüs skyriai — loviai kabeliams suvynioti ir saugoti įrenginio transportavimo metu, kurie užtikrintų saugų ir greitą kabelių ištiesimą į darbinę padėtį ir surinkimą į transportinę padėtį.

  - Numatyta bent viena gesintuvo pritvirtinimo vieta, skirta 5 kg gesintuvui.

  - Įrenginys turi turėti standartinius atšvaitus, gabaritinių šviesu žibintus ir gabaritų ženklinimo šviesą atspindinčias juostas.

  - Įrenginio pagrindiniai mechanizmai - variklis, generatorius, transformatorius, važiuoklė, akumuliatorinės baterijos, degalu bakas (-ai) ir kt. — turi büti lengvai pasiekiami techninės priežiüros darbams atlikti.

  - Įrenginio viršuje turi büti sumontuotas oranžinis švyturėlis.

  - Irenginys turi turėti atsarginį važiuoklės ratą.

  - Irenginys turi turéti ratų atsparas (2 komplektai). Ne mažesnių išmatavimų kaip 150 mm x 180 mm x 500 mm ir ne didesnių kaip 200 mm x 250 mm x 500 mm. Ratų atsparoje turi büti numatyta kilpa virvės tvirtinimui. Ratų atsparos turi büti guminės, atsparios cheminiam ir aplinkos poveikiui.

  - Įrenginys turi turėti įžeminimo sistemą pagal NATO STANAG 3632 (mažiausiai du kabeliai su gnybtais, ne trumpesni kaip 20 m).

  - Turi büti pateiktas kartu su gamintojo nustatyta specialių įrankių pilna komplektacija ir prietaisais, reikalingais įrenginio eksploatacijai bei techninei priežiürai atlikti.

  - Įrenginys turi büti pagamintas naudojimui ES šalyse, turi turėti CE ženklinimą.

- Garantiniai reikalavimai:

  - Irenginiui turi büti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis.

  - Periodiniai techniniai aptarnavimai (alyvų, filtrų keitimai ir t. t.), nurodyti gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu privalo büti atliekami tiekėjo sąskaita. Visi gedimai, atsiradę garantinio laikotarpio metu eksploatuojant įrenginį ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi büti šalinami tiekėjo lėšomis per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

- Papildoma informacija:

  - Įrenginys turi büti naujas, pilnai sukomplektuotas, ne eksperimentinis, o serijinis gaminys, paruoštas eksploatacijai.

  - Įrenginys turi büti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys turi büti tinkamos naudoti daug kartų arba lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

  - Kartu su įrenginiu turi büti pateikta techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija lietuvių ir anglų kalba.

  - Turi būti atsarginių dalių katalogas anglų kalba elektroninėje laikmenoje.

  - Tiekėjas turi savo lėšomis ir personalu įrenginio priémimo metu pademonstruoti deklaruojamas ir realiai išduodamas įtampas.

  - Turi büti numatytas personalo (iki 10 žmonių), eksploatuojančio bei atliekančio įrenginio techninį aptarnavimą, mokymas, pabaigus mokymą turi büti išduoti sertifikatai.