2024 m. ......………… d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ……

2 priedas

PASIŪLYMAS

| Pavadinimas | Gamintojas, modelis | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM Eur | Suma be PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilus elektros generatorius orlaiviui (90 kVA) | Bertoli, 18F/90E.ADC GPU | 3 | vnt. | 72500,00 | 217500,00 |
| 21 % PVM |  |  |  |  | 45675,00 |
| Suma su 21 % PVM |  |  |  |  | 263175,00 |

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei: | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis): |
| --- | --- | --- |
| 1. | MOBILUS ELEKTROS GENERATORIUS ORLAIVIUI (90 kVA) |  |
| 1.1. | Įrenginys skirtas eksploatuoti oro uosto teritorijoje (asfaltuota, betonuota ar kieto grunto danga, kuri šaltuoju metų periodu yra apdorojama skystu ir granuliuotu ledo tirpikliais), natūraliose klimato sąlygose, būdingose Al -Cl aplinkose (NATO STANAG 4370) bei skirtas aprūpinti elektros energija orlaivius, esančius peronuose, stovėjimo aikštelėse ir angaruose. | Taip |
| 1.2. | Įrenginio paviršiai bus padengti antikorozine danga, apsaugančia nuo atmosferos poveikio bei ledo ir sniego tirpikliu, įrenginys bus nudažytas RAL 6031 spalva. | Taip RAL6031 |
| 1.3. | Įrenginio eksploatavimas, paleidimas darbui, valdymas, bus pritaikytas vienam operatoriui. | Taip |
| 1.4. | Visi gamintojo numatyti užrašai, susiję su įrenginio ir jo sistemų valdymu, reguliavimu ar kitaip susiję su jo eksploatacija bus anglų arba lietuvių kalbomis gamintojo numatytose vietose | Taip |
| 1.5. | Įrenginys bus sumontuotas ant dviašės važiuoklės. Jį bus galima tempti perono vilkiku. | Taip |
| 1.6. | Įrenginyje sumontuotas generatorius bus varomas dyzeliniu vidaus degimo varikliu, generuojantis kintamąją ir papildomai tiekiantis pastoviąją elektros srovę (ne būtinai vienu metu). | Taip |
| 1.7. | Visi įrenginio agregatai bus apsaugoti pakeliamais, nustumiamais arba nuimamais dangčiais (antvožais) | Taip |
| 1.8. | Įrenginys bus sumontuotas ant dviašės važiuoklės, kurios didžiausias leistinas vilkimo greitis yra ne mažesnis kaip 25 km/h. | 25 km/h |
| 1.9. | Įrenginys bus ne platesnis kaip 2 m, ne aukštesnis kaip 2 m ir ne ilgesnis kaip 4,5 m, bendra masė ne didesnė kaip 4000 kg. | Ilgis 3000mm Plotis 1700mm Aukštis 1800mm Svoris 2200kg |
| 1.10. | Įrenginio variklis bus dyzelinis, pritaikytas naudoti LST EN 590 standarto degalus arba lygiavertis, ne mažiau kaip 120 kW galios, aušinamas skysčiu, išmetamų dujų emisijos klasė ne žemesnė kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC. | Taip 120 kW |
| 1.11. | Įrenginys užsives be papildomos įrangos ar paruošimo, kai oro temperatūra yra iki -120C | Taip |
| 1.12. | Esant žemesnei oro temperatürai nei -120C, užvedimą palengvins variklyje sumontuota papildoma autonominé arba elektrinè (maitinama 220V) pašildymo įranga. | Taip |
| 1.13. | Įrenginio generatorius bus bešepetėlinis 115/200 V 400 Hz trifazis kintamos srovės (ne mažiau kaip 90 kVA) | Taip 90kVA 400Hz 115-200VAC |
| 1.14. | Bus įdiegtas įtampos kritimo kabeliuose kompensavimas | Taip |
| 1.15. | Itampos reguliavimas ± 1%, keičiant generatoriaus apkrovą | ± 1% |
| 1.16. | Įtampos atskirose fazése skirtumas ne didesnis kaip ± 1%, esant subalansuotai fazių apkrovai, ir ne didesnis kaip ± 4%, esant bet kurios vienos fazés apkrovai | Atskirose fazėse ± 1% Vienos fazės ± 4% |
| 1.17. | Dažnio automatinis reguliavimas ± 0,1%, keičiant generatoriaus apkrovą nuo 0 (nulio) iki perkrovimo | ± 0,1% |
| 1.18. | Įrenginio automatinès apsaugos turi suveikti, dažniui padidėjus virš 420 Hz arba sumažėjus iki 380 Hz; įtampai pakilus virš 130V arba nukritus žemiau 102V; didesnei nei 125% galios perkrovai trunkant ilgiau kaip 5 min. | Taip |
| 1.19. | Bus 270 VDC transformatorius 72 kW turintis 1 nuolatinès srovės išéjimą, kuris išduoda ne mažesnę kaip 267 A nuolatinę srovę | Taip 72 kW 267ADC |
| 1.20. | Bus vienas 115/200 V 400 Hz AC trifazis kabelis, atitinkantis standartus ISO 6858-2017 arba lygiavertį ir STANAG 3303, kuris bus uždengtas dangteliu, apsaugančiu nuo atmosferos poveikio, ne trumpesnis kaip 10 m. | Taip bus vienas AC kabelis 10m ilgio |
| 1.21. | Bus du papildomi 270 VDC pastovios 270A (72kW) nuolatinės srovės kabeliai, F-35 orlaiviams tikrinti, atitinkantys ISO 6858 SAE ASI 831 ir MIL-STD-704F standartus arba lygiaverčius, kurie bus apsaugoti nuo atmosferos ir krituliu poveikio, ne trumpesni kaip 10 metru ilgio. | Taip bus du papildomi nuolatinės srovės srovės kabeliai 10m ilgio |
| 1.22. | Elektros įranga 12/24V su visais išoriniais apšvietimo ir reikiamais kontrolės prietaisais. Bus įrengtas reikiamas apšvietimas, reikalingas darbui prie įrenginio tamsiu paros metu. Įrengtas elektros sistemos autonominis jungiklis, kuris, neeksploatuojant įrenginio, apsaugotų jo akumuliatorines baterijas nuo išsikrovimo. Visi elektros prietaisai bus atsparüs atmosferiniam poveikiui. | Taip |
| 1.23. | Valdymo ir kontrolés prietaisu skydelyje bus įrengti gamintojo numatyti pagrindinių agregatų ir mechanizmų darbo réžimų kontrolés prietaisai — variklio, generatoriaus ir kitos sumontuotos įrangos darbo rėžimų kontrolès prietaisai: variklio aušinimo sistemos skysčio temperatüros, variklio tepimo sistemos slégio, kuro lygio matavimo bake (bakuose), generatoriaus generuojamos elektros srovés stiprumo ir įtampos bei moto valandų skaitiklis, kt. standartiniai prietaisai. Skydelis bus apšviestas tam, kad prietaisu rodikliai, ekranas būtų gerai matomi tamsiu paros metu. | Taip |
| 1.24. | Prietaisų skydelyje taip pat turi büti numatyta šviesos ir garso signalizacija esant kritiniam variklinės alyvos slėgiui variklyje | Taip |
| 1.25. | Prietaisų skydelyje taip pat turi büti numatyta šviesos ir garso signalizacija esant kritinei variklio aušinimo skysčio temperatürai | Taip |
| 1.26. | Prietaisų skydelyje taip pat turi büti numatyta šviesos ir garso signalizacija esant variklio aušinimo skysčio trükumui | Taip |
| 1.27. | Važiuoklė bus tvirta, dviejų ašių su pneumatinėmis padangomis arba lygiaverčiais pilnai guminiais ratukais. Važiuoklės prošvaistė (klirensas) bus ne mažesnė kaip 200 mm. Priekinė ašis valdoma sukiojant grąžulą su kilpa. Įrengti stovėjimo stabdžiai, kurie veikia pakėlus grąžulą. Tempimo mechanizmas užtikrins saugų įrenginio vilkimą bet kokia kelio danga ne mažesniu kaip 25 km/val. greičiu. Įrenginio gale bus sumontuotas prikabinimo įtaisas, leidžiantis prikabinti tokios pat specialios paskirties priekabą. | Taip Tempimo mechanizmas užtikrins saugų įrenginio vilkimą bet kokia kelio danga 25 km/val. greičiu. Važiuoklės prošvaisa 200mm. Dviejų ąšių. Įrenginio gale bus sumontuotas prikabinimo įtaisas, leidžiantis prikabinti tokios pat specialios paskirties priekabą. |
| 1.28. | Degalų bakas (ai): įrenginyje bus sumontuotas (-i) tokios talpos dyzelinio kuro degalų bakas (ai), kad įrenginys nepapildžius degalų, visais darbo režimais galėtu dirbti ne mažiau kaip 10 nepertraukiamų darbo valandų | Taip 10 valandų |
| 1.29. | Tvirtinimo elementai: įrenginio priekyje, šonuose ir gale įrengtos kilpos arba analogiški tvirtinimo elementai (mažiausiai 6 vnt.), skirti tvirtinimo kabliams. Tvirtinimo elementai reikalingi įrenginį pritvirtinti prie krovinių platformos ar orlaivių krovinių skyriaus grindų transportavimo metu. | Taip 6 tvirtinimo elementai |
| 1.30. | Įrenginio įrangą valdys elektroninė sistema, fiksuojanti bei analizuojanti parametrus, rodanti atitinkamo techninio aptarnavimo atlikimo bütinybę, sistemos klaidas bei gedimus. Informacija bus matoma ir valdoma valdymo pulte ir (arba) turės jungtis diagnostikai atlikti, naudojant kompiuterines sistemas. | Taip |
| 1.31. | Bus variklio apsauga nuo variklinés alyvos slėgio kritinio sumažėjimo ir padidėjus aušinimo skysčio temperatürai daugiau nei leistina. | Taip |
| 1.32. | Visa įranga, esanti įrenginyje, bus apsaugota dangčiais (antvožais), kurie įrenginį apsaugotų nuo aplinkos fizinių poveikių (žema ir aukšta temperatüra, saulės ir drėgmės poveikis). | Taip |
| 1.33. | Įrenginio gale arba šonuose bus specialüs skyriai — loviai kabeliams suvynioti ir saugoti įrenginio transportavimo metu, kurie užtikrintų saugų ir greitą kabelių ištiesimą į darbinę padėtį ir surinkimą į transportinę padėtį | Taip |
| 1.34. | Bus numatyta bent viena gesintuvo pritvirtinimo vieta, skirta 5 kg gesintuvui | Taip |
| 1.35. | Įrenginys turės standartinius atšvaitus, gabaritinių šviesu žibintus ir gabaritų ženklinimo šviesą atspindinčias juostas. | Taip |
| 1.36. | Įrenginio pagrindiniai mechanizmai - variklis, generatorius, transformatorius, važiuoklė, akumuliatorinės baterijos, degalu bakas (-ai) ir kt. bus lengvai pasiekiami techninės priežiüros darbams atlikti | Taip |
| 1.37. | Įrenginio viršuje bus sumontuotas oranžinis švyturėlis. | Taip |
| 1.38. | Irenginys turės atsarginį važiuoklės ratą. | Taip |
| 1.39. | Irenginys turės ratų atsparas (2 komplektai). Ne mažesnių išmatavimų kaip 150 mm x 180 mm x 500 mm ir ne didesnių kaip 200 mm x 250 mm x 500 mm. Ratų atsparoje bus numatyta kilpa virvės tvirtinimui. Ratų atsparos bus guminės, atsparios cheminiam ir aplinkos poveikiui. | Taip 2 komplektai 150 mm x 180 mm x 500 mm |
| 1.40. | Įrenginys turės įžeminimo sistemą pagal NATO STANAG 3632 (mažiausiai du kabeliai su gnybtais, ne trumpesni kaip 20 m) | Taip |
| 1.41. | Bus pateiktas kartu su gamintojo nustatyta specialių įrankių pilna komplektacija ir prietaisais, reikalingais įrenginio eksploatacijai bei techninei priežiürai atlikti | Taip |
| 1.42. | Įrenginys bus pagamintas naudojimui ES šalyse, turės CE ženklinimą | Taip |
| 1.43. | Irenginiui bus suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis | 2 metai |
| 1.44. | Periodiniai techniniai aptarnavimai (alyvų, filtrų keitimai ir t. t.), nurodyti gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu bus atliekami tiekėjo sąskaita. Visi gedimai, atsiradę garantinio laikotarpio metu eksploatuojant įrenginį ne dėl eksploatuotojo kaltės, bus šalinami tiekėjo lėšomis per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo. | Taip |
| 1.45. | Įrenginys bus naujas, pilnai sukomplektuotas, ne eksperimentinis, o serijinis gaminys, paruoštas eksploatacijai. | Taip |
| 1.46. | Įrenginys bus tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys bus tinkamos naudoti daug kartų arba lengvai pataisomos ir pakeičiamos | Taip |
| 1.47. | Kartu su įrenginiu bus pateikta techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. | Taip |
| 1.48. | Bus atsarginių dalių katalogas anglų kalba elektroninėje laikmenoje | Taip |
| 1.49. | Tiekėjas savo lėšomis ir personalu įrenginio priémimo metu pademonstruos deklaruojamas ir realiai išduodamas įtampas. | Taip |
| 1.50. | Bus pravestas personalo (iki 10 žmonių), eksploatuojančio bei atliekančio įrenginio techninį aptarnavimą, mokymas, pabaigus mokymą bus išduoti sertifikatai | Taip |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Sutarties 1 priede.