GERIAMOJO VANDENS, KARŠTO VANDENS IR ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO ĮRANGOS, JOS MONTAVIMO IR KONFIGŪRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

  - Įranga –  prietaisai, duomenų perdavimo įranga, IT sistema ir medžiagos, skirti Skaitiklių duomenų nuskaitymui, saugojimui ir perdavimui, išskyrus GSM arba lygiaverčio ryšio perdavimo tinklus.

  - Skaitiklis – geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisas.

  - Klientas – objekto savininkas / atstovas. Perkančiosios organizacijos Tiekėjui pateiktų Kliento duomenų apsaugą Tiekėjas užtikrina atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ reikalavimus.

  - Paslauga – Skaitiklių duomenų nuskaitymo, apdorojimo, saugojimo ir perdavimo Įrangos montavimas, konfigūravimas ir nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos (tinklo) įrengimas objektuose, kuriuose Perkančiosios organizacijos įgaliotos įmonės (toliau – Bendrovės) teikia paslaugas.

  - Objektas – daugiabučio namo butas, kuriame įrengti apskaitos prietaisai (arba individualus gyvenamas namas ar kitas pastatas, kuriam suteiktas konkretus adresas (Molėtų rajono savivaldybėje), arba šuliniuose įrengti apskaitos prietaisai ir Bendrovė jame teikia arba planuoja teikti paslaugas. Objektu laikoma ir pastato arba buto dalis, kuriame įrengtas arba geriamojo vandens, arba karšto vandens, arba šilumos apskaitos prietaisas.

  - Tiekėjas – įmonė ar įmonių grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindais, su kuria bus sudaryta šioje Techninėse sąlygose aprašytos Įrangos ir Paslaugų pirkimo sutartis.

  - Sistema - geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų daugiabučiuose, individualiuose gyvenamuose namuose, kituose objektuose arba šuliniuose nuskaitymo Įranga, Įrangos montavimo, programavimo ir konfigūravimo darbai bei nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo tinklas.

- Bendri reikalavimai:

  - Pirkimo objektas – geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų daugiabučiuose, individualiuose gyvenamuose namuose, kituose objektuose arba šuliniuose nuskaitymo Įranga, Įrangos montavimo, programavimo ir konfigūravimo darbai ir nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos (tinklo) įrengimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, individualiuose namuose ir juridinių asmenų eksploatuojamuose pastatuose arba šuliniuose. Objektuose Bendrovių eksploatuojamų apskaitos prietaisų kiekiai pagal diametrus nurodomi prieduose Nr. 1-3.

  - Paslaugų ir Įrangos Tiekėjas privalo turėti teisę ir galimybę verstis veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti.

  - Teikiama Įranga turi tinkamai veikti objektuose, kuriuos eksploatuoja Bendrovės. Objektuose esančių apskaitos prietaisų skaičius pateikiamas prieduose Nr.1-3.

  - Pagal Perkančiosios organizacijos su Tiekėju suderintu darbų atlikimo grafiku Tiekėjas privalo įrengti duomenų nuskaitymo ir perdavimo Įrangą ir prie jos prijungti Objekte esančius Skaitiklius.

  - Sistemos aptarnavimo ir paslaugos teikimo laikas bus terminas, kuriam Tiekėjas suteikia garantiją Sistemai.

  - Paslaugų teikimas turi būti vykdomas vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES, Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“ ir pan.), kai Skaitiklių duomenys naudojami komerciniams atsiskaitymams vykdyti.

  - Stacionarios Objekte montuojamos Įrangos įrengimui Tiekėjas parengia techninį sprendinį, kurį suderina su Perkančiąja organizacija.

  - Tiekėjas iš anksto derina su Objekto geriamojo vandens, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju/valdytoju Įrangos įrengimo ir/ar papildomų apsilankymų Objekte, susijusių su Įrangos montavimu, dieną ir laiką; Objektų prižiūrėtojų/valdytojų kontaktus Perkančioji organizacija pateikia Tiekėjui kartu su Užsakymu.

  - Tiekėjo darbuotojų elgesys turi būti mandagus ir korektiškas. Darbo rūbai turi būti su gerai matomu Tiekėjo pavadinimo užrašu, tvarkingi ir švarūs.

  - Tiekėjas Paslaugas teikia ir Paslaugos teikimui reikalingos Įrangos montavimą vykdo savo rizika, priemonėmis. Visas medžiagas bei Įrangą teikia Tiekėjas.

  - Atlikdamas darbus Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už Perkančiosios organizacijos, Bendrovės ar objekto savininkų bei gyventojų turto sugadinimą.

  - Tiekėjas turi organizuoti ir Paslaugų teikimą vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau užėjimų į savininkams priklausančias patalpas.

  - Įrangos montavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis, arba kitu, Tiekėjo su prižiūrėtoju/valdytoju suderintu, abiem pusėms patogiu laiku.

  - Numatomos Įrangos ir Paslaugų apimtys: preliminariai numatomas Objektų, kuriuose bus montuojama įranga, kiekis – 8353. Objektų, kuriuose yra įrengti 10807 apskaitos prietaisai, sąrašas pagal gyvenvietes pateiktas Priede Nr. 4.

  - Įrangos bei Paslaugų teikimo kainas Tiekėjas pateikia pasiūlyme. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su paslaugomis susiję darbai, naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, programinė ir ryšio perdavimo įranga ir tinklas (išskyrus GSM arba lygiaverčius ryšio tinklus), naudojimosi ryšio tinklais kaina, transportas bei visos kitos Tiekėjo išlaidos visam sistemos aptarnavimo ir paslaugos teikimo laikui.

2.16. Paslaugos teikiamos Bendrovėms:

2.16.1. UAB „Molėtų vanduo“, Vilniaus g. 2A, Molėtai;

2.16.2. UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių g. 7, Molėtai.

- Bendrieji reikalavimai Įrangai ir Paslaugoms:

  - Tiekėjas savo rizika ir lėšomis turi parengti techninius sprendinius ir įrengti Įrangą, atitinkančią šias Technines sąlygas.

  - Visa projekto realizavime naudojama Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius Standartus, turėti sertifikatus ir atitikti kitus reikalavimus, kaip nustatyta IEC 62056-6-1:2023 arba lygiaverčiame. Šį atitikimą Tiekėjas turės įrodyti Sutarties įgyvendinimo metu.

  - Turi būti pateikta tik nauja ir nenaudota Įranga. Tiekėjas, teikdamas prekes, garantuoja jų kokybę ir atitikimą saugumo reikalavimams, suteikia garantiją.

  - Įranga negali būti skirta tik vienai uždarai informacinei sistemai. Įranga turi veikti su ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų gaminamais apskaitos prietaisais. Šį atitikimą Tiekėjas turės įrodyti Sutarties įgyvendinimo metu.  Tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir pasibaigus Sutarties terminui Perkančioji organizacija turi turėti visas galimybes laisvai naudoti Prekes – prie jų prisijungti, jas konfigūruoti, taip pat nuskaityti bei kaupti Skaitiklių duomenis. Perkančiajai organizacijai turi būti perduota visa reikalinga informacija, reikalinga Prekėms valdyti ir konfigūruoti, t. y. prisijungimo vardai, slaptažodžiai, saugos raktai ir kitos susijusios priemonės.

  - Nuskaitymo įrangos paskirtis: duomenų iš Skaitiklių nuskaitymas; nuskaitytų duomenų apdorojimas ir perdavimas į nutolusį serverį, už kurio pateikimą atsakingas Tiekėjas.

  - Jei perkamos Paslaugos veikimo užtikrinimui yra reikalingos programinės ar aparatinės įrangos licencijos, Tiekėjas įsipareigoja jas pateikti Perkančiajai organizacijai ir užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu, jeigu gamintojas reikalauja licencijų registracijos. Licencijos turi būti nuolatinės ir įsigyjamos, o ne nuomos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip laiku apribotos, jų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to ar Perkančioji organizacija įsigyja palaikymo paslaugas. Palaikymo paslauga turi būti teikiama ne trumpiau kaip 10 metų. Valdiklių (duomenų kaupiklių) ir ryšio perdavimo įrangos prisijungimo duomenys  (vartotojo vardas, slaptažodis, saugos raktai ir kitos administruojančio vartotojo autentifikavimui naudojamos priemonės bei su šiomis procedūromis susijusios vartotojo instrukcijos) turi būti perduoti Perkančiajai organizacijai.

  - Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Tiekėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas, diegimo instrukcijos. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

  - Tiekėjas privalo sukonfigūruoti visą reikiamą programinę įrangą duomenų nuskaitymui, priėmimui bei perdavimui į Perkančiosios organizacijos Bendrovės naudojamą apskaitos programinę sistemą „Mokesta“. Duomenys, kurie turi būti perduodami į apskaitos programas, nurodyti  techninės specifikacijos 4. ir 8.15 punktuose.

  - Tiekėjas turi parengti medžiagą, reikalingą instruktavimui ir instruktuoti Perkančiosios organizacijos informacinės sistemos naudotojus:

3.11.1. Preliminarus instruktuojamų skaičius - ne mažiau kaip 8, instruktavimo trukmė ne mažiau 8 val.ir ne daugiau kaip 40 val.

3.11.2. Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų skyriaus darbuotojas turi būti apmokytas kaip prisijungti prie valdiklių (duomenų kaupiklių) ir ryšio perdavimo įrangos (prisijungimo laidas (-ai) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą ir perduotas apmokomam darbuotojui), kaip pasikeisti slaptažodį, kaip pakeisti perduodamų duomenų adresą ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su pateiktos Įrangos konfigūravimu ir administravimu.

3.11.3. Instruktavimo dokumentaciją paruošti  lietuvių kalba.

3.11.4. Visos instrukcijos pateikiamos kartu su priėmimo-perdavimo aktu. Vykdant informacinės sistemos tobulinimo ir vystymo darbus Tiekėjas pateikia atnaujintą dokumentaciją.

4. Duomenų perdavimo į apskaitos sistemą MOKESTA reikalavimai:

4.1. Duomenų perdavimo dažnis - ne rečiau kaip kartą per mėnesį, nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje įkeliamas XML formato failas.

4.2. Informacijos perdavimas:

4.2.1. Skaitikliai turi perduoti šią informaciją: identifikacinis numeris, vartotojo adresas, telefono numeris, rodmenų fiksavimo data ir laikas, geriamojo vandens ir karšto vandens skaitiklio - reikšmė litrais arba m³, šilumos skaitiklio - pagamintas šilumos kiekis kW,  skaitiklio numeris,  maitinimo įtampos būsena, skaitiklio gedimo klaidos kodas, ryšio su objektu būsena.

4.2.2. Turi būti galimybė XML failus perduoti į Mokestos apskaitos sistemą žiniatinklio tarnybų (web services) pagalba. Realūs skaitiklių rodmenys, IS skaitiklių rodmenys ir duomenys, pateikiami į XML failą, turi sutapti. Jeigu rodmenys nesutampa, už tai atsakingas Tiekėjas. Tokiu atveju Tiekėjas privalo surasti bei pašalinti neatitikimo priežastį per laikotarpį iki 48 val. Nepašalinus per nustatytą terminą neatitikimo priežasties bus taikoma bauda, numatyta sutarties specialiųjų sąlygų 9.9 punkte ir padengti Perkančiosios organizacijos ar Bendrovių patirtus nuostolius.

4.3. Duomenų pasiekiamumas: iš Perkančiojo subjekto tinklo XML failai turi būti pasiekiami HTTPS kanalu, šifruojamu ne blogesniu nei X509 sertifikatų standartu. Serveris turi būti pasiekiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Už techninę bei programinę serverio priežiūrą ir duomenų pasiekiamumą atsakingas Tiekėjas.

4.4. Duomenų saugumas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, nustatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo I kategorijos nacionaliniam saugumui svarbiems objektams.

5. Sistemos funkcionalumas:

5.1. Sistema turi leisti Perkančiajai organizacijai vykdyti vandens ir šilumos tiekimo tinklų stebėjimo procesus, nurodytus 8 punkte „Reikalavimai IT sistemai“, kartu su nuotoliniu duomenų iš apskaitos prietaisų nuskaitymu ir šių duomenų pateikimu prieigos programoje kompiuteriuose, naudojamuose Bendrovėse.

5.2. Įranga turi automatiškai perduoti duomenis, nenaudojant papildomo darbuotojų darbo. Įranga turi būti suderinama su ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų apskaitos prietaisais.

5.3. Įranga turi būti tokia, kad ją sumontavus, ji turi automatiškai pradėti veikti savarankiškai, nereikalaujant, kad Perkančiosios organizacijos ar Bendrovės darbuotojas atliktų papildomus programavimo ar konfigūravimo veiksmus.

5.4. Sistema turi pateikti apskaitos prietaisų rodmenis. Atsižvelgiant į tai, kad apskaitos prietaisai gali būti sumontuoti sunkiai pasiekiamose vietose arba gyvenvietėse, kuriose yra silpnas GSM arba lygiavertis ryšys, Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas kiekviename apskaitos taške surastų ir pritaikytų papildomas technines priemones tam, kad užtikrintų reikiamą duomenų perdavimo kokybę. Nepriklausomai nuo galutinės naudojamų prietaisų tipų ar perdavimo būdo struktūros, perduodami duomenys turi būti pateikiami vienoje prieigos programoje.

5.5. Prieigos paraiška turi atitikti visiško prieinamumo kriterijus, o norint ją paleisti, Bendrovė turės turėti tik kompiuterines darbo vietas su aktyviu interneto ryšiu. Visus paraiškos atnaujinimus Tiekėjas turi atlikti nuotoliniu būdu, nereikalaujant tiesioginio apsilankymo Bendrovėje.

5.6. Prieigos programa turi turėti debesies taikomosios programos pobūdį (CLOUD arba analogiška platforma) ir jai nereikia diegti papildomų programų, papildinių ir pan. Perkančiosios organizacijos ir Bendrovių kompiuteriuose. Perkančioji organizacija ir Bendrovės privalo turėti visišką laisvę kurti ir naikinti prieigos paskyras darbuotojams. Jei sukuriama papildoma prieigos paskyra Perkančiosios organizacijos ar Bendrovių darbuotojams, kiekviena iš šių paskyrų turi turėti savo individualius ir įsimenamus nustatymus, susijusius su suteiktais leidimais atskiroms funkcijoms ir jų peržiūros nuostatomis.

6. Reikalavimai nuotolinio nuskaitymo įrangai:

6.1. Įranga turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais ir pagaminta vieno gamintojo  Molėtų miesto geriamojo ir karšto vandens duomenų nuskaitymui, o gyvenvietėms ir šilumos apskaitai įranga gali būti pagaminta to paties arba kitų gamintojų.

6.2. Ant įrangos korpuso turi būti neištrinamai užrašytas ir aiškiai matomas individualus serijos numeris.

6.3. Baterijos veikimo laikas – ne mažiau kaip 6 metai nuo pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.

6.4. Tiekėjas privalo turėti galimybę pakeisti įrangos akumuliatorių, išlaikydamas IP68 apsaugos klasę, toje įrangoje, kuri sumontuota šuliniuose arba lauke

6.5. Duomenų nuskaitymo įranga turi būti suderinama su ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų apskaitos prietaisais, kurių diametras yra nuo DN15 iki ne mažiau kaip DN40. Didesnio diametro apskaitos prietaisams galimas papildomas įtaisas, be kurio nebūtų galimybės nuotoliniu būdu perduoti rodmenų.

6.6. Įrangoje turi būti vizualiai įskaitomi individualus serijos numeris ir apskaitos prietaisų rodmenys.

6.7. Įranga ant apskaitos prietaisų montuojama tiesiogiai, nenaudojant laidų ar papildomų sujungimų (DN15-40 diametro apskaitos prietaisams) ir nedarant įtakos jos legalizavimui. Įranga turi turėti atmintį, galinčią registruoti apskaitos prietaisų rodmenis ne rečiau kaip kas 2 valandos (šilumos apskaitos prietaisams – ne rečiau kaip kas 4 val.), kaupti savyje apskaitos prietaiso rodmenis ne trumpiau kaip 10 dienų ir realiu laiku vesti ir saugoti įvykių žurnalą. Įrangai nereikia saugoti duomenų, kurie buvo išsiųsti į IT sistemą ir joje saugomi. Apsaugos klasė IP68 reikalaujama ne mažiau kaip 250 vnt. įrangos, t. y., įranga turi veikti ją visiškai panardinus.

6.8. Jeigu šiuo metu eksploatuojami apskaitos prietaisai, nurodyti techninės specifikacijos 1-3 prieduose, netinkami Tiekėjo siūlomai įrangai, Tiekėjas nemokamai pakeičia apskaitos prietaisus, už juos iš Perkančiosios organizacijos ar Bendrovės neprašydamas atlygio, o šiuos apskaitos prietaisus perduoda į Bendrovių nuosavybę.

6.9. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos tinkamą veikimą esant konkrečioms eksploatavimo aplinkos sąlygoms, t. y. įvertinti tai, kad dalis apskaitos prietaisų yra įrengti lauke (šuliniuose, statybų objektuose – dėžėse ir pan.), kaip nustato IP68 klasės reikalavimai.

6.10. Įranga turi fiksuoti vandens srautą abiem kryptimis (į priekį ir atgal).

6.11. Jei įranga yra sumontuota lauke (šuliniuose ar statybų objektuose), ji privalo išmatuoti siųstuvo aplinkos temperatūrą ir pateikti ją aplikacijoje, kaip nurodyta techninės specifikacijos 8.1 punkte (ši sąlyga yra taikoma daliai įsigyjamos įrangos – ne mažiau kaip 250 vnt.).

6.12. Įranga turi būti sumontuota ant apskaitos prietaiso nereikalaujant papildomo programavimo ar konfigūravimo, kuriuos turėtų atlikti Perkančiosios organizacijos arba Bendrovės darbuotojas.

6.13. Įranga turi turėti galimybę būti perkelta nuo vieno apskaitos prietaiso ant kito, įskaitant ir apskaitos prietaiso keitimą ar jos montavimą ant apskaitos prietaiso kitame objekte, (išskyrus adreso pakeitimą) nesiunčiant įrangos Tiekėjui.

6.14. Įrangos korpusas už buitinio apskaitos prietaiso korpuso bet kuria kryptimi turi būti išsikišęs ne daugiau kaip 25 mm.

6.15. Standartinis įrangos duomenų perdavimo į apskaitos programą periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o į Bendrovių dispečerines – ne rečiau, kaip kartą per valandą.

6.16. Įranga negali turėti įtakos apskaitos prietaisų darbui ir metrologijai, tai Tiekėjas turi įrodyti Sutarties vykdymo etape, pateikdamas tai įrodančius dokumentus, išduotus sertifikuotos įstaigos.

6.17. Įranga turi būti išbandyta pagal procedūrą, taikomą teisinei metrologinei kontrolei.

6.18. Vykdydamas sutartį Tiekėjas turės pateikti įrangos įrengimo instrukcijas lietuvių kalba kartu su brėžiniais ar nuotraukomis, iliustruojančiomis surinkimo būdą.

6.19. Tiekėjas turės apmokyti Perkančiosios organizacijos ir Bendrovių darbuotojus įrangos įrengimo ir darbo su sistema klausimais.

6.20. Įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.

6.21. Įranga turi būti sumontuota taip, kad jos nebūtų galima nuimti nepažeidus plombos.

7. Reikalavimai telemetrijai:

7.1. Telemetrijos paslaugos turi būti teikiamos remiantis NB-IoT, LTE CATM arba joms lygiaverte technologija, kurią teikia telekomunikacijų operatorius.

7.2. Į telemetrijos paslaugos paketą turi įeiti duomenų perdavimas pagal įrangos darbo schemą per visą funkcionavimo laikotarpį.

7.3. Telemetrijos paslauga turi užtikrinti duomenų perdavimą ne mažiau kaip iš 99% perdavimui pajungtų įrenginių.

7.4. Bet kokie papildomi mokesčiai į telemetrijos paslaugos paketą negali būti įtraukiami.

7.5. Nustatant paslaugos vieneto kainą, turi būti atsižvelgiama į techninėje specifikacijoje sistemai nustatytų duomenų perdavimo kiekius ir perdavimo dažnumą be papildomų mokesčių.

7.6. Telemetrijos paslauga turi komunikuoti su apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga ir šių duomenų nuskaitymo IT sistema.

7.7. Iš įrangos perduodami duomenys turi būti apsaugoti taip, kad būtų užtikrintas perduodamų duomenų saugumas, nebūtų trukdoma jų perdavimui ir jų negalėtų nuskaityti trečios šalys.

7.8. Telemetrijos paslaugoje naudojama SIM, E-SIM arba analogiška kortelė turi būti laisvai keičiama arba perprogramuojama veikti kito telekomunikacijų operatoriaus tinkle, t. y. telemetrijos paslauga turi būti teikiama taip, kad ją būtų galima atskirti nuo įrangos.

7.9. Jeigu duomenų perdavimas vykdomas GSM arba lygiaverčiu ryšiu, jis turi būti ne prastesnis kaip 4G.

8. Reikalavimai IT sistemai:

8.1. Sistema turi leisti registruoti ir apdoroti apskaitos prietaisų duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant:

8.1.1. Paslaugos gavėjo objekto adreso duomenys;

    - Paslaugos gavėjo numeris;

    - Apskaitos prietaiso numeris;

    - Įrangos numeris;

    - Duomenų nuskaitymo data ir laikas;

    - Srovės stiprumas;

    - Informacija apie akumuliatoriaus suvartojimo lygį – kartą per dieną;

    - Informacija apie apskaitos prietaiso įrangos aplinkos temperatūrą;

    - Pavojaus signalas, informuojantis apie įrangos atjungimą nuo apskaitos prietaiso arba išorinio magnetinio lauko poveikį jam;

    - Atbulinio srauto aliarmas;

    - Aliarmas dėl minimalaus srauto;

    - Aliarmas dėl maksimalaus srauto;

    - Aliarmas dėl žemo akumuliatoriaus lygio (mažiau nei 10%);

    - Galimybė informaciją apie minėtų aliarmų ir pavojaus signalo atsiradimą sugeneruoti el. paštu arba SMS žinute nurodytu adresu/numeriu su galimybe keisti duomenis;

    - Duomenys apie siųstuvo aplinkos temperatūra, jei įranga yra sumontuota lauke (šuliniuose ar statybų objektuose).

  - Sistema turi turėti sąsajas lietuvių, anglų ir/arba kita užsienio kalbomis.

8.3. Sistema turi būti paleidžiama iš žiniatinklio naršyklės.

8.4. Sistema turi tinkamai veikti su interneto naršyklėmis be papildomų įskiepių, įskaitant, bet neapsiribojant „Google Chrome“, Mozilla ir būti rodoma mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėje. (Android, Apple arba joms lygiavertės.)

8.5. Sistema turi galėti kurti vartotojų paskyras su skirtingo lygio teisėmis (pvz., administratoriaus, vartotojo, stebėtojo ir pan.), apsaugotas atitinkamu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Administratorius turi galėti suteikti atitinkamas teises vartotojams.

8.6. Sistema turi gebėti perskaityti visus įrangos pateiktus duomenis (grafinius ir skaitmeninius). Duomenys turi būti eksportuojami į formatus, įskaitant bet neapsiribojant pdf, txt, csv.

8.7. Sistemoje turi būti numatyta, kad pavojaus signalo ar aliarmų informacija tekstinio pranešimo forma kartu su vietos nustatymo duomenimis perduodama ne mažiau kaip 2 el. pašto adresais ir telefono numeriais.

8.8. Sistemoje turi būti numatytas duomenų grupavimas bet kokiu būdu (pvz., pagal gyvenvietę, adresus, abonentus ar vartotojus, suvartojimo rodmenis ir pan.).

8.9. Sistema turi suteikti galimybę rūšiuoti duomenis pagal visus lentelių stulpelius ir jose esančius paslaugos gavėjo duomenis (pvz., apskaitos prietaiso numeris, paslaugos gavėjo objekto adresas, įrangos numeris, akumuliatoriaus lygis ir pan.).

8.10. Sistema turi suteikti internetinę prieigą prie visos informacijos, susijusios su apskaitos prietaisų rodmenimis bei visų užregistruotų duomenų apie paslaugų gavėjus.

8.11. Duomenys turi būti pateikiami lentelių forma.

8.12. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas užtikrina, kad sistema be papildomo mokesčio būtų pritaikyta prie galimų teisės aktų pakeitimų, įskaitant asmens duomenų apsaugą.

8.13. Sistema turi suteikti galimybę paslaugos gavėjui pateikti informaciją apie jo objektų apskaitos prietaisų rodmenis, palyginti rodmenų istoriją, pateikti informaciją apie buvusius pavojaus signalus bei aliarmus už pasirinktą laikotarpį.

8.14. Sistemos struktūra turi būti lanksti, užtikrinanti galimybę ją pritaikyti prie Perkančiosios organizacijos ir Bendrovių IT infrastruktūroje vykstančių pokyčių, suteikiant galimybę ją integruoti su Bendrovių naudojamomis programomis Mokesta, SCADA bei VDA naudojamomis IS.

8.15. Sistema turi užtikrinti duomenų formato suderinamumą ir pilną perdavimą į apskaitos programą „Mokesta“ tekstine rinkmena, kurios struktūroje, įskaitant, bet neapsiribojant, turi būti: objekto adresas, apskaitos prietaiso serijos numeris, apskaitos prietaiso rodmenys, duomenų nuskaitymo data (MMMM-MM-DD),

8.16. Sistema privalo tinkamai apsaugoti paslaugos gavėjų ir Perkančiojo subjekto bei Bendrovių darbuotojų duomenis, kaip tai numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikoje.

9. Papildomi reikalavimai:

9.1. Turi būti parengiamas pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašas ir realizuojama jungtis su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (toliau – VDV IS), vadovaujantis Duomenų atvėrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-21 „Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“. Duomenų struktūros aprašas turi būti parengtas vadovaujantis Duomenų struktūros aprašo specifikacija pateikiama adresu https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html. Konkreti duomenų apimtis ir duomenų teikimo į VDV IS būdas turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija.  Duomenų struktūros aprašas turi būti parengtas vadovaujantis Duomenų struktūros aprašo specifikacija pateikiama adresu https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html.

9.2. Negali būti pakartotinai renkami duomenys, kurie jau yra kaupiami ir tvarkomi valstybės informacinėse sistemose ir registruose. Tokiems duomenims gauti turi būti naudojamos sąsajos, teikiamos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) duomenų mainų sistemą, o jeigu nėra, realizuojamos reikalingos naujos sąsajos vadovaujantis Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos).

9.3. Turi būti sukurta ir su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderinta Universalioji duomenų teikimo sąsaja, kaip ši sąvoka apibrėžta Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose.

9.4. Elektroninių paslaugų inicijavimo naudotojo sąsaja, paslaugų procesų konstravimas, asmens atpažintis, atsiskaitymai už paslaugas,  komunikavimas su paslaugų gavėjais, duomenų analizė ataskaitos bei jų publikavimas, duomenų pakartotinio panaudojimo uždaviniai ir kt. turi būti realizuojami  naudojant bendro naudojimo platformų sprendinius, kuriuos kaip paslaugas teikia VIISP, VDV IS, atvirų duomenų portalas ir kt. Negali būti kuriami bendro naudojimo platformų paslaugas dubliuojantys sprendimai, išskyrus atvejus, kai panaudojami jau anksčiau įdiegti sprendimai arba naujų sprendimų kūrimas  pagrįstas būtinybe ir suderintas su atitinkamų platformų valdytojais.

Priedai:

- Apskaitos prietaisų skaičius daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose;

- Apskaitos prietaisų skaičius individualiuose gyvenamuosiuose namuose;

- Apskaitos prietaisų skaičius juridinių asmenų objektuose;

- Objektų, kuriuose montuojama nuotolinio nuskaitymo įranga, kiekis pagal gyvenvietes.

Geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo įrangos, jos montavimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

1 priedas

Apskaitos prietaisų skaičius daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

| Specifikacija | Modelis/ Gamintojas | Vnt. |
| --- | --- | --- |
| DN15 | BANA | 90 |
|  | Minol/Minomess | 4 |
|  | Minomess | 2 |
|  | Zenner/ETK-M | 59 |
|  | be pavadinimo | 62 |
| DN15/L110 | BANA | 937 |
|  | CDSDPLUS | 12 |
|  | Maddalena | 298 |
|  | Minol/Minomess | 65 |
|  | Minomess | 56 |
|  | be pavadinimo | 536 |
|  | Powogaz/JS Smart | 370 |
|  | Zenner/ETK-M | 207 |
| DN15/L165 | BANA | 1 |
| DN15/L80 | BANA | 314 |
|  | CDSDPLUS | 4 |
|  | Maddalena | 148 |
|  | Minol/Minomess | 33 |
|  | Minomess | 21 |
|  | Powogaz/JS Smart | 114 |
|  | Zenner/ETK-M | 48 |
|  | be pavadinimo | 275 |
| DN20 | be pavadinimo | 1 |
| DN20/L130 | Minol/Minomess | 11 |
|  | Minomess | 1 |
|  | be pavadinimo | 11 |
|  | Powogaz/JS Smart | 4 |
|  | Zenner/ETK-M | 6 |
|  | BANA | 3 |
|  | Iš viso | 3693 |
| Specifikacija | Modelis/ Gamintojas | Vnt. |
| Karšto vandens skaitikliai Objektuose |  |  |
| DN15 | Maddalena SJ EVO | 1650 |
|  | Maddalena SJ PLUS | 170 |
|  | Maddalena CD SD PLUS | 380 |
|  | Apator JS-2,5-02 | 7 |
|  | Minomess (zenner) ETW-M | 168 |
|  | Iš viso | 2375 |
| Specifikacija | Modelis/ Gamintojas | Vnt. |
| Šilumos skaitikliai daugiabučių namų įvaduose , skaičiuojantys šilumą butams, kuriems teikiamas karštas vanduo |  |  |
| DN20- DN32 | AXIOMA QALCOSONIC E3 | 6 |
|  | AXIOMA QALCOSONIC F2 | 2 |
|  | KAMSTRUP MULTICAL 401 | 45 |
|  | KAMSTRUP MULTICAL 402 | 22 |
|  | KAMSTRUP MULTICAL 403 | 4 |
|  | KAMSTRUP ULTRAFLOW 65-S-CFAF-334 MULTICAL 66E | 5 |
|  | Iš viso | 84 |

____________

Geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo įrangos, jos montavimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

2 priedas

Apskaitos prietaisų skaičius individualiuose gyvenamuosiuose namuose

| Specifikacija | Modelis/ Gamintojas | Vnt. |
| --- | --- | --- |
| DN15 | BANA | 15 |
|  | CDSDPLUS | 1 |
|  | Minol/Minomess | 24 |
|  | Zenner/ETK-M | 7 |
|  | be pavadinimo | 100 |
| DN15/L110 | BANA | 560 |
|  | CDSDPLUS | 33 |
|  | Maddalena | 184 |
|  | Minol/Minomess | 86 |
|  | Minomess | 21 |
|  | be pavadinimo | 1025 |
|  | Powogaz/JS Smart | 324 |
|  | Zenner/ETK-M | 234 |
| DN15/L80 | BANA | 280 |
|  | CDSDPLUS | 5 |
|  | Maddalena | 89 |
|  | Minol/Minomess | 67 |
|  | Powogaz/JS Smart | 219 |
|  | Zenner/ETK-M | 54 |
|  | be pavadinimo | 554 |
| DN20 | BANA | 6 |
|  | Zenner/ETK-M | 6 |
|  | be pavadinimo | 12 |
| DN20/L130 | BANA | 25 |
|  | CDSDPLUS | 1 |
|  | Maddalena | 1 |
|  | Minol/Minomess | 27 |
|  | be pavadinimo | 95 |
|  | Minomess | 3 |
|  | Powogaz/JS Smart | 24 |
|  | Waser-Geräte | 15 |
|  | Zenner/ETK-M | 14 |
| DN20/L190 | Minol/Minomess | 7 |
| DN25 | Minol/Minomess | 6 |
|  | Zenner/ETK-M | 1 |
|  | be pavadinimo | 4 |
| DN25/L260 | Minol/Minomess | 5 |
|  | Zenner/ETK-M | 1 |
| DN32 | Minol/Minomess | 7 |
|  | Minomess | 1 |
|  | be pavadinimo | 1 |
| DN32/L260 | be pavadinimo | 2 |
| DN40 | be pavadinimo | 1 |
| DN40/L300 | be pavadinimo | 5 |
|  | Iš viso | 4152 |

_______________

Geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo įrangos, jos montavimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

3 priedas

Apskaitos prietaisų skaičius juridinių asmenų objektuose

| Specifikacija | Modelis/ Gamintojas | Vnt. |
| --- | --- | --- |
| DN100_20/L360 | Powogaz/JS Smart | 1 |
| DN15 | BANA | 2 |
|  | CDSDPLUS | 1 |
|  | be pavadinimo | 1 |
| DN15/L110 | BANA | 63 |
|  | Maddalena | 11 |
|  | Minol/Minomess | 6 |
|  | be pavadinimo | 46 |
|  | Powogaz/JS Smart | 17 |
|  | Zenner/ETK-M | 7 |
| DN15/L165 | Minol/Minomess | 15 |
|  | be pavadinimo | 1 |
| DN15/L80 | BANA | 28 |
|  | Maddalena | 6 |
|  | Minol/Minomess | 3 |
|  | Powogaz/JS Smart | 19 |
|  | CDSDPLUS | 2 |
|  | Zenner/ETK-M | 2 |
|  | be pavadinimo | 27 |
| DN20 | Zenner/ETK-M | 1 |
|  | be pavadinimo | 3 |
| DN20/L130 | BANA | 5 |
|  | Minol/Minomess | 18 |
|  | Powogaz/JS Smart | 21 |
|  | Zenner/ETK-M | 14 |
|  | be pavadinimo | 22 |
| DN20/L190 | Maddalena | 3 |
|  | Minol/Minomess | 1 |
|  | be pavadinimo | 5 |
|  | Powogaz/JS Smart | 1 |
|  | Zenner/ETK-M | 6 |
| DN25 | Maddalena | 1 |
|  | Zenner/ETK-M | 1 |
|  | be pavadinimo | 11 |
| DN25/L260 | Maddalena | 2 |
|  | Minol/Minomess | 18 |
|  | Minomess | 2 |
|  | Powogaz/JS Smart | 1 |
|  | CDSDPLUS | 1 |
|  | be pavadinimo | 9 |
|  | Zenner/ETK-M | 13 |
| DN32 | Minol/Minomess | 4 |
|  | Zenner/ETK-M | 1 |
|  | be pavadinimo | 8 |
| DN32/L260 | BANA | 1 |
|  | Maddalena | 1 |
|  | Minol/Minomess | 1 |
|  | Zenner/ETK-M | 3 |
|  | Powogaz/JS Smart | 1 |
|  | Minomess | 1 |
|  | be pavadinimo | 4 |
| DN40 | Minol/Minomess | 6 |
|  | Zenner/ETK-M | 2 |
|  | Powogaz/JS Smart | 1 |
|  | be pavadinimo | 3 |
| DN40/L300 | Minol/Minomess | 8 |
|  | be pavadinimo | 8 |
|  | Powogaz/JS Smart | 4 |
|  | Zenner/ETK-M | 5 |
| DN80_20/L300 | Powogaz/JS Smart | 1 |
|  | be pavadinimo | 23 |
|  | Iš viso | 503 |

______________

Geriamojo vandens, karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo įrangos, jos montavimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos

4 priedas

Objektų, kuriuose montuojama nuotolinio nuskaitymo įranga, kiekis pagal gyvenvietes

| Pavadinimas | Objektų skaičius | Skaitiklių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Alanta/Naujasodis | 342 | 558 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 109 | 134 |
| (v) Individualiuose namuose | 211 | 395 |
| Juridiniai asmenys | 22 | 29 |
| Ambraziškiai | 53 | 58 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 17 | 18 |
| (v) Individualiuose namuose | 35 | 38 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 2 |
| Anomislis | 7 | 8 |
| (v) Individualiuose namuose | 7 | 8 |
| Arnionys 1 | 95 | 110 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 78 | 88 |
| (v) Individualiuose namuose | 17 | 22 |
| Balninkai/ Balninkai 2 | 191 | 228 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 16 | 18 |
| (v) Individualiuose namuose | 169 | 200 |
| Juridiniai asmenys | 6 | 10 |
| Bekupė | 78 | 92 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 40 | 39 |
| (v) Individualiuose namuose | 37 | 50 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 3 |
| Bijutiškis | 61 | 73 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 24 | 26 |
| (v) Individualiuose namuose | 33 | 43 |
| Juridiniai asmenys | 4 | 4 |
| Ciuniškiai | 17 | 11 |
| (v) Individualiuose namuose | 17 | 11 |
| Čiviliai | 17 | 18 |
| (v) Individualiuose namuose | 17 | 18 |
| Dapkūniškiai | 83 | 91 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 4 | 4 |
| (v) Individualiuose namuose | 79 | 87 |
| Drasėnai | 18 | 18 |
| (v) Individualiuose namuose | 17 | 17 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 1 |
| Dubingiai | 79 | 115 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 31 | 48 |
| (v) Individualiuose namuose | 46 | 63 |
| Juridiniai asmenys | 2 | 4 |
| Gėliogaliai | 16 | 20 |
| (v) Individualiuose namuose | 15 | 17 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 3 |
| Giedraičiai | 311 | 462 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 89 | 104 |
| (v) Individualiuose namuose | 207 | 338 |
| Juridiniai asmenys | 15 | 20 |
| Giraičių km. | 24 | 25 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 24 | 25 |
| Girsteitiškis | 65 | 80 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 2 | 3 |
| (v) Individualiuose namuose | 63 | 77 |
| Inturkė | 107 | 143 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 20 | 23 |
| (v) Individualiuose namuose | 80 | 110 |
| Juridiniai asmenys | 7 | 10 |
| Joniškis | 95 | 101 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 35 | 40 |
| (v) Individualiuose namuose | 57 | 52 |
| Juridiniai asmenys | 3 | 9 |
| Juodėnai | 25 | 31 |
| (v) Individualiuose namuose | 25 | 31 |
| Kaniūkai | 17 | 22 |
| (v) Individualiuose namuose | 17 | 22 |
| Kėveliai | 9 | 10 |
| (v) Individualiuose namuose | 9 | 10 |
| Kijeliai | 63 | 79 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 6 | 6 |
| (v) Individualiuose namuose | 56 | 72 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 1 |
| Klabiniai | 7 | 11 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 4 | 8 |
| (v) Individualiuose namuose | 3 | 3 |
| Laičiai | 30 | 31 |
| (v) Individualiuose namuose | 30 | 31 |
| Levaniškiai | 86 | 93 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 16 | 19 |
| (v) Individualiuose namuose | 63 | 69 |
| Juridiniai asmenys | 7 | 5 |
| Luokesa | 54 | 101 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 4 | 5 |
| (v) Individualiuose namuose | 49 | 89 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 7 |
| Miežonys | 64 | 72 |
| (v) Individualiuose namuose | 64 | 72 |
| Mindūnai | 62 | 82 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 5 | 7 |
| (v) Individualiuose namuose | 57 | 75 |
| Molėtai | 5377 | 6944 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 1893 | 2895 |
| (v) Individualiuose namuose | 908 | 1244 |
| Juridiniai asmenys | 321 | 346 |
| Šilumos apskaitos | 84 | 84 |
| Karšto vandens apskaitos | 2171 | 2375 |
| Purvėnai | 13 | 16 |
| (v) Individualiuose namuose | 13 | 16 |
| Runionys | 15 | 15 |
| (v) Individualiuose namuose | 15 | 15 |
| Sidabrinės | 49 | 46 |
| (v) Individualiuose namuose | 48 | 44 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 2 |
| Skudutiškis | 87 | 88 |
| (v) Individualiuose namuose | 79 | 82 |
| Juridiniai asmenys | 8 | 6 |
| Suginčiai | 168 | 232 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 19 | 21 |
| (v) Individualiuose namuose | 147 | 201 |
| Juridiniai asmenys | 2 | 10 |
| Šakališkiai (Mažulių k) | 6 | 11 |
| (v) Individualiuose namuose | 6 | 11 |
| Šeikiškės vs. | 16 | 22 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 16 | 22 |
| Šeštokiškis | 34 | 41 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 13 | 14 |
| (v) Individualiuose namuose | 20 | 26 |
| Juridiniai asmenys | 1 | 1 |
| Toliejai | 141 | 225 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 29 | 47 |
| (v) Individualiuose namuose | 110 | 173 |
| Juridiniai asmenys | 2 | 5 |
| Ūta | 27 | 31 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 24 | 29 |
| (v) Individualiuose namuose | 3 | 2 |
| Verbiškiai | 122 | 126 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 9 | 9 |
| (v) Individualiuose namuose | 106 | 108 |
| Juridiniai asmenys | 7 | 9 |
| Videniškiai | 133 | 155 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 8 | 9 |
| (v) Individualiuose namuose | 120 | 137 |
| Juridiniai asmenys | 5 | 9 |
| Žalvariai | 57 | 73 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 19 | 29 |
| (v) Individualiuose namuose | 34 | 37 |
| Juridiniai asmenys | 4 | 7 |
| Žiūrai | 32 | 39 |
| (v) Butuose daugiabučiuose namuose | 3 | 3 |
| (v) Individualiuose namuose | 29 | 36 |
| iš viso: | 8353 | 10807 |

_________