## Signalai
Nr. | Source | [10 empty] | Informacija |  | DVS XA/21 | [9 empty] | DC/RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | RAA įrenginiai IEC-60870-5-103 |  |  |  |  | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena |  |  |  | Būsena
[9 empty] | Inf. tipas | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  | Obj.,Var. | Inform. adresas | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00
T - 101 prijunginys
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F1 | [5 empty] | T - 101 | T-101 | 1.2 | 0 1 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | TS - 100 - 1 | R1 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 1 pavaros remontinis valdymas | TS-100-1 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 2 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
3 | Miglos | 110 kV | T - 1 | TS - 100 - 1 | R1 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 1 | TS-100-1 | 1.2 | 3 4 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
4 | Miglos | 110 kV | T - 1 | TS - 100 - 1 | R1 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 1 pavaros šiluminė apsauga | TS-100-1 šiluminė apsauga | 1.2 | 5 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
5 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - 0 | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - 0 pavaros remontinis valdymas | L-ME.Vk-0 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 6 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
6 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - 0 | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - 0 | L-ME.Vk-0 | 1.2 | 7 8 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
7 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - 0 | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - 0 pavaros šiluminė apsauga | L-ME.Vk-0 pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 9 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
8 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - ž | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - ž pavaros remontinis valdymas | L-ME.Vk-ž valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 10 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
9 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - ž | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - ž | L-ME.Vk-ž | 1.2 | 11 12 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
10 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - ž | R1 | F1 | [5 empty] | L - ME.Vk - ž pavaros šiluminė apsauga | L-ME.Vk-ž pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 13 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
11 | Miglos | 110 kV | T - 1 | R3 | R1 | F1 | [5 empty] | PVĮ valdymo režimo rakto | KA valdymo režimas (R3 SC1 raktas) iš R1 F1 terminalo | 1.2 | 14 | iš PVĮ | iš DVS |  |  | iš PVĮ | iš DVS
12 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F1 | T511 | TS1:3 |  |  |  | Terminalo F1 L- Mažeikiai vidinis gedimas | L-Mažeikiai valdiklio vidinis gedimas (R1 F1) | 1.2 | 15 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
13 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F1 | [5 empty] | F1 terminalo valdymo režimo rakto | L-Mažeikiai valdiklio nuotolinio valdymo režimas (R1 F1) | 1.2 | 18 | Nuotolinis | Vietinis |  |  | Iš DVS | Iš valdiklio
14 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 SF6 dujų slėgis | T-101 SF6 dujų slėgis | 1.2 | 19 | Norma | Žemas |  |  | Norma | Žemas
15 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | 1.2 | 20 | Norma | Blokuotas |  |  | Norma | Blokuotas
16 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Pirmos T - 101 išjungimo ritės matinimo a.j. | T-101 1-os išjungimo ritės matinimo aj | 1.2 | 21 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
17 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Antros T - 101 išjungimo ritės maitinimo a.j. | T-101 2-os išjungimo ritės maitinimo aj | 1.2 | 22 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
18 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 pavaros remontinis valdymas | T-101 valdymo režimas (pavara S8) | 1.2 | 23 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
19 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 apsauga nuo daugkartinio įjungimo | T-101 apsauga nuo daugkartinio įjungimo | 1.2 | 24 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
20 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 spyruoklė | T-101 spyruoklė | 1.2 | 25 | Norma | Neįtempta |  |  | Norma | Neįtempta
21 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 pavaros maitinimo a.j. | T-101 pavaros maitinimo aj | 1.2 | 26 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
22 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 išjungimas nuo skirstomojo tinklo apsaugų | T-101 išjungimas nuo T-1 ST apsaugų | 1.2 | 27 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
23 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | Transformatoriaus T - 1 ARĮ | T-101 ARĮ | 1.2 | 28 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
24 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | 10 kV T - 11 vežimėlio |  | 1.2 | 29 30 | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Tarpinė
25 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 | [5 empty] | 10 kV T - 11 - ž |  | 1.2 | 31 32 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
26 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1 pavaros remontinis valdymas | T-101-1 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 33 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
27 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1 | T-101-1 | 1.2 | 34 35 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
28 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1 pavaros šiluminė apsauga | T-101-1 pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 36 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
29 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1ž pavaros remontinis valdymas | T-101-1ž valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 37 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
30 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1ž | T-101-1ž | 1.2 | 38 39 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė
31 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 - 1ž pavaros šiluminė apsauga | T-101-1ž pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 40 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
32 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | T512 | TS1:4 |  |  |  | Terminalo F2 T-101 vidinis gedimas | T-101 RAA valdiklio vidinis gedimas (R1 F2) | 1.2 | 41 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
33 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Atkirta | T-101 A | 1.2 | 42 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
34 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | MSA | T-101 MSA | 1.2 | 43 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
[13 empty] | T-101 MSA pagreitinimas | 1.2 | 44
35 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Įžemėjimo apsaugos I pakopa | T-101 Ž I | 1.2 | 45 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
[13 empty] | T-101 Ž II | 1.2 | 46
36 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 pirmos išjungimo grandinės | T-101 išjungimo grandinė I | 1.2 | 47 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
37 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 antros išjungimo grandinės | T-101 išjungimo grandinė II | 1.2 | 48 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
38 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 įjungimo grandinės | T-101 įjungimo grandinė | 1.2 | 49 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
39 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Nustatymo grupė I | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1 F2) | 1.2 | 50 | Išjungta | Įjungta |  |  | Išjungta | Įjungta
40 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | Nustatymo grupė II | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1 F2) | 1.2 | 51 | Išjungta | Įjungta |  |  | Išjungta | Įjungta
41 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | F2 terminalo valdymo režimo rakto | T-101 RAA valdiklio nuotolinio valdymo režimas (R1 F2) | 1.2 | 52 | Nuotolinis | Vietinis |  |  | Nuotolinis | Vietinis
42 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 įtampos grandinių būklė (prijunginio) | T-101 RAA valdiklio U grandinės (R1 F2) | 1.2 | 53 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
[13 empty] | T-101 resursas | 1.2 | 54
43 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 | [5 empty] | T - 101 srovės grandinių būklė | T-101 RAA valdiklio I grandinės (R1 F2) | 1.2 | 55 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
T - 102 prijunginys
1 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F1 | [5 empty] | T - 102 | T-102 | 1.2 | 56 57 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
2 | Miglos | 110 kV | T - 2 | TS - 100 - 2 | R2 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 2 pavaros remontinis valdymas | TS-100-2 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 58 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
3 | Miglos | 110 kV | T - 2 | TS - 100 - 2 | R2 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 2 | TS-100-2 | 1.2 | 59 60 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
4 | Miglos | 110 kV | T - 2 | TS - 100 - 2 | R2 | F1 | [5 empty] | TS - 100 - 2 pavaros šiluminė apsauga | TS-100-2 pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 61 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
5 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - 0 | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - 0 pavaros remontinis valdymas | L-Vr.Sd-0 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 62 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
6 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - 0 | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - 0 | L-Vr.Sd-0 | 1.2 | 63 64 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
7 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - 0 | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - 0 pavaros šiluminė apsauga | L-Vr.Sd-0 pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 65 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
8 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - ž | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - ž pavaros remontinis valdymas | L-Vr.Sd-ž valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 66 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
9 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - ž | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - ž | L-Vr.Sd-ž | 1.2 | 67 68 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
10 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - ž | R2 | F1 | [5 empty] | L - Vr.Sd - ž pavaros šiluminė apsauga | L-Vr.Sd-ž pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 69 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
11 | Miglos | 110 kV | T - 2 | R3 | R2 | F1 | [5 empty] | PVĮ valdymo režimo rakto | KA valdymo režimas (R3 SC1 raktas) iš R2 F1 terminalo | 1.2 | 70 | iš PVĮ | iš DVS |  |  | iš PVĮ | iš DVS
12 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F1 | T513 | TS1:5 |  |  |  | Terminalo F1 L-Varduva vidinis gedimas | L-Varduva RAA valdiklio vidinis gedimas (R2 F1) | 1.2 | 71 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
13 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F1 | [5 empty] | F1 terminalo valdymo režimo rakto | L-Varduva RAA valdiklio nuotolonio valdymo režimas (R2 F1) | 1.2 | 74 | Nuotolinis | Vietinis |  |  | Iš DVS | Iš valdiklio
14 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 SF6 dujų slėgis | T-102 SF6 dujų slėgis | 1.2 | 75 | Norma | Žemas |  |  | Norma | Žemas
15 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | 1.2 | 76 | Norma | Blokuotas |  |  | Norma | Blokuotas
16 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Pirmos T - 102 išjungimo ritės matinimo automatinis jungiklis | T-102 1-os išjungimo ritės matinimo aj | 1.2 | 77 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
17 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Antros T - 102 išjungimo ritės maitinimo automatinis jungiklis | T-102 2-os išjungimo ritės maitinimo aj | 1.2 | 78 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
18 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 pavaros remontinis valdymas | T-102 valdymo režimas (pavara Sū) | 1.2 | 79 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
19 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 apsauga nuo daugkartinio įjungimo | T-102 apsauga nuo daugkartinio įjungimo | 1.2 | 80 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
20 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 spyruoklė | T-102 spyruoklė | 1.2 | 81 | Norma | Neįtempta |  |  | Norma | Neįtempta
21 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 pavaros maitinimo automatinis jungiklis | T-102 pavaros maitinimo aj | 1.2 | 82 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
22 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 išjungimas nuo skirstomojo tinklo apsaugų | T-102 išjungimas nuo T-2 ST apsaugų | 1.2 | 83 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
23 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | Transformatoriaus T - 2 ARĮ | T-102 ARĮ | 1.2 | 84 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
24 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | 10 kV T - 12 vežimėlis |  | 1.2 | 85 86 | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė
25 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 | [5 empty] | 10 kV T - 12 - ž įžemiklis |  | 1.2 | 87 88 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
26 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2 pavaros remontinis valdymas | T-102-2 valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 89 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
27 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2 | T-102-2 | 1.2 | 90 91 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
28 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2 pavaros šiluminė apsauga | T-102-2 pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 92 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
29 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2ž pavaros remontinis valdymas | T-102-2ž valdymo režimas (pavara S7) | 1.2 | 93 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Nuotolinis | Vietinis
30 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2ž | T-102-2ž | 1.2 | 94 95 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
31 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 - 2ž pavaros šiluminė apsauga | T-102-2ž pavaros šiluminė apsauga | 1.2 | 96 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
32 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | T514 | TS1:6 |  |  |  | Terminalo F2 T-102 vidinis gedimas | T-102 RAA valdiklio vidinis gedimas (R2 F2) | 1.2 | 97 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
33 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Atkirta | T-102 A | 1.2 | 98 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
34 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | MSA | T-102 MSA | 1.2 | 99 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
35 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Veikė AKĮ | T-102 MSA pagreitinimas | 1.2 | 100 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
36 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Įžemėjimo apsaugos I pakopa | T-102 Ž I | 1.2 | 101 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
[13 empty] | T-102 Ž II | 1.2 | 102
37 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 pirmos išjungimo grandinės | T-102 išjungimo grandinė I | 1.2 | 103 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
38 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 antros išjungimo grandinės | T-102 išjungimo grandinė II | 1.2 | 104 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
39 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 įjungimo grandinės | T-102 įjungimo grandinė | 1.2 | 105 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
40 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Nustatymo grupė I | T-102 RAA nuostatų grupė I (R2 F2) | 1.2 | 106 | Išjungta | Įjungta |  |  | Išjungta | Įjungta
41 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | Nustatymo grupė II | T-102 RAA nuostatų grupė II (R2 F2) | 1.2 | 107 | Išjungta | Įjungta |  |  | Išjungta | Įjungta
42 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | F2 terminalo valdymo režimo rakto | T-102 RAA valdiklio nuotolinio valdymo režimas (R2 F2) | 1.2 | 108 | Nuotolinis | Vietinis |  |  | Iš DVS | Iš valdiklio
43 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 įtampos grandinių būklė (prijunginio) | T-102 RAA valdiklio U grandinės (R2 F2) | 1.2 | 109 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
[13 empty] | T-102 resursas | 1.2 | 110
44 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 | [5 empty] | T - 102 srovės grandinių būklė | T-102 RAA valdiklio I grandinės (R2 F2) | 1.2 | 111 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
Pastotės valdymo įrenginys
1 | Miglos | 110 kV |  |  | R3 | SF1 | T515 | TS1:7 |  |  |  | Pastotės valdymo įrenginio maitinimo a.j. | PVĮ maitinimo aj (R3 SF1) | 1.2 | 112 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
110 kV atvira skirstykla
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | T - 101 gnybtynas | SF2 - SF6 | T516 | TS1:8 |  |  |  | T - 101 prijunginio pavarų maitinimo a.j. | T-101 prijunginio pavarų maitinimo aj (T-101 gn. SF2-SF6) | 1.2 | 113 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | T - 101 gnybtynas | SF01 - SF08 | T518 | TS1:9 |  |  |  | T-101 šildymo grandinių maitinimo a.j. | T-101 šildymo grandinių maitinimo aj (T-101 gn. SF01-SF08) | 1.2 | 114 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
3 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | T - 102 gnybtynas | SF2 - SF6 | T517 | TS1:10 |  |  |  | T -102 prijunginio pavarų maitinimo a.j. | T-102 prijunginio pavarų maitinimo aj (T-102 gn. SF2-SF6) | 1.2 | 115 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
4 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | T - 102 gnybtynas | SF01 - SF08 | T519 | TS1:13 |  |  |  | T-102 šildymo grandinių maitinimo a.j. | T-102 šildymo grandinių maitinimo aj (T-102 gn. SF01-SF08) | 1.2 | 116 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
5 | Miglos | 110 kV |  |  |  |  | T747 | TS1:46 |  |  |  | Pastotės apšvietimo | Pastotės apšvietimas | 1.2 | 117 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | Išjungtas | Įjungtas | [5 empty] | TV21
Bendrieji signalai
1 | Miglos | 110 kV |  |  |  | TSPĮ | [5 empty] | Komutacinių aparatų valdymo teisės | Komutacinių aparatų valdymo teisės | 1.2 | 118 | AB "LE" | VST |  |  | AB "LE" | VST
Kintamos srovės skydas, komercinės apskaitos grandinės
1 | Miglos |  | AS KAS | KL1, KL2 |  | TSPĮ | T710 | TS1:14 |  |  |  | Apskaitos įtampos grandinių ARĮ | KAS U grandinių ARĮ | 1.2 | 119 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
2 | Miglos |  | AS ST/IT-T101 | SF1, SF2 |  | TSPĮ | T711 | TS1:15 |  |  |  | T1 apskaitos įtampos gr. a. j. | ĮT-T101 KA U grandinių aj | 1.2 | 120 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
3 | Miglos |  | AS ST/IT-T102 | SF1, SF2 |  | TSPĮ | T712 | TS1:16 |  |  |  | T2 apskaitos įtampos gr. a. j. | ĮT-T102 KA U grandinių aj | 1.2 | 121 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
4 | Miglos |  | AS KAS | SF02 |  | TSPĮ | T713 | TS1:17 |  |  |  | KAS šildymo a.j. | KAS šildymo aj | 1.2 | 122 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
5 | Miglos | 0,4 kV | KSS | SF11-SF15, SF21 |  | TSPĮ | T602 | TS1:18 |  |  |  | KSS I Š.S. paskirstymo a.j. | KSSRS-0,4 I š.s. paskirstymo aj | 1.2 | 123 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
6 | Miglos | 0,4 kV | KSS | SF31-SF34, SF41 |  | TSPĮ | T603 | TS1:19 |  |  |  | KSS II Š.S. paskirstymo a.j. | KSSRS-0,4 II š.s. paskirstymo aj | 1.2 | 124 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
7 | Miglos | 0,4 kV | KSS | SF20, SF40 |  | TSPĮ | T604 | TS1:20 |  |  |  | NSS įkroviklio maitinimo a. j. | KSSRS-0,4 NSS įkroviklio maitinimo aj | 1.2 | 125 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
8 | Miglos | 0,4 kV | KSS | A1 |  | TSPĮ | T605 | TS1:23 |  |  |  | KSS ARĮ poveikis | KSSRS-0,4 ARĮ | 1.2 | 126 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
9 | Miglos | 0,4 kV | KSS | K4 |  | TSPĮ | T606 | TS1:24 |  |  |  | KSS I Š.S. įvadinio a.j. | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF1) | 1.2 | 127 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
10 | Miglos | 0,4 kV | KSS | K5 |  | TSPĮ | T607 | TS1:25 |  |  |  | KSS II Š.S. įvadinio a.j. | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF2) | 1.2 | 128 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
11 | Miglos | 0,4 kV | KSS | K6 |  | TSPĮ | T608 | TS1:26 |  |  |  | KSS sekcijinio a.j. | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF3) | 1.2 | 129 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
Nuolatinės srovės skydas
1 | Miglos | 110 V | NSS | QF1, QF2 |  | TSPĮ | T802 | TS1:27 |  |  |  | NSS įkroviklio PS1, PS2 įvadinių a.j. | NSSRS-0,1 įkroviklių PS1,PS2 įvadiniai aj | 1.2 | 130 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
2 | Miglos | 110 V | NSS | QF3, QF4 |  | TSPĮ | T803 | TS1:28 |  |  |  | NSS baterijų įvadinių a.j. | NSSRS-0,1 baterijų įvadiniai aj (SF3,SF4) | 1.2 | 131 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
3 | Miglos | 110 V | NSS | QF5 |  | TSPĮ | T804 | TS1:29 |  |  |  | NSS sekcijinio a.j. | NSSRS-0,1 sekcijinis aj (SF5) | 1.2 | 132 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
4 | Miglos | 110 V | NSS | PS1.1, PS2.1 |  | TSPĮ | T805 | TS1:30 |  |  |  | Įkroviklio PS1.1, PS2.1 gedimas | Įkrovikliai PS1.1, PS2.1 | 1.2 | 133 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
5 | Miglos | 110 V | NSS | SF104, SF204 |  | TSPĮ | T806 | TS1:33 |  |  |  | NSS I Š.S. paskirstymo a.j. | NSSRS-0,1 I š.s. paskirstymo aj | 1.2 | 134 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
6 | Miglos | 110 V | NSS | SF105, SF205 |  | TSPĮ | T807 | TS1:34 |  |  |  | NSS II Š.S. paskirstymo a.j. | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj | 1.2 | 135 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas
7 | Miglos | 110 V | NSS |  |  | TSPĮ | T810 | TS1:35 |  |  |  | NSS būklė | NSSRS-0,1 žema U (U<94,5 V) | 1.2 | 136 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
NSSRS-0,1 aukšta U (U>129 V)
8 | Miglos | 110 V | NSS | KR1 |  | TSPĮ | T809 | TS1:37 |  |  |  | NSS įžemėjimas | NSSRS-0,1 grandinių įžemėjimas | 1.2 | 138 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
Apsaugos sistema
1 | Miglos |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T741 | TS1:38 |  |  |  | PVP apsauginė/gaisrinė signalizacija | PVP/RA gaisro signalizacijos centralė | 1.2 | 139 | Įjungta | Išjungta |  |  | Norma | Gedimas
2 | Miglos |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T742 | TS1:39 |  |  |  | Ryšių apsauginė/gaisrinė signalizacija | PVP/RA gaisro signalizacija | 1.2 | 140 | Įjungta | Išjungta |  |  | Norma | Suveikė
3 | Miglos |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T743 | TS1:40 |  |  |  | PVP apsauginė signalizacija | PVP apsauginė signalizacija | 1.2 | 141 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
4 | Miglos |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T744 | TS1:43 |  |  |  | Ryšių apsauginė signalizacija | Ryšių apsauginė signalizacija | 1.2 | 142 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
5 | Miglos |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T745 | TS1:44 |  |  |  | PVP gaisrinė signalizacija | PVP gaisrinė signalizacija | 1.2 | 143 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
6 | Miglos |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T746 | TS1:45 |  |  |  | Ryšių gaisrinė signalizacija | Ryšių gaisrinė signalizacija | 1.2 | 144 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
TSPĮ signalai
1 | Miglos |  |  |  |  | TSPĮ |  | TS1:80 |  |  |  | TSPĮ valdymo raktas | TSPĮ valdymo raktas | 1.2 | 145 | Vietinis | Nuotolinis |  |  | Vietinis | Nuotolinis
2 | Miglos |  |  |  |  | TSPĮ | [5 empty] | TSPĮ ryšis su F1 L-Mažeikiai terminalu | TSPĮ ryšis L-Mažeikiai RAA valdikliu (R1 F1) | 1.2 | 146 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
3 | Miglos |  |  |  |  | TSPĮ | [5 empty] | TSPĮ ryšis su F2 T-101 terminalu | TSPĮ ryšis su T-101 RAA valdikliu (R1 F2) | 1.2 | 147 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
4 | Miglos |  |  |  |  | TSPĮ | [5 empty] | TSPĮ ryšio su F1 L-Varduva terminalo būklė | TSPĮ ryšis su L-Varduva RAA valdikliu (R2 F1) | 1.2 | 148 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
5 | Miglos |  |  |  |  | TSPĮ | [5 empty] | TSPĮ ryšio su F2 T-102 terminalo būklė | TSPĮ ryšio su T-102 RAA valdikliu (R2 F2) | 1.2 | 149 | Norma | Gedimas |  |  | Norma | Gedimas
Signalai į VST
`
Nr. | Source | [10 empty] | Informacija |  | VST | [9 empty] | VST |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | RAA įrenginiai IEC-60870-5-103 |  |  |  |  | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  |  | Būsena |  |  |  |  | Tikrinimas
[9 empty] | Inf. tipas | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  | inform. tipas | Inform. adresas | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 101 išjungimas nuo skirstomojo tinklo apsaugų |  | SI |  | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | 10 kV T - 11 vežimėlis |  | SI |  | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė
3 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | 10 kV T - 11 - ž įžemiklis |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
4 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 101 |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
5 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 101 - 1 |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
6 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 101 - 1ž |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
7 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 102 išjungimas nuo skirstomojo tinklo apsaugų |  | SI |  | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė
8 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | 10 kV T - 12 vežimėlis |  | SI |  | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė | Įstumtas | Ištrauktas | Klaida | Tarpinė
9 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | 10 kV T - 12 - ž įžemiklis |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
10 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 102 |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
11 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 102 - 2 |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
12 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž |  | PT TSPĮ | [5 empty] | T - 102 - 2ž |  | SI |  | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė
13 | Miglos | 110 kV |  |  |  | PT TSPĮ | [5 empty] | Komutacinių aparatų valdymo teisės |  | SI |  | AB "LE" | VST |  |  | AB "LE" | VST
Signalai iš VST
`
Nr. | Source | [10 empty] | Informacija |  | DVS XA/21 | [12 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | RAA įrenginiai IEC-60870-5-103 |  |  |  |  | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena |  |  |  | Būsena |  |  |  | DC/RDC | Tikrinimas | CDT
[9 empty] | Inf. tipas | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  | inform. tipas | Inform. adresas | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00
1 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | T1-Nž | T1-Nž | 1.2 | 150.151 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė |  |  |  | Naujas signalas
2 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | T2-Nž | T2-Nž | 1.2 | 160.161 | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė | Įjungtas | Išjungtas | Klaida | Tarpinė |  |  |  | Naujas signalas
3 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | Perdavimo tinklo S.R. 1-o įvado aj | PT SRKAS 1-o įvado aj | 1.2 | 152 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
4 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | Perdavimo tinklo S.R. 1-o įvado apskaitos aj | PT SRKAS 1-o įvado apskaitos aj | 1.2 | 153 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
5 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | Perdavimo tinklo S.R. 2-o įvado aj | PT SRKAS 2-o įvado aj | 1.2 | 154 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
6 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | Perdavimo tinklo S.R. 2-o įvado apskaitos aj | PT SRKAS 2-o įvado apskaitos aj | 1.2 | 155 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
7 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | 10kV ADN1 | 10 kV ADN I | 1.2 | 156 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
8 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | 10kV ADN2 | 10 kV ADN II | 1.2 | 157 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | Įjungtas | Išjungtas | [5 empty] | Naujas signalas
9 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | T-101 atjungimas nuo T1 apsaugų | T-101 atjungimas nuo T-1 apsaugų | 1.2 | 158 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė | [5 empty] | Naujas signalas
10 | Miglos | 0,4 kV |  |  |  | ST TSPĮ | [5 empty] | T-102 atjungimas nuo T2 apsaugų | T-102 atjungimas nuo T-2 apsaugų | 1.2 | 159 | Norma | Suveikė |  |  | Norma | Suveikė | [5 empty] | Naujas signalas
Note on M134: Žilvinas Zencevičius: Po signalizacijos pertvarkymo dabar natūroje gaisro centralė
Note on N134: Žilvinas Zencevičius: Pavadinimas keičiamas iš "PVP apsauginė/gaisrinė signalizacija" į "PVP/RA gaisro signalizacijos centralė"
Note on R134: Žilvinas Zencevičius: Naujos būsenos Norma/Gedimas
Note on M135: Žilvinas Zencevičius: Po signalizacijos pertvarkymo dabar natūroje PVP/Ryšių (apjungtas) gaisro signalizacijos poveikis
Note on N135: Žilvinas Zencevičius: Pavadinimas keičiamas iš "Ryšių apsauginė/gaisrinė signalizacija" į "PVP/RA gaisro signalizacija"
Note on R135: Žilvinas Zencevičius: Naujos būsenos Norma/Suveikė

## Komandos
Nr. | Source | [9 empty] | Informacija |  | DVS XA/21 |  |  |  | DC/ RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | RAA įrenginiai |  |  |  | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena
IEC60870-5-103
[9 empty] | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  | Obj.,Var. | Inform. adresas | 1 | 0
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | TS - 100 - 1 | R1 | F1 |  |  |  |  | Skyriklį TS - 100 - 1 | TS-100-1 | 12.1 | 0 | Įjungti | Išjungti
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - 0 | R1 | F1 |  |  |  |  | Skyriklį L - ME.Vk - 0 | L-ME.Vk-0 | 12.1 | 1 | Įjungti | Išjungti
3 | Miglos | 110 kV | T - 1 | L - ME.Vk - ž | R1 | F1 |  |  |  |  | Įžemiklį L - ME.Vk - ž | L-ME.Vk-ž | 12.1 | 2 | Įjungti | Išjungti
4 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 | R1 | F2 |  |  |  |  | Jungtuvą T - 101 | T-101 | 12.1 | 3 | Įjungti | Išjungti
5 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 | R1 | F2 |  |  |  |  | Skyriklį T - 101 - 1 | T-101-1 | 12.1 | 4 | Įjungti | Išjungti
6 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž | R1 | F2 |  |  |  |  | Įžemiklį T - 101 - 1ž | T-101-1ž | 12.1 | 5 | Įjungti | Išjungti
7 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 |  |  |  |  | Nustatymo grupę I | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1 F2) | 12.1 | 16 | Įjungti
8 | Miglos | 110 kV | T - 1 |  | R1 | F2 |  |  |  |  | Nustatymo grupę II | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1 F2) | 12.1 | 17 | Įjungti
9 | Miglos | 110 kV | T - 2 | TS - 100 - 2 | R2 | F1 |  |  |  |  | Skyriklį TS - 100 - 2 | TS-100-2 | 12.1 | 6 | Įjungti | Išjungti
10 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - 0 | R2 | F1 |  |  |  |  | Skyriklį L - Vr.Sd - 0 | L-Vr.Sd-0 | 12.1 | 7 | Įjungti | Išjungti
11 | Miglos | 110 kV | T - 2 | L - Vr.Sd - ž | R2 | F1 |  |  |  |  | Įžemiklį L - Vr.Sd - ž | L-Vr.Sd-ž | 12.1 | 8 | Įjungti | Išjungti
12 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 | R2 | F2 |  |  |  |  | Jungtuvą T - 102 | T-102 | 12.1 | 9 | Įjungti | Išjungti
13 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 | R2 | F2 |  |  |  |  | Skyriklį T - 102 - 2 | T-102-2 | 12.1 | 10 | Įjungti | Išjungti
14 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž | R2 | F2 |  |  |  |  | Įžemiklį T - 102 - 2ž | T-102-2ž | 12.1 | 11 | Įjungti | Išjungti
15 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 |  |  |  |  | Nustatymo grupę I | T-102 RAA nuostatų grupė I (R2 F2) | 12.1 | 20 | Įjungti
16 | Miglos | 110 kV | T - 2 |  | R2 | F2 |  |  |  |  | Nustatymo grupę II | T-102 RAA nuostatų grupė II (R2 F2) | 12.1 | 21 | Įjungti
17 | Miglos | 110 kV | AS |  |  |  |  | TV1:1;3 |  |  | Pastotės apšvietimo padėtis | Pastotės apšvietimas | 12.1 | 12 | Įjungti | Išjungti |  |  |  | TS 36
18 | Miglos | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  |  |  |  | Komutacinių aparatų valdymo teisės | Komutacinių aparatų valdymo teisės | 12.1 | 13 | AB "LE" | VST
Komandų tipas SelectBeforeOperate
Aparatų valdymas iš VST
No. | Source | [9 empty] | Informacija |  | VST TSPĮ |  |  |  | VST |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | RAA įrenginiai |  |  |  | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  | Tikrinimas
IEC60870-5-103
[9 empty] | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  | inform. tipas | Inform. adresas
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Jungtuvą T - 101 |  | DC |  | Įjungti | Išjungti
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Skyriklį T - 101 - 1 |  | DC |  | Įjungti | Išjungti
3 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 - 1ž |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įžemiklį T - 101 - 1ž |  | DC |  | Įjungti | Išjungti
4 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Jungtuvą T - 102 |  | DC |  | Įjungti | Išjungti
5 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Skyriklį T - 102 - 2 |  | DC |  | Įjungti | Išjungti
6 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 - 2ž |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įžemiklį T - 102 - 2ž |  | DC |  | Įjungti | Išjungti

## Matavimai
Nr. | Source | [9 empty] | Informacija |  |  | Skalė | Signalas | Koeficientas |  |  |  |  | DVS XA/21 | [5 empty] | DC/RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI | Moment.mat. valdiklis |  |  |  | SCADA |  |  |  | Viršutinė | Viršutinė | Apatinė | Apatinė | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena
[9 empty] | IEC-60870-5-104 |  |  |  | IEC-101 |  |  |  | avarijos | įspėjimo | įspėjimo | avarijos |  |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | matavimo vienetai
[9 empty] | inform. tipas | Inform. adresas |  |  | adresas |  |  |  | riba | riba | riba | riba | Obj.,Var. | Inform. adresas |  | min | max
1 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(A) | T-101 Ia | [8 empty] | 30.2 | 9
2 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(B) | T-101 Ib | [8 empty] | 30.2 | 10
3 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(C) | T-101 Ic | [8 empty] | 30.2 | 11
4 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(A) | ĮT-101 Ua | [8 empty] | 30.2 | 6
5 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(B) | ĮT-101 Ub | [8 empty] | 30.2 | 7
6 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(C) | ĮT-101 Uc | [8 empty] | 30.2 | 8
7 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(A) | T-101 Pa | [8 empty] | 30.2 | 0
8 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(B) | T-101 Pb | [8 empty] | 30.2 | 1
9 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(C) | T-101 Pc | [8 empty] | 30.2 | 2
10 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(A) | T-101 Qa | [8 empty] | 30.2 | 3
11 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(B) | T-101 Qb | [8 empty] | 30.2 | 4
12 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(C) | T-101 Qc | [8 empty] | 30.2 | 5
13 | Miglos | 110 kV | T-101 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Dažnis F | ĮT-101 f | [8 empty] | 30.2 | 12
14 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(A) | T-102 Ia | [8 empty] | 30.2 | 22
15 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(B) | T-102 Ib | [8 empty] | 30.2 | 23
16 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(C) | T-102 Ic | [8 empty] | 30.2 | 24
17 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(A) | ĮT-102 Ua | [8 empty] | 30.2 | 19
18 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(B) | ĮT-102 Ub | [8 empty] | 30.2 | 20
19 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(C) | ĮT-102 Uc | [8 empty] | 30.2 | 21
20 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(A) | T-102 Pa | [8 empty] | 30.2 | 13
21 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(B) | T-102 Pb | [8 empty] | 30.2 | 14
22 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(C) | T-102 Pc | [8 empty] | 30.2 | 15
23 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(A) | T-102 Qa | [8 empty] | 30.2 | 16
24 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(B) | T-102 Qb | [8 empty] | 30.2 | 17
25 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(C) | T-102 Qc | [8 empty] | 30.2 | 18
26 | Miglos | 110 kV | T-102 | Skaitiklis |  | ELG |  |  |  |  | Dažnis F | ĮT-102 f | [8 empty] | 30.2 | 25
27 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 1-TI1 | TM1:16;17 |  |  | Įvado Nr.1 srovė 1-L1 | KSS 1-o įvado Ia | [8 empty] | 30.2 | 26
28 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 1-TI2 | TM1:18;19 |  |  | Įvado Nr.1 srovė 1-L2 | KSS 1-o įvado Ib | [8 empty] | 30.2 | 27
29 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 1-TI3 | TM1:21;22 |  |  | Įvado Nr.1 srovė 1-L3 | KSS 1-o įvado Ic | [8 empty] | 30.2 | 28
30 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 2-TI1 | TM1:23;24 |  |  | Įvado Nr.2 srovė 2-L1 | KSS 2-o įvado Ia | [8 empty] | 30.2 | 29
31 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 2-TI1 | TM1:26;27 |  |  | Įvado Nr.2 srovė 2-L2 | KSS 2-o įvado Ib | [8 empty] | 30.2 | 30
32 | Miglos | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | 2-TI1 | TM1:28;29 |  |  | Įvado Nr.2 srovė 2-L3 | KSS 2-o įvado Ic | [8 empty] | 30.2 | 31
33 | Miglos | 110 V | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TI1 | TM1:1;2 |  |  | NSS baterijų srovė | NSS baterijų srovė | [8 empty] | 30.2 | 32
34 | Miglos | 110 V | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TU1 | TM1:3;4 |  |  | NSS baterijų įtampa | NSS baterijų įtampa | [8 empty] | 30.2 | 33
35 | Miglos | 110 V | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | PT1 | TM1:6;7 |  |  | PVP temperatūra | PVP temperatūra | [8 empty] | 30.2 | 34
36 | Miglos | 110 V | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | PT1 | TM1:8;9 |  |  | PVP drėgmė | PVP drėgmė | [8 empty] | 30.2 | 35
37 | Miglos |  | ASĮ | Keitiklis |  | TSPĮ | LT1 | TM1:11;12 |  |  | Lauko temperatūra | Lauko temperatūra | [8 empty] | 30.2 | 36
38 | Miglos |  | RA | Keitiklis |  | TSPĮ | T1 | TM1:13;14 |  |  | Ryšio aparatinės temperatūra | Ryšių aparatinės temperatūra | [8 empty] | 30.2 | 37
Matavimai į VST
Nr. | Source | [9 empty] | Informacija |  |  | Skalė | Signalas | Koeficientas |  |  |  |  | VST TSPĮ | [5 empty] | VST |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI | Moment.mat. valdiklis |  |  |  | SCADA |  |  |  | Viršutinė | Viršutinė | Apatinė | Apatinė | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  |  |  | Tikrinimas
[9 empty] | IEC-60870-5-104 |  |  |  | IEC-101 |  |  |  | avarijos | įspėjimo | įspėjimo | avarijos |  |  | konvertavimo koeficientai | Ribos |  | matavimo vienetai
[9 empty] | inform. tipas | Inform. adresas |  |  | adresas |  |  |  | riba | riba | riba | riba | inform. tipas | Inform. adresas |  | min | max
1 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(A)
2 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(B)
3 | Miglos | 110 kV | T - 1 | T - 101 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(C)
4 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(A)
5 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(B)
6 | Miglos | 110 kV | T - 2 | T - 102 |  | PT TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(C)