## TS
Pastotė | [12 empty] | TS_Pavadinimas | Būsenos |  |  |  | VE TSPĮ | [5 empty] | IEC60870-5-103 |  | LITGRID DVS |  | Pastabos
Eil. Nr. | Šaltinis | [7 empty] | Protokolai
[18 empty] | Protokolas | [5 empty] | Protokolas |  | Protokolas
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | BI | IEC 60870-5-103 |  |  |  |  | 00(0) | 01(1) | 10(2) | 11(3) | VE TSPĮ DNP 3.0 TCP/IP Slave |  |  | VE TSPĮ DNP 3.0 TCP/IP Master |  |  |  |  | DNP 3.0 TCP/IP
[9 empty] | Funkcinis tipas | Informacijos numeris | Informacijos tipas | Informacijos adresas | [5 empty] | Reikalingumas į VE | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | Reikalingumas iš VE | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas
L-Kretinga (nauji signalai)
1 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI1.1 |  |  |  | L-Kretinga TPĮ imtuvo 1-a k. JRĮ poveikis | L-Kretinga TPĮ gauta 1k. "DJ išjungimas, AKĮ draudimas" | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 296
2 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI1.2 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ gauta 2k. "Dist. pagreit." | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 297
3 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI1.3 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ (R7) | - | Norma | Gedimas | [9 empty] | 1,2 | 298
4 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI1.4 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ ryšio kanalas (R7) | - | Norma | Gedimas | [9 empty] | 1,2 | 299
5 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.1 |  |  |  |  | L-Kretinga JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 300
6 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.2 |  |  |  |  | L-Kretinga AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 301
7 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.3 |  |  |  |  | L-Kretinga ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 302
8 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.4 |  |  |  |  | L-Kretinga JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 303
9 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.5 |  |  |  |  | L-Kretinga išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 304
10 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.6 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ siust. 1k. "L-Kretinga JRĮ" | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 305
11 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI3.7 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ imt. visos komandos | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 306
12 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.1,2 |  |  |  |  | L-Kretinga | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 307,308
13 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-2 | +R7 | RAA | F1 | BI4.3,4 |  |  |  |  | L-Kr-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 309,310
14 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-0 | +R7 | RAA | F1 | BI4.5,6 |  |  |  |  | L-Kr-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 311,312
15 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | Š2-100-ž | +R7 | RAA | F1 | BI4.7,8 |  |  |  |  | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 313,314
16 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-ž | +R7 | RAA | F1 | BI4.9,10 |  |  |  |  | L-Kr-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 315,316
17 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.11,12 |  |  |  |  | L-Kretinga valdymo režimas (pavara-S4) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 317,318
18 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.13 |  |  |  |  | L-Kretinga SF6 dujų slėgis | - | Norma | Blokuotas | - | [8 empty] | 1,2 | 319
19 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.14 |  |  |  |  | L-Kretinga valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Žemas | - | [8 empty] | 1,2 | 320
20 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.15 |  |  |  |  | L-Kretinga pavaros variklio valdymo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 321
21 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI4.16 |  |  |  |  | L-Kretinga pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | [8 empty] | 1,2 | 322
22 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-2 | +R7 | RAA | F1 | BI5.2,1 |  |  |  |  | L-Kr-2 valdymo režimas (pavara-MLD1) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 323,324
23 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-0 | +R7 | RAA | F1 | BI5.4,3 |  |  |  |  | L-Kr-0 valdymo režimas (pavara-MLD1) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 325,326
24 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | Š2-100-ž | +R7 | RAA | F1 | BI5.6,5 |  |  |  |  | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara-MLD2) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 327,328
25 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-ž | +R7 | RAA | F1 | BI5.8,7 |  |  |  |  | L-Kr-ž valdymo režimas (pavara-MLD2) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 329330
26 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-2 | +R7 | RAA | F1 | BI5.9 |  |  |  |  | L-Kr-2 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 331
27 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-0 | +R7 | RAA | F1 | BI5.10 |  |  |  |  | Š2-100-ž pavaros aj (pavara-F2, JGS-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 332
28 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | Š2-100-ž | +R7 | RAA | F1 | BI5.11 |  |  |  |  | L-Kr-0 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 333
29 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-ž | +R7 | RAA | F1 | BI5.12 |  |  |  |  | L-Kr-ž pavaros aj (pavara-F2, JGS-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 334
30 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI5.14 |  |  |  |  | L-Kretinga pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 335
31 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI5.15 |  |  |  |  | L-Kretinga prijunginio šildymo grandinių aj (1 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 336
32 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | ĮT-102 | +R7 | RAA | F1 | BI5.16 |  |  |  |  | ĮT-102 (RAA) U grandinių aj (ĮT-102 gnybt.-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 337
33 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI6.1 |  |  |  |  | L-Kretinga įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 338
34 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI6.2 |  |  |  |  | L-Kretinga išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 339
35 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BI6.3 |  |  |  |  | L-Kretinga išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 340
36 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | BI6.4 |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ gauta 3k. "Ž pagreit." | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 341
37 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ išsiusta 1k. "L-Kretinga JRĮ" | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 342
38 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ išsiusta 2k. "L-Benaičiai Dist. pagreit. Kr TP" | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 343
39 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga TPĮ išsiusta 3k. "L-Benaičiai Ž pagreit. Kr TP" | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 344
38 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 |  | Naikinti
40 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga AKĮ draudimas po nesėkmingo Š2-110 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 345
41 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 346
42 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 347
43 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 348
44 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 349
45 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 350
46 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 351
47 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Ž I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 352
48 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Ž II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 353
49 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Ž III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 354
50 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 355
51 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga MSA I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 356
52 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga MSA II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 357
53 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 358
54 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 359
55 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 360
56 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga apsauga nuo perkrovos (į signalą, I≥540 A) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 361
57 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga apsauga nuo perkrovos (į išjungimą, I≥650 A) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 362
58 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 363
59 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 364
60 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA terminalo F1 I grandinės (+R7) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 365
61 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA terminalo F1 U grandinės (+R7) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 366
62 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė I (+R7-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 367
63 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė II (+R7-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 368
64 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė III (+R7-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 369
65 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė IV (+R7-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 370
66 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | L-Kretinga prijunginio nuotolinio valdymo režimas (+R7-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | [8 empty] | 1,2 | 371
67 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su L-Kretinga RAA terminalu F1 (+R7) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 372
68 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | RAA | S1.1 | TSPĮ | C63 | I49 |  |  |  |  | L-Kretinga RAA terminalas F1 (+R7) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 373
69 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I50 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1-MS1,2) NMŠ | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 374
70 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I51 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1) DC mait. išrinkimo raktas R2 | - | I š.s. | II š.s. | - | [8 empty] | 1,2 | 375
71 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | TAS | S1.1 | TSPĮ | C63 | I52 |  |  |  |  | TAS įrenginių aj (TAS-SF1,2,4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 376
72 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | TAS | S1.1 | TSPĮ | C63 | I53 |  |  |  |  | TAS šildymo grandinių aj (TAS-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 377
72 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | S1.1 | TSPĮ |  | C36.I54 |  |  |  |  | L-Kretinga pavarų maitinimo įvadinis kirtiklis S1 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 |  | Naikinti
73 | Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | RAA | S1.1 | TSPĮ |  | C36.I55 |  |  |  |  | L-Kretinga pavarų maitinimo įvadinis kirtiklis S2 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 |  | Naikinti
74 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | NSS | S1.1 | TSPĮ | C63 | I56 |  |  |  |  | L-Kretinga RAA U grandinių aj (NSSRS-SF711-714) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 378
75 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | RAA | S1.1 | TSPĮ | C63 | I57 |  |  |  |  | L-Kretinga RAA terminalo BI, TPĮ BI kirtiklis (R7-S1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 379
76 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | RAA | S1.1 | TSPĮ | C63 | I58 |  |  |  |  | L-Kretinga RAA terminalo, TPĮ kirtiklis (R7-S2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 380
77 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | RAA | S1.1 | TSPĮ | C63 | I59 |  |  |  |  | L-Kretinga įjungimo ir I išjungimo grandinių kirtiklis (R7-S3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 381
78 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | RAA | S1.1 | TSPĮ | C63 | I60 |  |  |  |  | L-Kretinga II išjungimo grandinės kirtiklis (R7-S4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 382
79 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I61 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1) KS-230V PDF(1) aj (SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 383
80 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I62 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1) NS-110V PDF(2) aj (SF1-3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 384
81 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I63 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1) NS-48V PDF(3) aj (SF1,5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 385
82 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Ryšiai | S1.1 | TSPĮ | C63 | I64 |  |  |  |  | Ryšių sp. (S1.1) DC mait. išrinkimo raktas R1 | - | I š.s. | II š.s. | - | [8 empty] | 1,2 | 386
Esami signalai
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 1 |  |  | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | x | M_DP_TA | 0, 1 | [5 empty] | 1,2 | 19, 20
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 50 |  |  | T-101 vietinio valdymo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | x | M_SP_TA | 6 | [5 empty] | 1,2 | 21
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 4 |  |  | T-101 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | x | M_SP_TA | 7 | [5 empty] | 1,2 | 22
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 5 |  |  | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | x | M_SP_TA | 8 | [5 empty] | 1,2 | 23
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 6 |  |  | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | x | M_SP_TA | 9 | [5 empty] | 1,2 | 24
6 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 2 |  |  | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | x | M_DP_TA | 2, 3 | [5 empty] | 1,2 | 25, 26
7 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 7 |  |  | T-101-1 vietinio valdymo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | x | M_SP_TA | 10 | [5 empty] | 1,2 | 27
8 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 8 |  |  | T-101-1 pavara | - | Norma | Gedimas | - | x | M_SP_TA | 11 | [5 empty] | 1,2 | 28
9 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-ž | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 3 |  |  | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | x | M_DP_TA | 4, 5 | [5 empty] | 1,2 | 29, 30
10 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-ž | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 9 |  |  | T-101-1ž vietinio valdymo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | x | M_SP_TA | 12 | [5 empty] | 1,2 | 31
11 | Benaičiai | 110kV | T-101 | T-101-ž | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 10 |  |  | T-101-1ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | x | M_SP_TA | 13 | [5 empty] | 1,2 | 32
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 90 |  |  | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | x | M_SP_TA | 14 | [5 empty] | 1,2 | 33
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 91 |  |  | T-101 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | x | M_SP_TA | 15 | [5 empty] | 1,2 | 34
14 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 30 |  |  | T-101 DA | - | Norma | Suveikė | - | x | M_SP_TA | 16 | [5 empty] | 1,2 | 35
15 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 31 |  |  | T-1 apsaugos | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 36
16 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 11 |  |  | T-101 valdymas iš prijunginio valdiklio | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | M_SP_TA | 17 | [5 empty] | 1,2 | 37
17 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 60 |  |  | T-101 U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 38
18 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 61 |  |  | T-101 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 39
19 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 62 |  |  | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 48
20 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 63 |  |  | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 49
21 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 64 |  |  | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 50
22 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 92 |  |  | T-101 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | x | M_SP_TA | 19 | [5 empty] | 1,2 | 40
23 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 15 |  |  | T-101 RAA nuostatų grupė | - | 1 grupė | 2 grupė | - | [8 empty] | 1,2 | 41
24 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 16 |  |  | T-101 AKĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 42
25 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 32 |  |  | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | x | M_SP_TA | 20 | [5 empty] | 1,2 | 43
26 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 160 | 181 |  |  | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 44
27 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  |  | 161 | 66 |  |  | T-101 JRI raktas (R1-SA3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 52
28 | Benaičiai | 110kV | PVS | PVS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | vid |  |  |  |  | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT DVS | VE PVS | - | [8 empty] | 1,2 | 18
1 | Benaičiai | 110kV | IT-101 | IT-101 | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 1 |  |  |  |  | T-101 RA U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 0
2 | Benaičiai | 110kV | IT-101 | IT-101 | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 2 |  |  |  |  | KA U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 1
3 | Benaičiai | 110kV | IT-101 | IT-101 | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 3 |  |  |  |  | KA (kontrolinės) U grandinių aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 2
4 | Benaičiai | 110kV | PVP | PVP | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 4 |  |  |  |  | PVP priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos būsena | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 3
5 | Benaičiai | 110kV | PVP | PVP | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 5 |  |  |  |  | PVP priešgaisrinė-apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 4
6 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 6 |  |  |  |  | PT KSS-0,4 įvadinis kirtiklis | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 5
7 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 7 |  |  |  |  | PT KSS-0,4 paskirstymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 6
8 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 8 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 įvadinis aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 7
9 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 9 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 paskirstymo aj | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 8
10 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 10 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 I baterijos įkroviklis | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 9
11 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 11 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 II baterijos įkroviklis | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 10
12 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 12 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 nuolatinės srovės tinklas | - | Norma | Įžemėjimas | - | [8 empty] | 1,2 | 11
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 13 |  |  |  |  | T-1 RAA terminalas AK1 (+R1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 12
14 | Benaičiai | 110V | PT NSS |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 14 |  |  |  |  | PT NSS-0,1 baterijos U | - | Norma | Žema | - | [8 empty] | 1,2 | 13
15 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 15 |  |  |  |  | T-1 RAA terminalo AK1 maitinimas (+R1, -S1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 14
16 | Benaičiai | 110kV | PVP |  | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 16 |  |  |  |  | PVP durys | - | Uždaros | Atviros | - | [8 empty] | 1,2 | 15
17 | Benaičiai | 110kV | PVP | Ryšių spinta | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 17 |  |  |  |  | Ryšių įrenginių maitinimo aj (+RS, SF1-SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 16
VE
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +Y1 | 16 MW VE TSPĮ | [6 empty] | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  | x | M_DP_TA |  |  |  | 1,2 | 45, 46
2 | Benaičiai | 20kV | VE | G | +Y1 | 16 MW VE TSPĮ | [6 empty] | 16 MW Vėjo E parkas |  | Paleistas | Sustabdytas |  |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 47
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | 16 MW VE U reguliavimo režimas | - | Užduota U | Užduota Q | - |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 53
Nauji signalai
110kV L-Šventoji
1 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 78 |  |  | L-Šventoji Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 55
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 79 |  |  | L-Šventoji Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 56
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 80 |  |  | L-Šventoji Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 57
4 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 81 |  |  | L-Šventoji Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 58
5 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 82 |  |  | L-Šventoji Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 59
6 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 131 | 41 |  |  | L-Šventoji blokuotė nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 60
7 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 38 |  |  | L-Šventoji Dist. U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 61
8 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 130 | 23 |  |  | L-Šventoji Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 62
9 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 132 | 198 |  |  | L-Šventoji Dist. pagr. (įjungiant jungtuvą) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 63
10 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 132 | 159 |  |  | L-Šventoji Ž I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 64
11 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 132 | 160 |  |  | L-Šventoji Ž II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 65
12 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 132 | 161 |  |  | L-Šventoji ŽIII | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 66
13 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 132 | 162 |  |  | L-Šventoji Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 67
14 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid | 132 | 143 |  |  | L-Šventoji MSA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 68
15 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 133 | 67 |  |  | L-Šventoji JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 69
16 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 128 |  |  | L-Šventoji AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 70
17 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 23 |  |  | L-Šventoji RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 71
18 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | F1 | vid | 128 | 24 |  |  | L-Šventoji RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 72
19 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | SA2 | +R6 | RAA | F1 | 7 | 130 | 38 |  |  | L-Šventoji JRĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 75
20 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | A1 | +R6 | RAA | F1 | 8 | 130 | 39 |  |  | L-Šventoji valdiklis (+R6 - A1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 76
21 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | SF1 | +R6 | RAA | F1 | 3 | 130 | 34 | INV |  | L-Šventoji U matavimo gr. aj. (ĮTGS2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 77
22 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | KL5 | +R6 | RAA | F1 | 11 | 130 | 43 |  |  | L-Šventoji AKĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 78
23 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | S2 | +R6 | RAA | F1 | 10 | 130 | 41 |  |  | L-Šventoji valdiklio (A1) maitinimo kirtiklis (+R6 - S2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 79
1 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji MSA (rezervinė) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 80
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji AKĮ (rezervinis) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 81
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | SA1 | +R6 | RAA | A1 | U603 |  |  |  |  | L-Šventoji prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | [8 empty] | 1,2 | 82
4 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | U601/U602 |  |  |  |  | L-Šventoji | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 83, 84
5 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | U806 |  |  |  |  | L-Šventoji valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 85
6 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | U805 |  |  |  |  | L-Šventoji pavaros maitinimo aj (JGS5-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 86
7 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | [8 empty] | 1,2 | 87
8 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | U802 |  |  |  |  | L-Šventoji valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | [8 empty] | 1,2 | 88
9 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | U801 |  |  |  |  | L-Šventoji SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | [8 empty] | 1,2 | 89
10 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-2 | +R6 | RAA | A1 | U701/U702 |  |  |  |  | L-Šv-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 90, 91
11 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-2 | +R6 | RAA | A1 | U809 |  |  |  |  | L-Šv-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 92
12 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-2 | +R6 | RAA | A1 | U812 |  |  |  |  | L-Šv-2 pavaros maitinimo aj (JGS5-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 93
13 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-0 | +R6 | RAA | A1 | U703/U704 |  |  |  |  | L-Šv-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 94, 95
14 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-0 | +R6 | RAA | A1 | U813 |  |  |  |  | L-Šv-0 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 96
15 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-0 | +R6 | RAA | A1 | U816 |  |  |  |  | L-Šv-0 pavaros maitinimo aj (JGS5-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 97
16 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-ž | +R6 | RAA | A1 | U705/U706 |  |  |  |  | L-Šv-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 98, 99
17 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-ž | +R6 | RAA | A1 | U817 |  |  |  |  | L-Šv-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 100
18 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-ž | +R6 | RAA | A1 | U820 |  |  |  |  | L-Šv-ž pavaros maitinimo aj (JGS5-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 101
19 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | U822 |  |  |  |  | L-Šventoji prijunginio pavarų ir JGS5 apšildymo aj (JGS5-SF0,11,12) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 102
20 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 103
21 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 104
22 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | L-Šventoji įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 105
23 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RAA | +R6 | RAA | A1 | U821 |  |  |  |  | L-Šventoji Dist. apsaugos terminalas (+R6 - F1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 106
24 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | S1,S3,S4 | +R6 | RAA | F1 | U824 |  |  |  |  | L-Šventoji (F1 RAA terminalas, I ir II išj.ritės) maitinimo kirtikliai (+R6-S1,S3,S4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 107 | (distancinių apsg. term., I ir II išj. ritčių mait. )
TS-100
1 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 109
2 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 110
3 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 111
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 112
5 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 113
6 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 blokuotė nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 114
7 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 115
8 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 116
9 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Dist. pagr. (įjungiant jungtuvą) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 117
10 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 118
11 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 119
12 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 ŽIII | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 120
13 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 121
14 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | TS-100 MSA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 122
15 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 123
16 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 124
17 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 125
18 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 126
19 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 127
20 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 128
21 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | 7 |  |  |  |  | TS-100 JRĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 129
22 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | KL5 | +R3 | RAA | F1 | 11 |  |  |  |  | TS-100 AKĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 130
23 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | 8 |  |  |  |  | TS-100 RAA valdiklis (+R3 - A1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 131
24 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | F1 | [5 empty] | TS-100 RAA valdiklio A1 maitinimo kirtiklis (+R3 -S2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 132
1 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U603 |  |  |  |  | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | [8 empty] | 1,2 | 133
2 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U601/U602 |  |  |  |  | TS-100 | Tarpinė | Įjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 134, 135
3 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U806 |  |  |  |  | TS-100 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 136
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U805 |  |  |  |  | TS-100 pavaros maitinimo aj (JGS3-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 137
5 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | TS-100 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | [8 empty] | 1,2 | 138
6 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U802 |  |  |  |  | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | [8 empty] | 1,2 | 139
7 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | U801 |  |  |  |  | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | [8 empty] | 1,2 | 140
8 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R3 | RAA | A1 | U701/U702 |  |  |  |  | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 141, 142
9 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R3 | RAA | A1 | U809 |  |  |  |  | TS-100-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 143
10 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R3 | RAA | A1 | U812 |  |  |  |  | TS-100-1 pavaros maitinimo aj (JGS3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 144
11 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R3 | RAA | A1 | U703/U704 |  |  |  |  | TS-100-2 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 145146
12 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R3 | RAA | A1 | U813 |  |  |  |  | TS-100-2 valdymo režimas | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 295
13 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R3 | RAA | A1 | U816 |  |  |  |  | TS-100-2 pavaros maitinimo aj (JGS3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 147
14 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | U822 |  |  |  |  | TS-100 prijung. įreng. pavarų ir JGS3 apšild. aj (JGS3-SF0,11,12,13) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 151
15 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 152
16 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 153 | (distancinių apsg. term., I ir II išj. ritčių mait. )
17 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 154
18 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | U821 |  |  |  |  | TS-100 Dist. apsaugos terminalas (+R3 - F1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 155
19 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RAA | +R3 | RAA | A1 | [5 empty] | TS-100 (dist. apsg. term., I ir II išj. ritčių mait. ) maitinimo kirtikliai (+R3-S1, S3, S4) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 156
L-Lenkimai
1 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 78 |  |  | L-Lenkimai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 158
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 79 |  |  | L-Lenkimai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 159
3 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 80 |  |  | L-Lenkimai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 160
4 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 81 |  |  | L-Lenkimai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 161
5 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 82 |  |  | L-Lenkimai Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 162
6 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 131 | 41 |  |  | L-Lenkimai blokuotė nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 163
7 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 38 |  |  | L-Lenkimai Dist. U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 164
8 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 130 | 23 |  |  | L-Lenkimai Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 165
9 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 132 | 198 |  |  | L-Lenkimai Dist. pagr. (įjungiant jungtuvą) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 166
10 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 132 | 159 |  |  | L-Lenkimai Ž I | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 167
11 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 132 | 160 |  |  | L-Lenkimai Ž II | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 168
12 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 132 | 161 |  |  | L-Lenkimai Ž III | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 169
13 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 132 | 162 |  |  | L-Lenkimai Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 170
14 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 132 | 143 |  |  | L-Lenkimai MSA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 171
15 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 133 | 67 |  |  | L-Lenkimai JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 172
16 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 128 |  |  | L-Lenkimai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 173
17 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 23 |  |  | L-Lenkimai RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 174
18 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | F1 | vid | 128 | 24 |  |  | L-Lenkimai RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 175
19 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | SA2 | +R5 | RAA | F1 | 7 | 130 | 38 |  |  | L-Lenkimai JRĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 178
20 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | A1 | +R5 | RAA | F1 | 8 | 130 | 39 |  |  | L-Lenkimai valdiklis (+R5 - A1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 179
21 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | SF1 | +R5 | RAA | F1 | 3 | 130 | 34 | INV |  | L-Lenkimai U matavimo gr. aj. (ĮTGS1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 180
22 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | KL5 | +R5 | RAA | F1 | 11 | 130 | 43 |  |  | L-Lenkimai AKĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 181
23 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | S2 | +R5 | RAA | F1 | 10 | 130 | 41 |  |  | L-Lenkimai RAA valdiklio A1 maitinimo kirtiklis (+R5-S2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 182
1 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 162 | 80 | 041 020 |  | L-Lenkimai MSA (rezervinė) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 183
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 160 | 129 | 037 006 |  | L-Lenkimai AKĮ (rezervinė) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 184
3 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | SA1 | +R5 | RAA | A1 | U603 | 249 | 1 | 152 096 |  | L-Lenkimai prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | [8 empty] | 1,2 | 185
4 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | U601/U602 | 242 | 1 |  |  | L-Lenkimai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 186, 187
5 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | U806 | 249 | 7 | 184 021 |  | L-Lenkimai valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 188
6 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | U805 | 249 | 5 | 184 013 |  | L-Lenkimai pavaros maitinimo aj (JGS2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 189
7 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | vid | 163 | 115 |  |  | L-Lenkimai pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | [8 empty] | 1,2 | 190
8 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | U802 | 249 | 17 | 184 005 |  | L-Lenkimai valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | [8 empty] | 1,2 | 191
9 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | U801 | 249 | 16 | 184 001 |  | L-Lenkimai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | [8 empty] | 1,2 | 192
10 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-1 | +R5 | RAA | A1 | U701/U702 | 242 | 3 |  |  | L-Ln-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 193, 194
11 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-1 | +R5 | RAA | A1 | U809 | 249 | 23 | 184 049 |  | L-Ln-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 195
12 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-1 | +R5 | RAA | A1 | U812 | 249 | 26 | 184 061 |  | L-Ln-1 pavaros maitinimo aj (JGS2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 196
13 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-0 | +R5 | RAA | A1 | U703/U704 | 242 | 5 |  |  | L-Ln-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 197, 198
14 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-0 | +R5 | RAA | A1 | U813 | 249 | 22 | 184 033 |  | L-Ln-0 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 199
15 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-0 | +R5 | RAA | A1 | U816 | 249 | 25 | 184 045 |  | L-Ln-0 pavaros maitinimo aj (JGS2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 200
16 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-ž | +R5 | RAA | A1 | U705/U706 | 242 | 7 |  |  | L-Ln-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | [8 empty] | 1,2 | 201, 202
17 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-ž | +R5 | RAA | A1 | U817 | 249 | 24 | 184 065 |  | L-Ln-ž valdymo režimas (vietinis OFF) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 203
18 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-ž | +R5 | RAA | A1 | U820 | 249 | 27 | 184 077 |  | L-Ln-ž pavaros maitinimo aj (JGS2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 204
19 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | U822 | 249 | 6 |  |  | L-Lenkimai prijunginio pavarų ir JGS2 apšildymo aj (JGS2-SF0,11,12) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 205
20 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 249 | 13 | 152 147 |  | L-Lenkimai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 206
21 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 249 | 10 | 152 105 |  | L-Lenkimai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 207
22 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | vid | 249 | 12 | 152 144 |  | L-Lenkimai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 208
23 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RAA | +R5 | RAA | A1 | U821 | 249 | 18 | 184 081 |  | L-Lenkimai Dist. apsaugos terminalas (+R5 - F1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 209
24 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | S1,S3,S4 | +R5 | RAA | F1 | U824 | 249 | 28 | 184 093 |  | L-Lenkimai (dist. apsg. term., I ir II išj. ritčių mait. ) maitinimo kirtikliai (+R5-S1,S3,S4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 210
ŠDA
1 | Benaičiai | 110kV | S1-110 | RAA | +R4 | RAA | F1 | 6 |  |  |  |  | Š2-110 apsaugų terminalas (+R4 - F2) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 211
2 | Benaičiai | 110kV | S1-110 | RAA | +R4 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | Š1-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 212
3 | Benaičiai | 110kV | S1-110 | RAA | +R4 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | Š1-110 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 213
4 | Benaičiai | 110kV | S1-110 | RAA | +R4 | RAA | F1 | vid |  |  |  |  | Š1-110 ŠDA būklė | - | Įjungta | Išjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 216
5 | Benaičiai | 110kV | S1-111 | RAA | +R4 | RAA | F1 | S2 |  |  |  |  | Š2-110 valdiklio maitinimo kirtiklis (+R4 - S2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 218
6 | Benaičiai | 110kV | S2-110 | RAA | +R4 | RAA | F2 | 6 |  |  |  |  | Š1-110 apsaugų terminalas (+R4 - F1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 219
7 | Benaičiai | 110kV | S2-110 | RAA | +R4 | RAA | F2 | vid |  |  |  |  | Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 220
8 | Benaičiai | 110kV | S2-110 | RAA | +R4 | RAA | F2 | vid |  |  |  |  | Š2-110 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 221
9 | Benaičiai | 110kV | S2-110 | RAA | +R4 | RAA | F2 | vid |  |  |  |  | Š2-110 ŠDA būklė | - | Įjungta | Išjungta | - | [8 empty] | 1,2 | 224
10 | Benaičiai | 110kV | S2-110 | RAA | +R4 | RAA | F2 | S1 |  |  |  |  | Š2-110 valdiklio maitinimo kirtiklis (+R4 - S1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 226
T-102
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U603 |  |  |  |  | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | [8 empty] | 1,2 | 227
2 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U601/U602 |  |  |  |  | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  | x | M_DP_TA |  |  |  | 1,2 | 229, 230
3 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U806 |  |  |  |  | T-102 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 231
4 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U805 |  |  |  |  | T-102 pavaros maitinimo aj (JGS4-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 232
5 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | [8 empty] | 1,2 | 233
6 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U802 |  |  |  |  | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | [8 empty] | 1,2 | 234
7 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | U801 |  |  |  |  | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | [8 empty] | 1,2 | 235
8 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2 | +R2 | RAA | A1 | U701/U702 |  |  |  |  | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  | x | M_DP_TA |  |  |  | 1,2 | 236, 237
9 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2 | +R2 | RAA | A1 | U809 |  |  |  |  | T-102-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 238
10 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2 | +R2 | RAA | A1 | U812 |  |  |  |  | T-102-2 pavaros maitinimo aj (JGS4-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 239
11 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | +R2 | RAA | A1 | U703/U704 |  |  |  |  | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  | x | M_DP_TA |  |  |  | 1,2 | 240, 241
12 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | +R2 | RAA | A1 | U813 |  |  |  |  | T-102-2ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | [8 empty] | 1,2 | 242
13 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | +R2 | RAA | A1 | U816 |  |  |  |  | T-102-2ž pavaros maitinimo aj (JGS4-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 243
14 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | - |  |  |  |  | T-102 JRĮ raktas (R2-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 244
15 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | - |  |  |  |  | T-102 AKĮ būsena | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 245
16 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | U705/U706 |  |  |  |  | T-102 prijung. įreng. pavarų ir JGS4 apšild. aj (JGS4-SF0,SF11,SF12) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 246
17 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | U817 |  |  |  |  | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 247
18 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | U820 |  |  |  |  | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 248
19 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | U822 |  |  |  |  | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 249
20 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 Ž | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 250
21 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 A | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 251
22 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 MSA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 252
23 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 AKI | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 253
24 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 254
25 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 DA | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 255
26 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RAA | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | T-102 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 256
27 | Benaičiai | 110kV | T-2 | JGS4 | +R2 | RAA | A1 | vid |  |  |  |  | ASĮ-110 spintų apšildymo aj. (JGS4-SF14) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 257
28 | Benaičiai | 110kV | TSPĮ | Logika | +Y1 | TSPĮ | - | vid |  |  |  |  | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT DVS | VE PVS | - |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 258
Diskretiniai signalai į TSPĮ
1 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 43 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 259
2 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 44 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 260
3 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 19 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 I š.s. paskirstymo aj (SF101-SF110) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 261
4 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 20 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 II š.s. paskirstymo aj (SF201-SF210) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 262
5 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 21 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 ARĮ būsena | - | Automatinis | Rankinis | - | [8 empty] | 1,2 | 263
6 | Benaičiai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 22 |  |  |  |  | PT-KSS-0,4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 264
7 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 23 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 265
8 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 24 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 266
9 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 25 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 kroviklio Nr.1 įvadinis aj (SF12) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 267
10 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 26 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 kroviklio Nr.2 įvadinis aj (SF22) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 268
11 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 27 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 I š.s. paskirstymo aj (SF201-SF205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 269
12 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 28 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 II š.s. paskirstymo aj (SF301-SF305) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 270
13 | Benaičiai | 110V | L-Šventoji | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 29 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 L-Šventoji RAA operatyvinės I aj (SF611-SF614) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 271
14 | Benaičiai | 110V | L-Lenkimai | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 30 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 L-Lenkimai RAA operatyvinės I aj (SF511-SF514) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 272
15 | Benaičiai | 110V | TS-100 | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 31 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 TS-100 RAA operatyvinės I aj (SF311-SF314) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 273
16 | Benaičiai | 110V | T-101 | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 32 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 T-101 RAA operatyvinės I aj (SF111-SF114) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 274
17 | Benaičiai | 110V | T-102 | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 33 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 T-102 RAA operatyvinės I aj (SF211-SF214) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 275
18 | Benaičiai | 110V | Š1-110 | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 34 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 Š1-110 apsaugos (-F1) operatyvinės I aj (SF411-SF412) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 276
19 | Benaičiai | 110V | Š2-110 | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 35 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 Š2-110 apsaugos (-F2) operatyvinės I aj (SF413-SF414) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 277
20 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 36 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 įkroviklis Nr.1 | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 278
21 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 40 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 įkroviklis Nr.2 | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 279
22 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 37 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 baterijos U (Uf>Umax, Uf<Umin) | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 280
23 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 39 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 įžemėjimas NSS tinkle | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 282
24 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 41 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 akumuliatorių baterijos saugikliai | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 283
25 | Benaičiai | 110V | PT NSS | PT NSS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 42 |  |  |  |  | PT-NSS-0,1 akumuliatorių baterijos įkrovimas | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 284
26 | Benaičiai | 110kV | Š1-110 | Š1-110 | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 45 |  |  |  |  | T-102 apsaugos terminalas (+Y1 - A1) | - | Norma | Gedimas | - | [8 empty] | 1,2 | 285
27 | Benaičiai | 110kV | KAS | KAS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 46 |  |  |  |  | KA 110 kV ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | [8 empty] | 1,2 | 286
28 | Benaičiai | 110kV | KAS | KAS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 47 |  |  |  |  | T-2 110 kV KA aj (ĮT102 ĮTGS1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 287
29 | Benaičiai | 110kV | KAS | KAS | +Y1 | TSPĮ | -C36 | 48 |  |  |  |  | T-2 110 kV KA (dubliuojanti) aj (ĮT102 ĮTGS1 - SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | [8 empty] | 1,2 | 288
VE
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T2-Nž | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  | x | M_DP_TA |  |  |  | 1,2 | 289, 290
2 | Benaičiai | 110kV | T-2 | RA | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | T-2 RAA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 291
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | 34 MW Vėjo E parkas | - | Paleistas | Sustabdytas | - |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 292
4 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | 34 MW VE U reguliavimo režimas | - | Užduota U | Užduota Q | - |  |  |  | x | M_SP_TA |  |  |  | 1,2 | 293
5 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ | - | - |  |  |  |  | Vėjo E suminės P apribojimas iki 16MW (16MW+34MW) | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  | x | M_SE_NA |  |  |  | 1,2 | 294
Vidas Noreika (2016-1215):
1. L-Kretinga prijunginys:
1.1. Automatinis jungiklis scheminiais pavadinimais F1, F2, F3. Pateiktoje gamyklinėje dokuemntacijoje radau tik F1. Kaip tuomet vertinti kas yra F2 ir F3? Suvienodinkite prašau, kad būtų galima suprasti kas yra kas.
Atsakymas: Scheminiai pavadinimai sutvarkyti.
1.2. Signalas EXEL73 "L-Kretinga RAA terminalas F1 (+R7)" (Norma/Gedimas). Paaiškinkite prašau, kaip RAA terminalas F1 suformuos gedimo signalą, jeigu jis pats sugedo?
Atsakymas: Šis signalas formuojamas per TSPĮ, pakoreguota signalo šaltinio įrenginys.
1.3. Signalas EXEL81 "L-Kretinga RAA terminalo F1 BI, TPĮ BI kirtikl. (???-???)":
Atsakymas: Papildyti pavadinimai.
1.3.1. Visų pirma man neaišku kiek čia tų kirtiklių apskritai yra?
Atsakymas: Kirtiklių RAA spintoje yra keturi, kaip parodyta PVA-T1.B-08 brėžinyje.
1.3.2. Bandau aiškintis kas maitinama - RAA terminalas F1, RAA terminalo F1 BI, TPĮ maitinimas, TPĮ BI maitinimas. Gali būti , kad vienu kirtikliu maitinamas F1 ir F1 BI, o kitu TPĮ ir TPĮ BI. Patikslinkite prašau.
Atsakymas: Nuo S1 maitinami ir terminalo BI ir teleperdavimo įrangos BI, o nuo S2 maitinami ir pats terminalas ir teleperdavimo įrenginys.
1.3.3. Mano nuomone reikėtų išskkirti į 2 atskirus signalus ir RAA terminalo F1 neapjunginėti kartu su TPĮ. Prašau tuo signalus išskirti.
Atsakymas: Kaip matyti signalo sąrašo eilutėse 75, 76 yra išskirti terminalų F1, U1 maitinimas ir jų F1 BI ir U1 BI maitinimo kirtikliai.
1.3.4. Prašau įvardinti kirtiklių sumontavimo vietas bei jų scheminius numerius. Dėl ko klausiu - Jūsų pateiktoje gamyklinėje dokumentacijoje yra tik savokos "automatiniai išjungikliai", tai kur čia suklysta?
Atsakymas: UAB TETAS darytoje pirminėje gamyklinėje dokumentacijoje buvo eilė automatinių jungiklių, bet vėliau buvo nuspręsta daryti kaip kitose RAA spintose, per 4 kirtiklius.
1.3.5. Ar RAA terminalas F1 ir Jūsų įvardijamas dist. aps. yra vienas ir tas pats įrenginys? Kaip matau F1 turi ne vien tik distancines apsaugas, tai kodėl šioje vietoje jau vardinate kitu pavadinimu?
Atsakymas: RAA terminalas ir dist. apsaugos yra vienas ir tas pats įrenginys, dėl to visur suvienodinu pavadinimą į "RAA terminalas".
1.3.6. Pasiūlymas 1. Apjungikite prašau tik RAA terminalo F1 matinimo kirtiklį su F1 BI maitinimo kirtikliu.
Atsakymas: Pagal projektą jau yra surinktos spintos (išvedžiotos +-R71 grandinės) dėl to šio sprendimo nekeičiame.
1.3.7. Pasiūlymas 2. Apjungikite prašau tik TPĮ matinimo kirtiklį su TPĮ BI maitinimo kirtikliu.
Atsakymas: Pagal projektą jau yra surinktos spintos (išvedžiotos +-R71 grandinės) dėl to šio sprendimo nekeičiame.
Mindaugas Šimkus (2016-12-15):
1. Reikia užpildyti naujų signalų IEC-60870-5-103 protokolo adresaciją.
Atsakymas: Adresaciją suves derintojai.
Edvardas Duoba (2016-12-16):
1. EXCEL 8 ir 43 siūlau atskirti į du atskirus signalus.
Atsakymas: Imtuvo 2 ir 3 komandos atskirtos į du signalus, EXCEL 8 eilutė išsiskaidė į 8 ir42 eilutes, o siųstuvo 2 ir 3 komandos išsiskaidė į EXCEL 44 ir 45.
2. Pasiūlymus pavadinimams parašiau komentaruose.
Atsakymas: pavadinimai pakoreguoti signalų sąraše, pagal RAA nuostatuose surašytas siųstuvo/imtuvo komandas.
3. Apie jungtuvų skyriklių ir įžemiklių raktų operatyvinius pavadinimus anksti teigti, nėra schemų
Atsakymas: jungtuvų ir skyriklių pavarų operatyvinius pavadinimus jau parašiau signalų sąraše.
4. Excel 80 atliktas prisiderinant Excel330-345 pavyzdžiu.
Atsakymas: signalo pavadinimas pakoreguotas.
Edvardas Duoba (2017-01-17):
1. Excel 17 siūlau L-Kretinga TPĮ imtuvo visos komandos.
Vidas Noreika (2017-01-19). Pasiūlymui pritariu ir pavadinimus pakoregavau.
2. Papildyti lentelę stulpeliu IEC103 adresacijai suvesti.
Andrius Budvytis: Signalų sąrašą papildžiau IEC 103 protokolo stulpeliu, o signalų tipus ir adresaciją priskirs derintojai derinimo metu 103 protokolo signalams.
Vidas Noreika (2017-01-19):
TS puslapyje mano teiktos pastabos įvertintos, daugiau pastabų neturiu.
Algirdas Platakis (2017-01-24)
1. Pakeičiau duomenų tipus pagal DNP standartą (buvo IEC)
Note on N7: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ gauta 1 k. "DJ išjungimas, AKĮ draudimas" Andrius Budvytis: Pavadinimas koreguojamas pagal imtuvo 1 komandą: "DJ išjungimas, AKĮ draudimas"
Note on N8: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: Pagal RAA nuostatus 2 ir 3 komandą išskiriama į atskiras Andrius Budvytis: Kaip buvo pagaliau sutarta su D. Kilu, KL7NV rele valdomos visos trys telekomandos atskirais inputais/outputais, dėl to į BI 1.2 ateina vientik 2 imt. komanda.
Note on N15: Vidas Noreika: Nuo kurių šynų sekcijos ŠDA? Ar tai ŠDA bendra Š1-110 ir Š2-110? Andrius Budvytis: L-Kretinga jungtuvas priklauso II šynų sekcijai. Dėl to paliekame Š2-110 ŠDA.
Note on N16: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ siųst. 1 k. "DJ išjungimas, AKĮ draudimas". Andrius Budvytis: Šia dvipozicine rele valdoma siųstuvo 1 komanda, o ne imtuvo, lieku prie Noreikos signalo pavadinimo.
Note on N17: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ siųst. 2,3 k. "Dist. pagreit., Ž pageit." Andrius Budvytis: Kaip rašiau anksčiau ir kaip pakoregavome projektą, KL7NV dvipozicine rele valdomos visos imtuvo komandos. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ imtuvo visos komandis
Note on N23: Vidas Noreika: 1. ??? - Kur sumontuotas valdymo režimo raktas? 2. ??? - Valdymo režimo rakto scheminis pavadinimas Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N26: Vidas Noreika: Prašome konkretizuoti kaip suformuojamas šis signalas. Dabartinis pavadinimas tikrai netinkamas. Kuomet bus pateikta detalesnė informacija, pavadinimas bus pakoreguotas. Andrius Budvytis: Pavadinimas pakoreguotas
Note on N28: Vidas Noreika: 1. ??? - Kur sumontuotas valdymo režimo raktas? 2. ??? - Valdymo režimo rakto scheminis pavadinimas Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N29: Vidas Noreika: 1. ??? - Kur sumontuotas valdymo režimo raktas? 2. ??? - Valdymo režimo rakto scheminis pavadinimas Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N30: Vidas Noreika: 1. ??? - Kur sumontuotas valdymo režimo raktas? 2. ??? - Valdymo režimo rakto scheminis pavadinimas Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N31: Vidas Noreika: 1. ??? - Kur sumontuotas valdymo režimo raktas? 2. ??? - Valdymo režimo rakto scheminis pavadinimas Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N32: Vidas Noreika: 1. ???-F1 įvardinti F1 sumontavimo vietą. 2. Ar nuo aj SF2 kartu maitinamos ir L-Kr-2 valdymo grandinės? Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N33: Vidas Noreika: 2. ???-F2 įvardinti F2 sumontavimo vietą. 3. Ar nuo aj SF3 kartu maitinamos ir Š2-100-ž valdymo grandinės? Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N34: Vidas Noreika: 1. Prašau pateikti L-Kr-0 pavaros valdymo principinę schemą, F1 tipą (pilną pavadinimą). 2. ???-F1 įvardinti F1 sumontavimo vietą. 3. Ar nuo aj SF4 kartu maitinamos ir L-Kr-0 valdymo grandinės? Andrius Budvytis: Papildžiau, taip nuo SF4 kartu maitinamos ir valdymo grandinės
Note on N35: Vidas Noreika: 1. Prašau pateikti L-Kr-ž pavaros valdymo principinę schemą, F2 tipą (pilną pavadinimą). 2. ???-F2 įvardinti F2 sumontavimo vietą. 3. Ar nuo aj SF5 kartu maitinamos ir L-Kr-ž valdymo grandinės? Andrius Budvytis: Papildžiau, taip nuo SF5 kartu maitinamos ir valdymo grandinės
Note on N36: Vidas Noreika: 1. Prašau pateikti L-Kretinga pavaros valdymo principinę schemą, F1 tipą (pilną pavadinimą). 2. ???-F1 įvardinti F1 sumontavimo vietą. 3. Ar nuo aj SF1 kartu maitinamos ir L-Kretinga valdymo grandinės? Andrius Budvytis: Papildžiau, taip nuo SF5 kartu maitinamos ir valdymo grandinės
Note on N37: Vidas Noreika: Įvardinti F3 sumontavimo vietą. Andrius Budvytis: Įterpiau atskirą sheet'ą šios aj grupės paaiškinimui.
Note on N38: Vidas Noreika: Įvardinti SF3 sumontavimo vietą. Ar čia maitinamos keleto prijunginių RAA U grandinės, ar tik L-Kretinga prijunginio? Andrius Budvytis: Šiuo ĮT aj maitinnamos Š2-110 RAA U grandinės.
Note on N43: Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ išsiųsta 1k. "DJ išjungimas, AKĮ draudimas". Andrius Budvytis: Čia aprašomos siųstuvo 1 komanda, pagal RAA nuostatas.
Note on N44: Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ iššiųsta 2,3 k. "Dist pagriet., Ž pagreit." Andrius Budvytis: Čia aprašoma siųstuvo 2 komanda, pagal RAA nuostatas.
Note on N45: Andrius Budvytis: Čia aprašomos siųstuvo 3 komanda, pagal RAA nuostatas, nes per TPĮ įrangą šios komandos kelliauja trimis skirtingais inputais.
Note on N63: Vidas Noreika: Įvardinti srovę A, prie kurios suformuojamas apsaugos poveikis į signalą. Andrius Budvytis: Surašyta pagal nuostatas.
Note on N64: Vidas Noreika: Įvardinti srovę A, prie kurios suformuojamas apsaugos poveikis į DJ išjungimą. Andrius Budvytis: Surašyta pagal nuostatas.
Note on N75: Vidas Noreika: Skaityti 1.2 pastabą. Andrius Budvytis: RAA terminalo vidinis gedimas atvedamas į TSPĮ BI.
Note on N76: Vidas Noreika: MNŠ turi aj, kirtiklį arba galų gale raktą. Tai kuo gi komutuojamas NMŠ maitinimas? Andrius Budvytis: Nurodžiau pačių NMŠ šaltinių operatyvinius pavadinimus, nes signalas paimamas iš vidinių jų būklės kontaktų.
Note on N78: Vidas Noreika: Kur sumontuoti SF1,2,4? Andrius Budvytis: Papildžiau.
Note on N79: Vidas Noreika: Kur sumontuotas SF3? Andrius Budvytis: Papildžiau.
Note on N82: Vidas Noreika: Kur sumontuoti 4 vnt. aj? Edvardas Duoba: NSS Atlikta pagal Excel 339-345 PT-NSS-0,1 L-Kretinga RAA operatyvinės I aj (SF711-SF714) Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N83: Vidas Noreika: Skaitykite 1.3 pastabą. Edvardas Duoba: L-Kretinga BI mait. kirtiklis (R7-S1) Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on N84: Vidas Noreika: Skaitykite 1.3 pastabą. Edvardas Duoba: L-Kretinga apsaugų terminalo mait. Kirtiklis (R7-S2) Andrius Budvytis: Papildžiau.
Note on N85: Vidas Noreika: Įvardinti kirtiklio sumontavimo vietą bei scheminį numerį. Edvardas Duoba: L-Kretinga įjungimo ir I išjungimo grandinės kirtiklis (R7-S3) Andrius Budvytis: Papildžiau.
Note on N86: Vidas Noreika: Įvardinti kirtiklio sumontavimo vietą ir scheminį numerį. Edvardas Duoba: L-Kretinga II išjungimo grandinės kirtiklis (R7-S4) Andrius Budvytis: Papildžiau.
Note on W363: Gediminas Černiauskas: Nėra tokio tipo (M_SE_NA) signalizacijos!. Jei perduodamos dvi būsenos tuomet tai M_SP_TA.

## TV
Eil.Nr. | Pastotė | [9 empty] | TV_pavadinimas | Komandos | [7 empty] | LITGRID DVS |  | Pastabos
| Šaltinis | [12 empty] | Protokolas
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | BO | Protokolas |  |  |  |  | VE TSPI
[9 empty] | IEC 60870-5-103 |  |  |  |  | DNP 3.0 TCP/IP Slave |  |  | DNP 3.0 TCP/IP Master |  |  | DNP 3.0 TCP/IP
[9 empty] | Funkcinis tipas | Informacijos numeris |  | (0) | (1) | Reikalingumas į VE | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | Reikalingumas iš VE | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas
L-Kretinga (naujos komandos)
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-2 | +R7 | RAA | F1 | BO1.3,4 |  |  | L-Kr-2 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 43
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-0 | +R7 | RAA | F1 | BO1.5,6 |  |  | L-Kr-0 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 44
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | Š2-100-ž | +R7 | RAA | F1 | BO1.7,8 |  |  | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 45
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kr-ž | +R7 | RAA | F1 | BO1.9,10 |  |  | L-Kr-ž | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 46
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO3.1,2 |  |  | L-Kretinga JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 47
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO3.3,4 |  |  | L-Kretinga AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 48
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO3.5,6 |  |  | L-Kretinga ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 49
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO3.7,8 |  |  | L-Kretinga JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 50
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO4.1,2 |  |  | L-Kretinga išjungimas nuo Š2-110 ŠDA ir JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 51
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO4.3,4 |  |  | L-Kretinga TPĮ siust. 1k. "L-Kretinga JRĮ" | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 52
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO4.5,6 |  |  | L-Kretinga TPĮ imt. visos komandos | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 53
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | BO6.4,1 |  |  | L-Kretinga | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 54
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė I (+R7-F1) | - | Įjungti |  |  |  |  | C_SC_NA |  | 12,1 | 55
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė II (+R7-F1) | - | Įjungti |  |  |  |  | C_SC_NA |  | 12,1 | 56
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė III (+R7-F1) | - | Įjungti |  |  |  |  | C_SC_NA |  | 12,1 | 57
| Benaičiai | 110kV | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Kretinga RAA nuostatų grupė IV (+R7-F1) | - | Įjungti |  |  |  |  | C_SC_NA |  | 12,1 | 58
Esamos komandos
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | RAA | -AK1 |  | 55 | 161 | T-101 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 0 | 12,1 | 0
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šv.Ln | L-Šv.Ln-0 | +R1 | RAA | -AK1 |  | 55 | 162 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 1 | 12,1 | 1
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šv.Ln | L-Šv.Ln-ž | +R1 | RAA | -AK1 |  | 55 | 163 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 2 | 12,1 | 2
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | RAA | -AK1 |  | 55 | 23 | T-101 RAA nuostatų grupė | 1 grupė | 2 grupė |  |  |  | x | C_DP_NA | 3 | 12,1 | 3
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | RA | +R1 | RAA | -AK1 |  | 55 | 25 | T-101 AKĮ | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA | 8 | 12,1 | 4
6 | Benaičiai | 110kV | PVS | PVS | +Y1 | TSPĮ | TSPĮ |  |  |  | T-101 komutacinių aparatų valdymo teisės | PT DVS | VE PVS | [6 empty] | 12,1 | 5
VE
1 | Benaičiai | 20kV | T-1 | T1-Nž | - | VE TSPĮ | -A36 |  |  |  | T1-Nž | Išjungti | Įjungti | x | C_DP_NA | 6 |  |  |  | 12,1 | 6
2 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | VE TSPĮ | -A36 |  |  |  | 16 MW VE parkas | Paleisti | Stabdyti | x | C_DP_NA | 7 |  |  |  | 12,1 | 7
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 16MW VE TSPĮ | VE TSPĮ | - |  |  | 16 MW VE P galios ribojimas | 0 | 100% | x | C_SE_NA |  |  |  |  | 41,2 | 0
Naujos komandos
L-Šventoji
1 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RA | +R6 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Šventoji RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 9
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RA | +R6 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Šventoji RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 10
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | RA | +R6 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Šventoji AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 13
1 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šventoji | +R6 | RAA | A1 | K601/2 |  |  | L-Šventoji | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 14
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-2 | +R6 | RAA | A1 | K605/6 |  |  | L-Šv-2 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 15
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-0 | +R6 | RAA | A1 | K701/2 |  |  | L-Šv-0 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 16
4 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | L-Šv-ž | +R6 | RAA | A1 | K703/4 |  |  | L-Šv-ž | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 17
TS-100
1 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 18
2 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 19
3 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė III |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 20
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | F1 | vid |  |  | TS-100 RAA nuostatų grupė IV |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 21
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | A1 | K904/5 |  |  | TS-100 AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 25
1 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R3 | RAA | A1 | K601/2 |  |  | TS-100 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 22
2 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R3 | RAA | A1 | K603/4 |  |  | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 23
3 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R3 | RAA | A1 | K605/6 |  |  | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 24
L-Lenkimai
1 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RA | +R5 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Lenkimai RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 26
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RA | +R5 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Lenkimai RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 27
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | RA | +R5 | RAA | F1 | vid |  |  | L-Lenkimai AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 30
1 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Lenkimai | +R5 | RAA | A1 | K601/2 |  |  | L-Lenkimai | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 31
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-1 | +R5 | RAA | A1 | K605/6 |  |  | L-Ln-1 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 32
3 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-0 | +R5 | RAA | A1 | K701/2 |  |  | L-Ln-0 | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 33
4 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | L-Ln-ž | +R5 | RAA | A1 | K703/4 |  |  | L-Ln-ž | Išjungti | Įjungti | [6 empty] | 12,1 | 34
T-102
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102 | +R2 | RAA | A1 | K601/2 |  |  | T-102 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA |  | 12,1 | 35
2 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2 | +R2 | RAA | A1 | K603/4 |  |  | T-102-2 | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA |  | 12,1 | 36
3 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | +R2 | RAA | A1 | K605/6 |  |  | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA |  | 12,1 | 37
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | RA | +R3 | RAA | A1 | K904/5 |  |  | TS-102 AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti |  |  |  | x | C_DP_NA |  | 12,1 | 38
6 | Benaičiai | 110kV | PVS | PVS | +Y1 | TSPĮ | TSPĮ | - |  |  | T-102 komutacinių aparatų valdymo teisės | PT DVS | VE PVS | [6 empty] | 12,1 | 39
VE
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | T2-Nž | - | 34MW VE TSPĮ | VE TSPĮ | - |  |  | T2-Nž | Išjungti | Įjungti | x | C_DP_NA |  |  |  |  | 12,1 | 40
2 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34MW VE TSPĮ | VE TSPĮ | - |  |  | 34 MW VE P galios ribojimas | 0 | 100% | x | C_SE_NA |  |  |  |  | 41,2 | 3
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34MW VE TSPĮ | VE TSPĮ | - |  |  | 34 MW VE parkas | Paleisti | Stabdyti | x | C_DP_NA |  |  |  |  | 12,1 | 42
Vidas Noreika (2016-1215):
1. L-Kretinga prijunginys:
1.1. L-Kretinga RAA nuostatų grupių valdymas. Pagal Jūsų pateiktą informaciją man neaišku, kaip vis dėl to valdysime RAA nuostatus t.y. valdysime diskretinio tipo ar analoginio tipo komandomis?
Andrius Budvytis: jos bus valdomos diskretinio tipo komandomis.
1.2. Patikrinau TM puslapį ir radau RAA nuostatų indikaciją kaip matavimus. Paaiškinkite prašau šią situaciją.
Andrius Budvytis: RAA nuostatos pašalintos iš matavimų sheeto.
Edvardas Duoba (2017-01-17):
1. Excel 18 siūlau L-Kretinga TPĮ imtuvo visos komandos.
Vidas Noreika (2017-01-19). Pasiūlymui pritariu, pavadnimą pakoregavau.
Note on L15: Vidas Noreika (2017.01.19): Komandos pavadinimas suvienodintas su atitinkančio signalo pavadinimu. Reikalingas patvirtinimas dėl šio pakeitimo.
Note on L16: Vidas Noreika: Nuo kurių šynų sekcijos ŠDA? Andrius Budvytis: Nuo antrų šynų.
Note on L17: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ siųst. 1 k. "DJ išjungimas, AKĮ draudimas" Andrius Budvytis: BP 4.3,4 output'ais valdoma siųstuvo 1k., kaip parašė Vidas Noreika.
Note on L18: Vidas Noreika: Reikalingas patvirtinimas dėl signalo pavadinimo tinkamumo. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ siųst. 2,3 k. "Dist. pagreit., Ž pageit." Andrius Budvytis: Kaip rašiau anksčiau ir kaip pakoregavome projektą, KL7NV dvipozicine rele valdomos visos imtuvo komandos. Edvardas Duoba: L-Kretinga TPĮ imtuvo visos komandis

## TM iš VE ir RAA
Eil. Nr. | Pastotė | [7 empty] | TM_pavadinimas | Matavimai |  |  |  | LITGRID DVS |  | Pastaba
Šaltinis
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | AI, Cl | [5 empty] | Protokolas
[10 empty] | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai | DNP 3.0 TCP/IP
[11 empty] | min | max |  | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas
L-Kretinga
1 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga gedimo vieta | 1 | 0 | 27.93 | km | 30.2 | 14
2 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga (RAA) P | 1e-06 | -60 | +60 | MW | 30.2 | 15
3 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga (RAA) Q | 1e-06 | -60 | +60 | MVar | 30.2 | 16
4 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga (RAA) (ĮT-102) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | 30.2 | 17
5 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga (RAA) (ĮT-102) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | 30.2 | 18
6 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga (RAA) (ĮT-102) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | 30.2 | 19
7 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | +R7 | RAA | F1 |  | L-Kretinga nuostatu grupės I-IV | ??? | 1 | 4 | -
1 | Benaičiai | 110V | NSS | NSS | +Y1 | TSPĮ |  |  | NSS-0,1 U | 175 | 0 | 150 | V | 30.2 | 0
2 | Benaičiai | 110V | NSS | NSS | +Y1 | TSPĮ |  |  | NSS-0,1 baterijos įkrovimo I | 262 | 0 | 100 | A | 30.2 | 1
3 | Benaičiai | 110V | ASĮ | - | +Y1 | TSPĮ |  |  | ASĮ-110 T | 100 | -50 | +50 | C | 30.2 | 3
4 | Benaičiai | 110V | ASĮ | - | +Y1 | TSPĮ |  |  | PVP Temperatūra | 100 | -50 | +50 | C | 30.2 | 2
VE
1 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 16 MW VE TSPĮ |  |  | 16 MW VE vėjo greitis |  | 0 | 40 | m/s | 30.2 | 4
2 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 16 MW VE TSPĮ |  |  | 16 MW VE P galios ribojimas |  | 0 | 100 | % | 30.2 | 5
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 16 MW VE TSPĮ |  |  | 16 MW VE veikiančių G skaičius |  | 0 | 6 | - | 30.2 | 7
VE
1 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ |  |  | 34 MW VE vėjo greitis |  | 0 | 40 | m/s | 30.2 | 9
2 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ |  |  | 34 MW VE P ribojimas |  | 0 | 100 | % | 30.2 | 11
3 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ |  |  | 34 MW VE veikiančių G skaičius |  | 0 | 17 | - | 30.2 | 12
4 | Benaičiai | 20kV | VE | G | - | 34 MW VE TSPĮ |  |  | 34 MW VE cos(fi) |  | -1 | 1 | - | 30.2 | 13
Vidas Noreika (2016-1215):
1. L-Kretinga prijunginys:
1.1. TV puslapyje RAA nuostatų valdymas numatytas kaip diskretinio tipo komanda. Kaip suprasti RAA nusotatų indikaciją kaip matavimą? Tuomet RAA nuostatai turėtų būti valdomi "SetPoint" tipo komanda. Prašau paaikinti šią situaciją.
Andrius Budvytis: Matavimuose nuostatų neturėjo būti, jos pašalintos.
Vidas Noreika (2017-01-19):
1. Kodėl panaikintas gedimo vietos skaičiavimo matavimas? Prašau pateikite paaiškinimą dėl šio matavimo panaikinimo.
Andrius Budvytis: Paitaisiau, palikau šį signalą.

## TM iš MDV
Eil. Nr. | Pastotė | [7 empty] | TM_pavadinimas | Matavimai |  |  |  | LITGRID DVS |  | Pastaba
Šaltinis
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | AI, Cl | [5 empty] | Protokolas
[10 empty] | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai | IEC 60870-5-104 TCP/IP
[11 empty] | min | max |  | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas
L-Kretinga
1 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Pa | 0.01 | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 118
2 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Pb | 0.01 | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 119
3 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Pc | 0.01 | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 120
4 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Qa | 0.01 | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 121
5 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Qb | 0.01 | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 122
6 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Qc | 0.01 | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 123
7 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB_1 | 124 | U grand. nerezervuojamos
8 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB_1 | 125 | U grand. nerezervuojamos
9 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB_1 | 126 | U grand. nerezervuojamos
10 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Ia | 1 | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 127
11 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Ib | 1 | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 128
12 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga Ic | 1 | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 129
13 | Benaičiai | 110V | L-Kretinga | L-Kretinga | TAS-1 | EPQS | A2 | CL6 | L-Kretinga (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 130 | U grand. nerezervuojamos
1 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 1
2 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 2
3 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 3
4 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 4
5 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 5
6 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 6
7 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 7
8 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 8
9 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 9
10 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 10
11 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 11
12 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 12
13 | Benaičiai | 110kV | KSS | I š.s. | +KSS | EPQM | A2 | CL1 | SRT-1 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 13
1 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 14
2 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 15
3 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 16
4 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 17
5 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 18
6 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 19
7 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 20
8 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 21
9 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 22
10 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 23
11 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 24
12 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 25
13 | Benaičiai | 110kV | KSS | II š.s. | +KSS | EPQS | A2 | CL1 | SRT-2 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 26
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 27
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 28
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 29
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 30
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 31
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 32
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 33
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 34
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 35
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 36
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 37
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 38
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL2 | T-101 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 39
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 40
2 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 41
3 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 42
4 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 43
5 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 44
6 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 45
7 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 46
8 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 47
9 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 48
10 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 49
11 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 50
12 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 51
13 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL2 | T-102 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 52
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 53
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 54
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 55
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 56
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 57
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 58
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 59
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 60
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 61
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 62
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 63
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 64
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | ST-101 | +KAS-1 | EPQM | A2 | CL3 | T-101 (D) F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 65
1 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 66
2 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 67
3 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 68
4 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 69
5 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 70
6 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 71
7 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 72
8 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 73
9 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 74
10 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 75
11 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 76
12 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 77
13 | Benaičiai | 110kV | T-2 | ST-102 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL3 | T-102 (D) F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 78
1 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 79
2 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 80
3 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 81
4 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 82
5 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 83
6 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 84
7 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 85
8 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 86
9 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 87
10 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 88
11 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 89
12 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 90
13 | Benaičiai | 110kV | L-Šventoji | ST-L-Šventoji | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Šventoji F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 91
1 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 92
2 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 93
3 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 94
4 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 95
5 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 96
6 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 97
7 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 98
8 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 99
9 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 100
10 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 101
11 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 102
12 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 103
13 | Benaičiai | 110kV | L-Lenkimai | ST-L-Lenkimai | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL5 | L-Lenkimai F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 104
1 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 105
2 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 106
3 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 107
4 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 108
5 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 109
6 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 110
7 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 111
8 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 112
9 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 113
10 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 114
11 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 115
12 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 116
13 | Benaičiai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | +KAS-2 | EPQS | A2 | CL6 | TS-100 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 117
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 1 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 2
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 3
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 4
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 5
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 6
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 7
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 8
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 9
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 10
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 11
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 12
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | T-21 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | T-21 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 13
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 14 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 15
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 16
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 17
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 18
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 19
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 20
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 21
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 22
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 23
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 24
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 25
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E3/5 | ĮEAS-1 | EPQS | A3 | CL1 | E3/5 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 26
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 27 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 28
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 29
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 30
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 31
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 32
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 33
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 34
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 35
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 36
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 37
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 38
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E1/2 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E1/2 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 39
1 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 40 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 41
3 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 42
4 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 43
5 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 44
6 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 45
7 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 46
8 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 47
9 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 48
10 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 49
11 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 50
12 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 51
13 | Benaičiai | 110kV | T-1 | E4/6 | ĮEAS-2 | EPQS | A3 | CL2 | E4/6 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 52
1 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 53 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 54
3 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 55
4 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 56
5 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 57
6 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 58
7 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 59
8 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 60
9 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 61
10 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 62
11 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 63
12 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 64
13 | Benaičiai | 110kV | L-203 | L-203 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-203 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 65
1 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 66 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 67
3 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 68
4 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 69
5 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 70
6 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 71
7 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 72
8 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 73
9 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 74
10 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 75
11 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 76
12 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 77
13 | Benaičiai | 110kV | L-204 | L-204 | EAS-1 | EPQS | A3 | CL3 | L-204 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 78
1 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 79 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 80
3 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 81
4 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 82
5 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 83
6 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 84
7 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 85
8 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 86
9 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 87
10 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 88
11 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 89
12 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 90
13 | Benaičiai | 110kV | L-205 | L-205 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-205 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 91
1 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 92 | Naikinti
2 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 93
3 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NB_1 | 94
4 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 95
5 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 96
6 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NB_1 | 97
7 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 98
8 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 99
9 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NB_1 | 100
10 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 101
11 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 102
12 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NB_1 | 103
13 | Benaičiai | 110kV | L-202 | L-202 | EAS-2 | EPQS | A3 | CL4 | L-202 F |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NB_1 | 104
VE
Vidas Noreika (2016-1215):
1. L-Kretinga prijunginys:
1.1. TV puslapyje RAA nuostatų valdymas numatytas kaip diskretinio tipo komanda. Kaip suprasti RAA nusotatų indikaciją kaip matavimą? Tuomet RAA nuostatai turėtų būti valdomi "SetPoint" tipo komanda. Prašau paaikinti šią situaciją.
Andrius Budvytis: Matavimuose nuostatų neturėjo būti, jos pašalintos.
Vidas Noreika (2017-01-19):
1. Kodėl panaikintas gedimo vietos skaičiavimo matavimas? Prašau pateikite paaiškinimą dėl šio matavimo panaikinimo.
Andrius Budvytis: Gedimo vietos matavimas įterptas prie RAA matavimų.
Algirdas Platakis (2017-01-24):
1. Kodėl L-Kretinga skaitiklis jungiamas į A3 (gamintojo dalis, o ne į A2 LITGRID dalis)?
Andrius Budvytis: Pakoregavau skaitiklio jungimą į A2, LITGRID AB dalį.
2. Pakeičiau duomenų tipus pagal realią situaciją ir dubliuojančių matavimų pavadinimus.
Note on H8: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H9: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H10: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H11: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H12: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H13: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H14: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H15: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H16: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H17: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H18: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H19: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on H20: Andrius Budvytis: Pakeičiau į MDV2, A2
Note on I8: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I9: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I10: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I11: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I12: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I13: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I14: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I15: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I16: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I17: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I18: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I19: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on I20: Artūras Grakulskis: Reiketų priskirti kilpos nuerį. Andrius Budvytis: Priskyriau
Note on J14: Vidas Noreika: Fazinės įtampos išvardijamos prieš fazines sroves. Ištaisyti ... Andrius Budvytis: Ištaisiau.
Note on J15: Vidas Noreika: Fazinės įtampos išvardijamos prieš fazines sroves. Ištaisyti ... Andrius Budvytis: Ištaisiau.
Note on J16: Vidas Noreika: Fazinės įtampos išvardijamos prieš fazines sroves. Ištaisyti ... Andrius Budvytis: Ištaisiau.
Note on Q14: Vidas Noreika: Pateikti informaciją dėl U grandinių rezervavimo. Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on Q15: Vidas Noreika: Pateikti informaciją dėl U grandinių rezervavimo. Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on Q16: Vidas Noreika: Pateikti informaciją dėl U grandinių rezervavimo. Andrius Budvytis: Papildžiau
Note on Q20: Vidas Noreika: Pateikti informaciją dėl U grandinių rezervavimo. Andrius Budvytis: Papildžiau

## Paaiškinimai
Signalų grupių išaiškinimai
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Informacijos adresas | Spinta | Įrenginio pavadinimas | aj numeris | aj paskirtis
1 | L-Kretinga prijunginio šildymo grandinių aj (1 grupė) |  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "L-Kretinga gnybtynas" | L-Kretinga | SF11 | L-Kretinga pavaros šildymo gr. maitinimo aj
[5 empty] | SF12 | L-Kr-2 ir Š2-100-ž pavarų šildymo gr. maitinimo aj
[5 empty] | SF13 | L-Kr-0 ir L-Kr-ž pavarų šildymo gr. maitinimo aj
[5 empty] | SF14 | gn. dėžės "ST-Kretinga" šildymo gr. maitinimo aj
[5 empty] | SF0 | gn. dėžės "L-Kretinga gnybtynas" šildymo gr. maitinimo aj
[5 empty] | F3 | L-Kretinga jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj