## Signalai
Eil.nr. | Pastotė | [13 empty] | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting( (kartai per sekundę) | PSO DVS | [9 empty] | Skirstomasis tinklas |  |  |  | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | Protokolai | [6 empty] | AOR |  | DVS Id | Informacija | Būsena |  |  |  | IEC-60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | IEC-61850 | [16 empty] | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | general |  |  |  | 54731 | L-Podolcai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2001 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | general |  |  |  | 54732 | L-Podolcai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2002 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | general |  |  |  | 54733 | L-Podolcai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2003 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm61 | stVal |  |  |  | 54736 | L-Podolcai Dist. pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2006 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | OcpPTOC3 | ST | Op | general |  |  |  | 54737 | L-Podolcai AK1 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2007 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | general |  |  |  | 54738 | L-Podolcai AK1 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2008 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | general |  |  |  | 54739 | L-Podolcai AK1 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2009 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | general |  |  |  | 54740 | L-Podolcai AK1 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2010 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | general |  |  |  | 54741 | L-Podolcai AK1 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2011 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm62 | stVal |  |  |  | 54734 | L-Podolcai AK1 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2004 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm10 | stVal |  |  |  | 54742 | L-Podolcai apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2012 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | LedGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54744 | L-Podolcai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2013 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm63 | stVal |  |  |  | 54745 | L-Podolcai ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2014 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | general |  |  |  | 54746 | L-Podolcai JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2015 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  | Opto1 | R1_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54747 | L-Podolcai JRĮ būsena (R1-SA1) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2016 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54748 | L-Podolcai RAA ryšio kanalas (AK1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2017 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54749 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2018 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54750 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2019 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54751 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2020 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54752 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2021 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | Protection | OcpPTOC1 | ST | Op | general |  |  |  | 54753 | L-Podolcai apsauga nuo perkrovos (nėra nuostatose) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2022 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54754 | L-Podolcai I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2023 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm6 | stVal |  |  |  | 54755 | L-Podolcai U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2024 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U603,604 | R1_P139 | Control | XCBR2 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54701 | L-Podolcai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4001 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-0 | R1 | AK2 P139 |  | U801,802 | R1_P139 | Control | XSWI3 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54702 | L-Pd-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4002 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-ž | R1 | AK2 P139 |  | U809,810 | R1_P139 | Control | XSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54703 | L-Pd-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4003 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-1 | R1 | AK2 P139 |  | U817,U818 | R1_P139 | Control | XSWI5 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54704 | L-Pd-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4004 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U606 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54756 | L-Podolcai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2025 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U701 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54757 | L-Podolcai valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2026 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54758 | L-Podolcai RAA ryšio kanalas (AK2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2027 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U901 | R1_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54759 | L-Podolcai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2028 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U902 | R1_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54760 | L-Podolcai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2029 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U904 | R1_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54761 | L-Podolcai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2030 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U702 | R1_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54762 | L-Podolcai pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2031 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U601 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54763 | L-Podolcai įjung. ir I-os išjungimo ritės maitinimo aj (R1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2032 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U602 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54764 | L-Podolcai II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R1-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2033 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U703 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54765 | L-Podolcai pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2034 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | Control | XCBR2 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54766 | L-Podolcai prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2035 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U605 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54767 | L-Podolcai valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2036 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-0 | R1 | AK2 P139 |  | U803 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54768 | L-Pd-0 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2037 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-ž | R1 | AK2 P139 |  | U811 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54769 | L-Pd-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2038 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-1 | R1 | AK2 P139 |  | U819 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | stVal |  |  |  | 54770 | L-Pd-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2039 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-0 | R1 | AK2 P139 |  | U804 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54771 | L-Pd-0 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2040 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-ž | R1 | AK2 P139 |  | U812 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54772 | L-Pd-ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2041 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-1 | R1 | AK2 P139 |  | U820 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54773 | L-Pd-1 pavaros maitinimo aj (JGS-SF4;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2042 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | U704 | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54774 | JGS,L-Pd,110-0,4 lauko sp.(pav.) šild. aj (SF11-16,SF0;STGS-SF0) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2043 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 55071 | L-Podolcai AK2 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2339 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 55072 | L-Podolcai AK2 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2340 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind18 | stVal |  |  |  | 55073 | L-Podolcai AK2 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2341 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 55074 | L-Podolcai AK2 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2342 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 55075 | L-Podolcai AK2 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2343 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 55076 | L-Podolcai AK2 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2344 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind40 | stVal |  |  |  | 55077 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2345 | - | - | - | -
31 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind39 | stVal |  |  |  | 55078 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2346 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind38 | stVal |  |  |  | 55079 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2347 | - | - | - | -
33 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind37 | stVal |  |  |  | 55080 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2348 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | general |  |  |  | 54775 | L-Neris Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2044 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | general |  |  |  | 54776 | L-Neris Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2045 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | general |  |  |  | 54777 | L-Neris Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2046 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | DisPDIS5 | ST | Op | general |  |  |  | 54778 | L-Neris Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2047 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | general |  |  |  | 54779 | L-Neris Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2048 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm61 | stVal |  |  |  | 54780 | L-Neris Dist. pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2049 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | OcpPTOC3 | ST | Op | general |  |  |  | 54781 | L-Neris AK1 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2050 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | general |  |  |  | 54782 | L-Neris AK1 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2051 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | general |  |  |  | 54783 | L-Neris AK1 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2052 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | general |  |  |  | 54784 | L-Neris AK1 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2053 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | general |  |  |  | 54785 | L-Neris AK1 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2054 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm62 | stVal |  |  |  | 54735 | L-Neris AK1 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2005 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm10 | stVal |  |  |  | 54786 | L-Neris apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2055 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | LedGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54788 | L-Neris AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2056 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm63 | stVal |  |  |  | 54789 | L-Neris ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2057 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | general |  |  |  | 54790 | L-Neris JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2058 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  | Opto1 | R2_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54791 | L-Neris JRĮ būsena (R2-SA1) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2059 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54792 | L-Neris RAA ryšio kanalas (AK1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2060 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54793 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2061 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54794 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2062 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54795 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2063 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54796 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2064 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | Protection | OcpPTOC1 | ST | Op | general |  |  |  | 54797 | L-Neris apsauga nuo perkrovos (nėra nuostatose) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2065 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54798 | L-Neris I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2066 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm6 | stVal |  |  |  | 54799 | L-Neris U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2067 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U603,604 | R2_P139 | Control | XCBR2 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54705 | L-Neris | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4005 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-0 | R2 | AK2 P139 |  | U801,802 | R2_P139 | Control | XSWI3 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54706 | L-Nr-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4006 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-ž | R2 | AK2 P139 |  | U809,810 | R2_P139 | Control | XSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54707 | L-Nr-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4007 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-1 | R2 | AK2 P139 |  | U817,U818 | R2_P139 | Control | XSWI5 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54708 | L-Nr-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4008 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U606 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54800 | L-Neris SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2068 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U701 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54801 | L-Neris valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2069 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54802 | L-Neris RAA ryšio kanalas (AK2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2070 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U901 | R2_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54803 | L-Neris įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2071 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U902 | R2_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54804 | L-Neris išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2072 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U904 | R2_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54805 | L-Neris išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2073 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U702 | R2_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54806 | L-Neris pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2074 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U601 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54807 | L-Neris įjungimo ir I-os išjungimo ritės maitinimo aj (R2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2075 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U602 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54808 | L-Neris II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R2-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2076 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U703 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54809 | L-Neris pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2077 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | Control | XCBR2 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54810 | L-Neris prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2078 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U605 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54811 | L-Neris valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2079 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-0 | R2 | AK2 P139 |  | U803 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54812 | L-Nr-0 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2080 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-ž | R2 | AK2 P139 |  | U811 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54813 | L-Nr-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2081 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-1 | R2 | AK2 P139 |  | U819 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | stVal |  |  |  | 54814 | L-Nr-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2082 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-0 | R2 | AK2 P139 |  | U804 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54815 | L-Nr-0 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2083 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-ž | R2 | AK2 P139 |  | U812 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54816 | L-Nr-ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2084 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-1 | R2 | AK2 P139 |  | U820 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54817 | L-Nr-1 pavaros maitinimo aj (JGS-SF4;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2085 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | U704 | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54818 | JGS,110-0,4 lauko sp. (pavarų) šildymo aj (SF11-16,SF0;STGS-SF0) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2086 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 55081 | L-Neris AK2 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2349 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 55082 | L-Neris AK2 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2350 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind18 | stVal |  |  |  | 55083 | L-Neris AK2 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2351 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 55084 | L-Neris AK2 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2352 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 55085 | L-Neris AK2 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2353 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 55086 | L-Neris AK2 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2354 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind40 | stVal |  |  |  | 55087 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2355 | - | - | - | -
31 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind39 | stVal |  |  |  | 55088 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2356 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind38 | stVal |  |  |  | 55089 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2357 | - | - | - | -
33 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind37 | stVal |  |  |  | 55090 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2358 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | General |  |  |  | 54819 | L-Švenčionėliai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2087 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | General |  |  |  | 54820 | L-Švenčionėliai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2088 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | General |  |  |  | 54821 | L-Švenčionėliai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2089 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | General |  |  |  | 54822 | L-Švenčionėliai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2090 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm61 | stVal |  |  |  | 54824 | L-Švenčionėliai Dist. pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2092 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm64 | General |  |  |  | 54825 | L-Švenčionėliai AK1 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2093 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | General |  |  |  | 54826 | L-Švenčionėliai AK1 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2094 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | General |  |  |  | 54827 | L-Švenčionėliai AK1 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2095 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | General |  |  |  | 54828 | L-Švenčionėliai AK1 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2096 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | General |  |  |  | 54829 | L-Švenčionėliai AK1 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2097 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm62 | stVal |  |  |  | 54823 | L-Švenčionėliai AK1 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2091 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm10 | stVal |  |  |  | 54830 | L-Švenčionėliai apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2098 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | LedGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54832 | L-Švenčionėliai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2099 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm63 | stVal |  |  |  | 54833 | L-Švenčionėliai ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2100 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | general |  |  |  | 54834 | L-Švenčionėliai JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2101 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  | Opto1 | R3_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54835 | L-Švenčionėliai JRĮ būsena (R3-SA1) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2102 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54836 | L-Švenčionėliai RAA ryšio kanalas (AK1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2103 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54837 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2104 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54838 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2105 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54839 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2106 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54840 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2107 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54842 | L-Švenčionėliai I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2109 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm6 | stVal |  |  |  | 54843 | L-Švenčionėliai U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2110 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U603,604 | R3_P139 | Control | XCBR2 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54709 | L-Švenčionėliai | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4009 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-0 | R3 | AK2 P139 |  | U801,802 | R3_P139 | Control | XSWI3 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54710 | L-Švn-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4010 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-ž | R3 | AK2 P139 |  | U809,810 | R3_P139 | Control | XSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54711 | L-Švn-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4011 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-2 | R3 | AK2 P139 |  | U817,U818 | R3_P139 | Control | XSWI5 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54712 | L-Švn-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4012 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U606 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54844 | L-Švenčionėliai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2111 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U701 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54845 | L-Švenčionėliai valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2112 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54846 | L-Švenčionėliai RAA ryšio kanalas (AK2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2113 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U901 | R3_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54847 | L-Švenčionėliai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2114 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U902 | R3_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54848 | L-Švenčionėliai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2115 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U904 | R3_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54849 | L-Švenčionėliai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2116 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U702 | R3_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54850 | L-Švenčionėliai pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2117 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U601 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54851 | L-Švenčionėliai įjung. ir I-os išj. ritės maitinimo aj (R3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2118 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U602 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54852 | L-Švenčionėliai II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R3-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2119 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U703 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54853 | L-Švenčionėliai pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2120 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | Control | XCBR2 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54854 | L-Švenčionėliai prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2121 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U605 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54855 | L-Švenčionėliai valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2122 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-0 | R3 | AK2 P139 |  | U803 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54856 | L-Švn-0 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2123 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-ž | R3 | AK2 P139 |  | U811 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54857 | L-Švn-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2124 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-2 | R3 | AK2 P139 |  | U819 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | stVal |  |  |  | 54858 | L-Švn-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2125 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-0 | R3 | AK2 P139 |  | U804 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54859 | L-Švn-0 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2126 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-ž | R3 | AK2 P139 |  | U812 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54860 | L-Švn-ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2127 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-2 | R3 | AK2 P139 |  | U820 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54861 | L-Švn-2 pavaros maitinimo aj (JGS-SF4;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2128 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | U704 | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54862 | JGS,L-Švn,110-0,4 lauko sp.(pav.)šild. aj (SF11-16,SF0;STGS-SF0) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2129 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind29 | stVal |  |  |  | 54867 | L-Švenčionėliai AK2 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2134 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54868 | L-Švenčionėliai AK2 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2135 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind18 | stVal |  |  |  | 54869 | L-Švenčionėliai AK2 Ž III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2136 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54870 | L-Švenčionėliai AK2 Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2137 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind30 | stVal |  |  |  | 54871 | L-Švenčionėliai AK2 MSA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2138 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54872 | L-Švenčionėliai AK2 Ž pagr. | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2139 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind40 | stVal |  |  |  | 55091 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2140 | - | - | - | -
31 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind39 | stVal |  |  |  | 55092 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2153 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind38 | stVal |  |  |  | 55093 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2337 | - | - | - | -
33 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind37 | stVal |  |  |  | 55094 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2338 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | General |  |  |  | 54863 | TS-100 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2130 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | General |  |  |  | 54864 | TS-100 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2131 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | General |  |  |  | 54865 | TS-100 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2132 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | General |  |  |  | 54866 | TS-100 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2133 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm10 | stVal |  |  |  | 54874 | TS-100 apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2141 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | TS-100 | ĮT-101 | R4 | AK1 P443 |  | Opto11 | R4_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54875 | ĮT-101 (žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮTGS1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2142 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | TS-100 | ĮT-102 | R4 | AK1 P443 |  | Opto12 | R4_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54876 | ĮT-102 (žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮTGS2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2143 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | LedGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54877 | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2144 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm63 | stVal |  |  |  | 54878 | TS-100 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2145 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | General |  |  |  | 54879 | TS-100 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2146 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  | Opto1 | R4_P443 | System | OptGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54880 | TS-100 JRĮ būsena (R4-SA1) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2147 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54881 | TS-100 RAA ryšio kanalas (AK1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2148 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54882 | TS-100 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2149 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54883 | TS-100 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2150 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54884 | TS-100 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2151 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | LedGGIO2 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54885 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2152 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54887 | TS-100 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2154 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm6 | stVal |  |  |  | 54888 | TS-100 U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2155 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI3,DI4 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | DPCSO1 | stVal |  |  |  | 54713 | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4013 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-1 | R4 | AK2 C264 |  | D:DI1,DI2 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | DPCSO2 | stVal |  |  |  | 54714 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4014 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š1-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | D:DI9,DI10 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | DPCSO3 | stVal |  |  |  | 54715 | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4015 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-2 | R4 | AK2 C264 |  | E:DI1,DI2 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | DPCSO4 | stVal |  |  |  | 54716 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4016 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š2-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | E:DI9,DI10 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | DPCSO5 | stVal |  |  |  | 54717 | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4017 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI6 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54889 | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2156 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI7 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54890 | TS-100 valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2157 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54891 | TS-100 RAA ryšio kanalas (AK2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2158 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | F:DI12 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | SPSxST | stVal |  |  |  | 54892 | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2159 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | F:DI14 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind17 | stVal |  |  |  | 54893 | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2160 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | F:DI16 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind19 | stVal |  |  |  | 54894 | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2161 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI8 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54895 | TS-100 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2162 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI1 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54896 | TS-100 įjungimo ir I-os išjungimo ritės maitinimo aj (R4-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2163 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI2 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54897 | TS-100 II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R4-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2164 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI9 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54898 | TS-100 pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2165 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK2 C264 |  |  | C264 | CONTROL | GBAY1 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54899 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2166 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI5 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54900 | TS-100 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2167 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-1 | R4 | AK2 C264 |  | D:DI3 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54901 | TS-100-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2168 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š1-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | D:DI11 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind11 | stVal |  |  |  | 54902 | Š1-100-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2169 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-2 | R4 | AK2 C264 |  | E:DI3 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind13 | stVal |  |  |  | 54903 | TS-100-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2170 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š2-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | E:DI11 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind15 | stVal |  |  |  | 54904 | Š2-100-ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2171 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-1 | R4 | AK2 C264 |  | D:DI4 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54905 | TS-100-1 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2172 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š1-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | D:DI12 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54906 | Š1-100-ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2173 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-2 | R4 | AK2 C264 |  | E:DI4 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54907 | TS-100-2 pavaros maitinimo aj (JGS-SF4;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2174 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š2-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | E:DI12 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind16 | stVal |  |  |  | 54908 | Š2-100-ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF5;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2175 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | C:DI10 | C264 | CONTROL | GGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54909 | JGS,TS-100,110-0,4 sp.(pav.)šild.aj (SF11-16,SF0;STGS-SF0;p-F10) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2176 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54910 | TS-100 resurso pabaiga | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2177 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | Š1-110 | RA | R5 | AK1 P746 |  |  | R5_P746 | Protection | PTRC1 | ST | Tr | general |  |  |  | 54911 | Š1-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2178 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | Š1-110 | RA | R5 | AK1 P746 |  |  | R5_P746 | System | LedGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54919 | Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2186 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
3 | Pabradė | 110 | Š1-110 | RA | R5 | AK1 P746 |  |  | R5_P746 | System | LedGGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54912 | Š1-110 ŠDA I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2179 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U801,802 | R5_P139 | Control | XCBR2 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54718 | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4018 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1 | R5 | AK2 P139 |  | U809,810 | R5_P139 | Control | XSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54719 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4019 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1ž | R5 | AK2 P139 |  | U817,818 | R5_P139 | Control | XSWI3 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54720 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4020 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | Protection | DtpPhsPTOC1 | ST | Op | General |  |  |  | 54916 | T-101 A | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2183 | - | - | - | - | DVS "T-101 A"
5 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | Protection | DtpPhsPTOC2 | ST | Op | General | 1 | - | E | 54917 | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2184 | - | - | - | - | DVS "T-101 MSA" VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
6 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 | - | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 54915 | T-101 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2182 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naujas signalas
6 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | Protection | DtpEftPTOC4 | ST | Op | General | 1 | - | E | 54918 | T-101 Ž | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2185 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
7 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | Control | RREC1 | ST | RecHsr | general |  |  |  | 54920 | T-101 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2187 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54921 | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2188 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  | U605 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | stVal | 1 | - | E | 54922 | T-101 JRĮ raktas (R5-SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2189 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas TS ir būsenos pavadinimas.
10 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U604 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54923 | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2190 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U605 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54924 | T-101 valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2191 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54925 | T-101 RAA ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2192 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U901 | R5_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54926 | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2193 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U902 | R5_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54927 | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2194 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U904 | R5_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54928 | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2195 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U806 | R5_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54929 | T-101 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2196 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U601 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54930 | T-101 įjungimo ir I-os išjungimo ritės maitinimo aj (R5-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2197 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U602 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54931 | T-101 II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R5-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2198 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U807 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54932 | T-101 pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2199 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind40 | stVal |  |  |  | 54933 | T-101 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2200 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind39 | stVal |  |  |  | 54934 | T-101 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2201 | - | - | - | -
| Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind38 | stVal |  |  |  | 54935 | T-101 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2202 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinti, nenaudojama.
| Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind37 | stVal |  |  |  | 54936 | T-101 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2203 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinti, nenaudojama.
24 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | Control | XCBR2 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54937 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2204 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U803 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54938 | T-101 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2205 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1 | R5 | AK2 P139 |  | U811 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54939 | T-101-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2206 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1ž | R5 | AK2 P139 |  | U819 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | stVal |  |  |  | 54940 | T-101-1ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2207 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1 | R5 | AK2 P139 |  | U812 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind15 | stVal |  |  |  | 54941 | T-101-1 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2208 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1ž | R5 | AK2 P139 |  | U820 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | stVal |  |  |  | 54942 | T-101-1ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2209 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | U808 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | stVal | 1 | - | E | 54943 | T-101,skyr./įžem.pav.šild. aj (JGS-SF11-14,SF0;STGS-SF0;p-F10) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2210 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas | 62
31 | Pabradė | 110 | ST | RA | R5 | AK2 P139 |  | U603 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54944 | ST apsaugų gr. galinių relių maitinimo aj (R5-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2211 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | ST | RA | R5 | AK2 P139 |  | U604 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54945 | ST ARĮ gr. galinių relių maitinimo aj (R5-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2212 | - | - | - | -
| Pabradė | 110 | ST | RA | R5 | AK1 P139 |  | U701 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind6 | stVal | 1 | - | A | 54946 | 35/10 kV ST dalies įrenginių RAA poveikis į T-101 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2213 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas VN/2024-01-22. Naikinamas tik tuo atveju, jeigu ST galės suformuoti perdavimui signalą ID_55066 "ST RAA poveikis į T-101 išjungimą" (Norma/Suveikė)
| Pabradė | 110 | ST | RA | R5 | AK1 P139 |  | U702 | R5_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54947 | ST T-1 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2214 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinamas tik tuo atveju jeigu ST galės sufomruoti signalą "T-101 įjungimas nuo T-1 ARĮ" (Norma/Suveikė)
35 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind23 | stVal |  |  |  | 54948 | T-101 resurso pabaiga | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2215 | - | - | - | -
36 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm8 | stVal |  |  |  | 54949 | T-101 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2216 | - | - | - | -
37 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54950 | T-101 U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2217 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | Š2-110 | RA | R6 | AK1 P746 |  |  | R6_P746 | Protection | PTRC1 | ST | Tr | general |  |  |  | 54951 | Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2218 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | Š2-110 | RA | R6 | AK1 P746 |  |  | R6_P746 | System | LedGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54958 | Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2225 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
3 | Pabradė | 110 | Š2-110 | RA | R6 | AK1 P746 |  |  | R6_P746 | System | LedGGIO1 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54952 | Š2-110 ŠDA I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2219 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U801,802 | R6_P139 | Control | XCBR2 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54721 | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4021 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2 | R6 | AK2 P139 |  | U809,810 | R6_P139 | Control | XSWI4 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54722 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4022 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2ž | R6 | AK2 P139 |  | U817,818 | R6_P139 | Control | XSWI3 | ST | Pos | stVal |  |  |  | 54723 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4023 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | Protection | DtpPhsPTOC1 | ST | Op | General |  |  |  | 54955 | T-102 A | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2222 | - | - | - | - | DVS "T-102 A"
5 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | Protection | DtpPhsPTOC2 | ST | Op | General | 1 | - | E | 54956 | T-102 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2223 | - | - | - | - | DVS "T-102 MSA" VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
| Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 54954 | T-102 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2221 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naujas signalas.
6 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | Protection | DtpEftPTOC4 | ST | Op | General | 1 | - | E | 54957 | T-102 Ž | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2224 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas
7 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | Control | RREC1 | ST | RecHsr | general |  |  |  | 54959 | T-102 ŠAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2226 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54960 | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2227 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  | U605 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | stVal | 1 | - | E | 54961 | T-102 JRĮ raktas (R6-SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2228 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas, būsenos
10 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U604 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | stVal |  |  |  | 54962 | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2229 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U605 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind10 | stVal |  |  |  | 54963 | T-102 valdymas dėl SF6 slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | M_SP_NA | 2230 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  | watchdog | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54964 | T-102 RAA ryšio kanalas | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2231 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U901 | R6_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54965 | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2232 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U902 | R6_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind5 | stVal |  |  |  | 54966 | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2233 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U904 | R6_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54967 | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2234 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U806 | R6_P139 | System | PloGGIO3 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54968 | T-102 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2235 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U601 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | stVal |  |  |  | 54969 | T-102 įjungimo ir I-os išjungimo ritės maitinimo aj (R6-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2236 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U602 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | stVal |  |  |  | 54970 | T-102 II-os išjungimo ritės maitinimo aj (R6-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2237 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U807 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | stVal |  |  |  | 54971 | T-102 pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2238 | - | - | - | -
20 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind40 | stVal |  |  |  | 54972 | T-102 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2239 | - | - | - | -
21 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind39 | stVal |  |  |  | 54973 | T-102 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2240 | - | - | - | -
| Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind38 | stVal |  |  |  | 54974 | T-102 RAA nuostatų grupė III | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2241 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinti, nenaudojama.
| Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind37 | stVal |  |  |  | 54975 | T-102 RAA nuostatų grupė IV | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2242 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinti, nenaudojama.
24 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | Control | XCBR2 | ST | Loc | stVal |  |  |  | 54976 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2243 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U803 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | stVal |  |  |  | 54977 | T-102 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2244 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2 | R6 | AK2 P139 |  | U811 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | stVal |  |  |  | 54978 | T-102-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2245 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2ž | R6 | AK2 P139 |  | U819 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | stVal |  |  |  | 54979 | T-102-2ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2246 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2 | R6 | AK2 P139 |  | U812 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind15 | stVal |  |  |  | 54980 | T-102-2 pavaros maitinimo aj (JGS-SF2;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2247 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2ž | R6 | AK2 P139 |  | U820 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | stVal |  |  |  | 54981 | T-102-2ž pavaros maitinimo aj (JGS-SF3;Pavara-QM1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2248 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 110 | ASĮ-110 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | U808 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | stVal |  |  |  | 54982 | T-102,skyr./įžem.pav.šild. aj (JGS-SF11-14,SF0;STGS-SF0;p-F10) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2249 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas | 62
31 | Pabradė | 110 | ST | RA | R6 | AK2 P139 |  | U603 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | stVal |  |  |  | 54983 | ST apsaugų gr. galinių relių maitinimo aj (R6-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2250 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | ST | RA | R6 | AK2 P139 |  | U604 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | stVal |  |  |  | 54984 | ST ARĮ gr. galinių relių maitinimo aj (R6-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2251 | - | - | - | -
| Pabradė | 110 | ST | RA | R6 | AK1 P139 |  | U701 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind6 | stVal |  |  |  | 54985 | 35/10 kV ST dalies įrenginių RAA poveikis į T-102 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2252 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas VN/2024-01-22. Naikinamas tik tuo atveju, jeigu ST galės suformuoti perdavimui signalą ID_55067 "ST RAA poveikis į T-102 išjungimą" (Norma/Suveikė)
| Pabradė | 110 | ST | RA | R6 | AK1 P139 |  | U702 | R6_P139 | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | stVal |  |  |  | 54986 | ST T-2 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2253 | - | - | - | - | VN/2024-01-22. Naikinamas tik tuo atveju, jeigu ST galės suformuoti perdavimui signalą "T-102 įjungimas nuo T-2 ARĮ" (Norma/Suveikė)
35 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | PloGGIO2 | ST | Ind25 | stVal |  |  |  | 54987 | T-102 resurso pabaiga | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2254 | - | - | - | -
36 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm8 | stVal |  |  |  | 54988 | T-102 I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2255 | - | - | - | -
37 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | AlmGGIO1 | ST | Alm7 | stVal |  |  |  | 54989 | T-102 U grandinės | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2256 | - | - | - | -
1 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54990 | KSSRS-0,4 aj I grupė (SF102-114;5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2257 | - | - | - | -
2 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54991 | KSSRS-0,4 aj II grupė (VP-SF202-214;6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2258 | - | - | - | -
3 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54992 | KSSRS-0,4 NSSRS kroviklio mait.įv. I aj (SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2259 | - | - | - | -
4 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54993 | KSSRS-0,4 NSSRS kroviklio mait.įv. II aj (SF201) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2260 | - | - | - | -
5 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54994 | KSSRS-0,4 apskaitos spintų maitinimo aj (SF103,203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2261 | - | - | - | -
6 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54995 | KSSRS-0,4 modulinio pastato paskirstymo skydelio aj (SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2262 | - | - | - | -
7 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54996 | KSSRS-0,4 rezervas (SF110,207) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2263 | - | - | - | -
8 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54997 | KSSRS-0,4 ARĮ raktas (SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2264 | - | - | - | -
9 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54998 | KSSRS-0,4 ARĮ aj (SF1-4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2265 | - | - | - | -
10 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 10 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 54999 | KSSRS-0,4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2266 | - | - | - | -
11 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 11 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55000 | KSSRS-0,4 sekcijinis kirtiklis (QS043) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2267 | - | - | - | -
12 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 12 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55001 | KSSRS-0,4 įvadas I aj (SF041) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2268 | - | - | - | -
13 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 13 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55002 | KSSRS-0,4 įvadas II aj (SF042) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2269 | - | - | - | -
14 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 14 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55003 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF043) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2270 | - | - | - | -
15 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 15 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55004 | NSSRS-0,2 I š.s. įvadas I aj (SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2271 | - | - | - | -
16 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 16 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55005 | NSSRS-0,2 II š.s. įvadas II aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2272 | - | - | - | -
17 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 17 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55006 | NSSRS-0,2 kroviklio I aj (SF115) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2273 | - | - | - | -
18 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 18 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55007 | NSSRS-0,2 kroviklio II aj (SF215) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2274 | - | - | - | -
19 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 19 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55008 | NSSRS-0,2 I š.s. aj I grupė (SF101,107-114) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2275 | - | - | - | - | DVS "… 107-114"
20 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 20 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55009 | NSSRS-0,2 II š.s. aj II grupė (SF201,207-214) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2276 | - | - | - | - | DVS "… 207-214"
21 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 21 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55010 | NSSRS-0,2 I š.s. 110kV pavarų maitinimo aj (SF102,103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2277 | - | - | - | -
22 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 22 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55011 | NSSRS-0,2 II š.s. 110kV pavarų maitinimo aj (SF202,203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2278 | - | - | - | -
23 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 23 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55012 | NSSRS-0,2 I š.s. valdymo ir apsaugų maitinimo aj (SF104,105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2279 | - | - | - | -
24 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 24 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55013 | NSSRS-0,2 II š.s. valdymo ir apsaugų maitinimo aj (SF204,205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2280 | - | - | - | -
25 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 25 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55014 | NSSRS-0,2 baterijos kirtiklis (QFU1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2281 | - | - | - | -
26 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 26 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55015 | NSSRS-0,2 baterijos saugikliai (SF001,002) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2282 | - | - | - | -
27 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 27 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55016 | NSSRS-0,2 baterijos matavimų aj (SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2283 | - | - | - | -
28 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 28 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55017 | NSSRS-0,2 įžemėjimas (A1) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2284 | - | - | - | -
29 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 29 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55018 | NSSRS-0,2 įkroviklis Nr.1 (G1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2285 | - | - | - | -
30 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 30 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55019 | NSSRS-0,2 AB aukšta/žema įtampa | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2286 | - | - | - | -
31 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 31 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55020 | NSSRS-0,2 įkroviklis Nr.2 (G2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2287 | - | - | - | -
32 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 32 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55021 | L-Podolcai terminalas AK1 maitinimo aj (R1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2288 | - | - | - | -
33 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 33 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55022 | L-Podolcai terminalas AK2 maitinimo aj (R1-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2289 | - | - | - | -
34 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 34 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55023 | L-Podolcai terminalas AK1 (P443) (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2290 | - | - | - | -
35 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 35 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55024 | L-Podolcai terminalas AK2 (P139) (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2291 | - | - | - | -
36 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 36 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55025 | L-Neris terminalas AK1 maitinimo aj (R2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2292 | - | - | - | -
37 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 37 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55026 | L-Neris terminalas AK2 maitinimo aj (R2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2293 | - | - | - | -
38 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 38 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55027 | Komutatoriaus PDT2 maitinimo aj (R2-SF6) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2294 | - | - | - | -
39 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 39 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55028 | L-Neris terminalas AK1 (P443) (R2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2295 | - | - | - | -
40 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55029 | L-Neris terminalas AK2 (P139) (R2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2296 | - | - | - | -
41 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 41 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55030 | L-Švenčionėliai terminalas AK1 maitinimo aj (R3-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2297 | - | - | - | -
42 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 42 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55031 | L-Švenčionėliai terminalas AK2 maitinimo aj (R3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2298 | - | - | - | -
43 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 43 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55032 | L-Švenčionėliai terminalas AK1 (P443) (R3) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2299 | - | - | - | -
44 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 44 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55033 | L-Švenčionėliai terminalas AK2 (P139) (R3) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2300 | - | - | - | -
45 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55034 | TS-100 terminalas AK1 maitinimo aj (R4-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2301 | - | - | - | -
46 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 46 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55035 | TS-100 terminalas AK2 maitinimo aj (R4-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2302 | - | - | - | -
47 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 47 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55036 | TS-100 terminalas AK1 (P443) (R4) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2303 | - | - | - | -
48 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 48 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55037 | TS-100 terminalas AK2 (C264) (R4) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2304 | - | - | - | -
49 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 49 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55038 | Š1-110 apsaugų terminalas AK1 maitinimo aj (R5-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2305 | - | - | - | -
50 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55039 | T-101 terminalas AK2 maitinimo aj (R5-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2306 | - | - | - | -
51 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 51 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55040 | Komutatoriaus PDT3 maitinimo aj (R5-SF7) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2307 | - | - | - | -
52 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 52 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55041 | Š1-110 apsaugų terminalas AK1(P746)(R5) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2308 | - | - | - | -
53 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 53 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55042 | T-101 terminalas AK2 (P139) (R5) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2309 | - | - | - | -
54 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 54 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55043 | Š2-110 apsaugų terminalas AK1 maitinimo aj (R6-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2310 | - | - | - | -
55 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 55 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55044 | T-102 terminalas AK2 maitinimo aj (R6-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2311 | - | - | - | -
56 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 56 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55045 | Š2-110 apsaugų terminalas AK1(P746)(R6) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2312 | - | - | - | -
57 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 57 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55046 | T-102 terminalas AK2 (P139) (R6) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2313 | - | - | - | -
58 | Pabradė | 0.1 | ĮT-101 |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 58 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55047 | ĮT-101 (žvaigždė A) U grandinių aj (ĮTGS1-SF3,5,6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2314 | - | - | - | -
59 | Pabradė | 0.1 | ĮT-102 |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 59 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55048 | ĮT-102 (žvaigždė A) U grandinių aj (ĮTGS2-SF3,5,6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2315 | - | - | - | -
60 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55049 | L-Neris TPĮ (S1.1-U10) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2316 | - | - | - | -
61 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 61 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55050 | L-Švenčionėliai TPĮ (S1.1-U11) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2317 | - | - | - | -
62 | Pabradė | 0.1 | ĮT-101 |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 62 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55051 | ĮT-101 (žvaigždė KA) U grandinių ARĮ (KAS1-SQ1) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2318 | - | - | - | -
63 | Pabradė | 0.1 | ĮT-101 |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 63 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55052 | ĮT-102 (žvaigždė KA) U grandinių ARĮ (KAS1-SQ2) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2319 | - | - | - | -
64 | Pabradė | 0.4 | KAS1 |  | Y1 | TSPĮ |  | C32:I/P 64 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55053 | Apskaitos valdiklio A1 maitinimo aj (KAS1-SF03) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2320 | - | - | - | -
65 | Pabradė | 0.4 | KAS1 |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55054 | Skaitiklių rezervinio maitinimo bloko aj (KAS1-SF04) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2321 | - | - | - | -
66 | Pabradė | 0.4 | KAS1 |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55055 | KAS1 apšildymo aj (KAS1-SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2322 | - | - | - | -
67 | Pabradė | 0.4 | KAS2 |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55056 | Skaitiklių rezervinio maitinimo bloko aj (KAS2-SF03) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2323 | - | - | - | -
68 | Pabradė | 0.4 | KAS2 |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55057 | KAS2 apšildymo aj (KAS2-SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2324 | - | - | - | -
69 | Pabradė | 0.4 | TAS1 |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55058 | MDV (MDC1.51,MCL6.0) sistemos maitinimo aj (TAS1-SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2325 | - | - | - | -
70 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
71 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
72 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
73 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
74 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 10 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
75 | Pabradė |  |  |  |  | TSPĮ |  | C26:I/P 11 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
77 | Pabradė |  | VP | Signalizacijos centralė | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 13 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55060 | PVP/RA patalpos gaisro signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2327 | - | - | - | -
78 | Pabradė |  | VP | Signalizacijos centralė | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 14 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55061 | PVP/RA patalpos gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2328 | - | - | - | -
79 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 15 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
80 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 16 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
81 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 17 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
82 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 18 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
83 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 19 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
84 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 20 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
85 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 21 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
86 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 22 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
87 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 23 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
88 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 24 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
89 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 25 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
90 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 26 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
91 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 27 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
92 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 28 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
93 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 29 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
94 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 30 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
95 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 31 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
96 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 32 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
97 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 33 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
98 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 34 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
99 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 35 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
100 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 36 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
101 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 37 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
102 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 38 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
103 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 39 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
104 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
105 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 41 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
106 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 42 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
107 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 43 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
108 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 44 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
109 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
110 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 46 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
111 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 47 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
112 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 48 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
113 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 49 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
114 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
115 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 51 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
116 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 52 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
117 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 53 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
118 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 54 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
119 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 55 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
120 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 56 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
121 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 57 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
122 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 58 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
123 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 59 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
124 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Rezervas
125 | Pabradė | 0.11 | TSPĮ |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 61 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55062 | TSPĮ 110V DC maitinimo aj (Y1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2329 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
126 | Pabradė | 0.11 | TSPĮ |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 62 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55063 | TSPĮ 110V DC maitinimo aj (Y1-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2330 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
127 | Pabradė | 0.11 | TSPĮ |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 63 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55064 | TSPĮ 110V DC maitinimo aj (Y1-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2331 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
128 | Pabradė | 0.11 | TSPĮ |  | Y1 | TSPĮ |  | C26:I/P 64 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55065 | TSPĮ 110V DC maitinimo aj (Y1-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2332 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
| Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55066 | T-1 RAA poveikis į PT įrenginių išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2333 | - | - | XXX | XXX | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS VN/2024-01-15. Perkeliamas į EXCEL[476] eilutę MŠm/2024-01-17 bus gaunamas iš ESO, galėsiu perduoti tuo pačiu adresu
| Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55067 | T-2 RAA poveikis į PT įrenginių išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2334 | - | - | XXX | XXX | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS VN/2024-01-15. Perkeliamas į EXCEL[477] eilutę. MŠm/2024-01-17 bus gaunamas iš ESO, galėsiu perduoti tuo pačiu adresu
129 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55068 | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | M_SP_NA | 2335 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
130 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 55069 | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | M_SP_NA | 2336 | - | - | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
PT TSPĮ -> ST TSPĮ skyrius
1 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | A | A | - | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13001 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
2 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | E | E | - | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13002 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
3 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | E | E | - | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13003 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
4 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14001 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
5 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-101 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14002 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
6 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-101-1 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14003 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
7 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-101-1ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14004 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
8 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14005 | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
9 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | T-101 RAA | - | Norma | Suveikė | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14006 | VN/2024-01-15. Naujas signalas
10 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | T-101 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14007 | VN/2024-01-15. Naujas signalas
11 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | A | A | - | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13004 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
12 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | E | E | - | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13005 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
13 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | E | E | - | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_NA | 13006 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
14 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14008 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
15 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-102 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14009 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
16 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-102-2 valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14010 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
17 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-102-2ž valdymo režimas | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14011 | VN/2024-01-15. Esamas signalas
18 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | - | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14012 | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS
19 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | T-102 RAA | - | Norma | Suveikė | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14013 | VN/2024-01-15. Naujas signalas
20 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | T-102 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | - | - | - | - | M_SP_NA | 14014 | VN/2024-01-15. Naujas signalas
ST TSPĮ -> PT TSPĮ skyrius
1 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 55066 | ST RAA poveikis į T-101 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2333 | M_SP_NA | 10001 | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS VN/2024-01-15. Atkeltas iš EXCEL[448] eilutės. MŠm/2024-01-17 galėsiu perduoti tuo pačiu adresu kaip sukonfigūtuota dabar DVS jei tiks VSG VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
2 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 55067 | ST RAA poveikis į T-102 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2334 | M_SP_NA | 10002 | - | - | VN/2024-01-15. Esamas, sukonfigūruota DVS VN/2024-01-15. Atkeltas iš EXCEL449] eilutės. MŠm/2024-01-17 galėsiu perduoti tuo pačiu adresu kaip sukonfigūtuota dabar DVS jei tiks VSG VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas.
3 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54913 | NA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2180 | M_SP_NA | 10003 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
4 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54914 | NAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2181 | M_SP_NA | 10004 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
5 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54946 | ADN | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2213 | M_SP_NA | 10005 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
6 | Pabradė | 10 | - | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54953 | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2220 | M_SP_NA | 10006 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
7 | Pabradė | 10 | T-1 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 54729 | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4024 | M_DP_NA | 11001 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
8 | Pabradė | 10 | T-2 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 54730 | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4025 | M_DP_NA | 11002 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
9 | Pabradė | 10 | T-1 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54947 | T-101 įjungimas nuo T-1 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2214 | M_SP_NA | 10007 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
10 | Pabradė | 10 | T-2 | RA | Y1 | TSPĮ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A | 54986 | T-102 įjungimas nuo T-2 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2253 | M_SP_NA | 10008 | - | - | VN/2024-01-15. Naujas signalas
V.Rėkus (2024-01-22)
1. Excel [241, 242] - pagal naują RAA nuostatų užduotį naudojama atkirta "A" ir dvi pakopos "MSA I", "MSA II"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
2. Excel [243] "T-101 Ž I " - naudojama tik viena įžemėjimo apsaugų pakopa.
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
3. Excel [247] T-101 JRĮ būsena (R5-SA1) - pavadinime žodį "būsena" pakeisti į "raktas"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
4. Excel [259, 260] - T-101 III- a ir IV-a RAA nuostatų grupės nenaudojamos.
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
5. Excel [268] Patikslintas pavadinimas "JGS,T-101,ASĮ-110 sk.įž.pav.šild.aj (SF11-14;SF0;p-F10;STGS-SF0)
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
6. Excel [271] Patikslintas pavadinimas "35/10 kV ST dalies įrenginių RAA poveikis į T-101 išjungimą"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
7. Excel [286, 287] - pagal naują RAA nuostatų užduotį naudojama atkirta "A" ir dvi pakopos "MSA I", "MSA II"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
8. Excel [289] "T-102 Ž I " - naudojama tik viena įžemėjimo apsaugų pakopa.
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
9. Excel [292] T-102 JRĮ būsena (R6-SA1) - pavadinime žodį "būsena" pakeisti į "raktas"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
10. Excel [303, 304] - T-102 III- a ir IV-a RAA nuostatų grupės nenaudojamos.
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
11. Excel [313] Patikslintas pavadinimas "JGS,T-102,ASĮ-110 sk.įž.pav.šild.aj (SF11-14;SF0;p-F10;STGS-SF0)
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
12. Excel [314] Patikslintas pavadinimas "35/10 kV ST dalies įrenginių RAA poveikis į T-102 išjungimą"
VN/2024-01-22. Pastaba įvertinta.
Note on J228: Mindaugas Šimkus: TSPĮ watchdog secondary channel status

## Komandos
Eil.nr. | Pastotė | [16 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [10 empty] | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | Protokolai | [10 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  |  |  |  | Būsena |  |  |  | DC/RDC | PTS CDT
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 master |  |  |  |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | IEC-60870-5-104 |  |  | DNP 3.0 slave TCP/IP
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenys | Duomenų atributai (DA) | Inform. tipas | Inform. adresas |  |  |  | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | SBO/Direct | Inform. adresas | Obj.,Var. | Inform. adresas | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54749 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5101 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54750 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5102 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54751 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5103 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  |  | R1_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54752 | L-Podolcai AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5104 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | R1 | AK2 P139 |  | K601,K602 | R1_P139 | Control | XCBR2 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54701 | L-Podolcai | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5001 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-0 | R1 | AK2 P139 |  | K603,K604 | R1_P139 | Control | XSWI3 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54702 | L-Pd-0 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5002 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-ž | R1 | AK2 P139 |  | K605,K606 | R1_P139 | Control | XSWI4 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54703 | L-Pd-ž | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5003 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Pd-1 | R1 | AK2 P139 |  | K701,K702 | R1_P139 | Control | XSWI5 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54704 | L-Pd-1 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5004 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55077 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5125 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55078 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5126 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55079 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5127 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK2 P139 |  |  | R1_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55080 | L-Podolcai AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5128 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54793 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5105 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54794 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5106 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54795 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5107 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  |  | R2_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54796 | L-Neris AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5108 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | R2 | AK2 P139 |  | K601,K602 | R2_P139 | Control | XCBR2 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54705 | L-Neris | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5005 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-0 | R2 | AK2 P139 |  | K603,K604 | R2_P139 | Control | XSWI3 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54706 | L-Nr-0 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5006 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-ž | R2 | AK2 P139 |  | K605,K606 | R2_P139 | Control | XSWI4 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54707 | L-Nr-ž | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5007 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Nr-1 | R2 | AK2 P139 |  | K701,K702 | R2_P139 | Control | XSWI5 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54708 | L-Nr-1 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5008 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55087 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5129 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55088 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5130 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55089 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5131 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK2 P139 |  |  | R2_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55090 | L-Neris AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5132 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54837 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5109 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54838 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5110 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54839 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5111 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  |  | R3_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54840 | L-Švenčionėliai AK1 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5112 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | R3 | AK2 P139 |  | K601,K602 | R3_P139 | Control | XCBR2 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54709 | L-Švenčionėliai | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5009 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-0 | R3 | AK2 P139 |  | K603,K604 | R3_P139 | Control | XSWI3 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54710 | L-Švn-0 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5010 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-ž | R3 | AK2 P139 |  | K605,K606 | R3_P139 | Control | XSWI4 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54711 | L-Švn-ž | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5011 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švn-2 | R3 | AK2 P139 |  | K701,K702 | R3_P139 | Control | XSWI5 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54712 | L-Švn-2 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5012 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55091 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5133 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55092 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5134 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55093 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5135 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK2 P139 |  |  | R3_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 55094 | L-Švenčionėliai AK2 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5136 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54882 | TS-100 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5113 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54883 | TS-100 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5114 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54884 | TS-100 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5115 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | TS-100 | RA | R4 | AK1 P443 |  |  | R4_P443 | System | PloGGIO1 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54885 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5116 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
1 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | R4 | AK2 C264 |  | G:D01,D02 | C264 | CONTROL | GGIO1 | CO | DPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54713 | TS-100 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5013 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-1 | R4 | AK2 C264 |  | G:D03,D04 | C264 | CONTROL | GGIO1 | CO | DPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54714 | TS-100-1 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5014 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š1-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | G:D05,D06 | C264 | CONTROL | GGIO1 | CO | DPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54715 | Š1-100-ž | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5015 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100-2 | R4 | AK2 C264 |  | G:D07,D08 | C264 | CONTROL | GGIO1 | CO | DPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54716 | TS-100-2 | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5016 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | TS-100 | Š2-100-ž | R4 | AK2 C264 |  | G:D09,D010 | C264 | CONTROL | GGIO1 | CO | DPCSO5 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54717 | Š2-100-ž | - | - | - | - | C_DC_NA | SBO | 5017 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
| Pabradė | 110 | Š1-110 ŠDA | RA | R5 | AK1 P746 | [10 empty] | SCO | 54919 | Š1-110 ŠDA būsena | - | - | - | - | [6 empty] | Išjungti | Įjungti |  | X | X | MŠm/2024-01-18 TSPĮ nesukonfigūruota VN/2024-01-22. Naikinama iš sąrašo.
1 | Pabradė | 110 | Š1-110 ŠDA | RA | R5 | AK1 P746 | [10 empty] | SCO | 54919 | Š1-110 ŠDA (RFVT) | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5137 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas
1 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | R5 | AK2 P139 |  | K601,K602,K603 | R5_P139 | Control | XCBR2 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54718 | T-101 | - | - | C_DC_NA | 15001 | C_DC_NA | SBO | 5018 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1 | R5 | AK2 P139 |  | K605,K606 | R5_P139 | Control | XSWI4 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54719 | T-101-1 | - | - | C_DC_NA | 15002 | C_DC_NA | SBO | 5019 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101-1ž | R5 | AK2 P139 |  | K701,K702 | R5_P139 | Control | XSWI3 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54720 | T-101-1ž | - | - | C_DC_NA | 15003 | C_DC_NA | SBO | 5020 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54933 | T-101 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5117 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54934 | T-101 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5118 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
| Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54935 | T-101 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA |  | 5119 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Naikinama, nenaudojama
| Pabradė | 110 | T-101 | RA | R5 | AK2 P139 |  |  | R5_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54936 | T-101 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA |  | 5120 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Naikinama, nenaudojama
| Pabradė | 110 | Š2-110 ŠDA | RA | R6 | AK1 P746 | [10 empty] | SCO | 54958 | Š2-110 ŠDA būsena | - | - | - | - | [6 empty] | Išjungti | Įjungti |  | X | X | MŠm/2024-01-18 TSPĮ nesukonfigūruota VN/2024-01-22. Naikinama iš sąrašo.
1 | Pabradė | 110 | Š2-110 ŠDA | RA | R6 | AK1 P746 | [10 empty] | SCO | 54958 | Š2-110 ŠDA (RFVT) | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5139 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Koreguotas pavadinimas
1 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | R6 | AK2 P139 |  | K601,K602,K603 | R6_P139 | Control | XCBR2 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54721 | T-102 | - | - | C_DC_NA | 15004 | C_DC_NA | SBO | 5021 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2 | R6 | AK2 P139 |  | K605,K606 | R6_P139 | Control | XSWI4 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54722 | T-102-2 | - | - | C_DC_NA | 15005 | C_DC_NA | SBO | 5022 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102-2ž | R6 | AK2 P139 |  | K701,K702 | R6_P139 | Control | XSWI3 | CO | Pos | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54723 | T-102-2ž | - | - | C_DC_NA | 15006 | C_DC_NA | SBO | 5023 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO1 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54972 | T-102 RAA nuostatų grupė I | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5121 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO2 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54973 | T-102 RAA nuostatų grupė II | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5122 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X
| Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO3 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54974 | T-102 RAA nuostatų grupė III | - | - | - | - | C_SC_NA |  | 5123 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Naikinama, nenaudojama
| Pabradė | 110 | T-102 | RA | R6 | AK2 P139 |  |  | R6_P139 | System | CtlGGIO2 | CO | SPCSO4 | Oper.ctlVal |  |  | DCO | 54975 | T-102 RAA nuostatų grupė IV | - | - | - | - | C_SC_NA |  | 5124 |  |  |  | Išjungti | Įjungti |  | X | X | VN/2024-01-22. Naikinama, nenaudojama
1 | Pabradė | 110 | T-101 | RA | Y1 | TSPĮ |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | SPI | 55068 | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5051 |  |  |  | PT | ST |  | X
2 | Pabradė | 110 | T-102 | RA | Y1 | TSPĮ |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | SPI | 55069 | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | - | - | - | C_SC_NA | Direct | 5052 |  |  |  | PT | ST |  | X
Note on T61: Mindaugas Šimkus: Šiuo metu valdoma per TSPĮ valdymo modulį.
Note on T72: Mindaugas Šimkus: Šiuo metu valdoma per TSPĮ valdymo modulį.

## Matavimai_keitikl_reles
Eil.nr. | Pastotė | [15 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [9 empty] | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | Signalo tipas | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  |  |  | Matavimai |  |  |  | DC/RDC | PTS CDT
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 master |  |  |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | IEC-60870-5-104 slave |  | DNP 3.0 slave TCP/IP |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenys | Duomenų atributai (DA) | Inform. tipas | Inform. adresas |  |  | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Obj.,Var. | Inform. adresas |  | Min. | Max.
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | RA | R1 | AK1 P443 |  | AMI | R1_P443 | Records | RFLO1 | MX | FltDiskm | mag.f |  |  | 14528 | L-Podolcai atstumas iki gedimo vietos (RAA) | - | - | - | - | M_ME_NC | 1251 |  |  | 1 |  |  | km | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | RA | R2 | AK1 P443 |  | AMI | R2_P443 | Records | RFLO1 | MX | FltDiskm | mag.f |  |  | 14529 | L-Neris atstumas iki gedimo vietos (RAA) | - | - | - | - | M_ME_NC | 1252 |  |  | 1 |  |  | km | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | RA | R3 | AK1 P443 |  | AMI | R3_P443 | Records | RFLO1 | MX | FltDiskm | mag.f |  |  | 14530 | L-Švenčionėliai atstumas iki gedimo vietos (RAA) | - | - | - | - | M_ME_NC | 1253 |  |  | 1 |  |  | km | X | X
1 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V00 | AI1 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14534 | KSSRS-0,4-1 Ia | - | - | - | - | M_ME_NC | 1201 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X | X
2 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V01 | AI2 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14535 | KSSRS-0,4-1 Ib | - | - | - | - | M_ME_NC | 1202 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X | X
3 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V02 | AI3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14536 | KSSRS-0,4-1 Ic | - | - | - | - | M_ME_NC | 1203 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X | X
4 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V03 | AI4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14537 | KSSRS-0,4-1 Ua | - | - | - | - | M_ME_NC | 1204 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X | X
5 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V04 | AI5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14538 | KSSRS-0,4-1 Ub | - | - | - | - | M_ME_NC | 1205 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X | X
6 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V05 | AI6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14539 | KSSRS-0,4-1 Uc | - | - | - | - | M_ME_NC | 1206 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X | X
7 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V06 | AI7 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14540 | KSSRS-0,4-2 Ia | - | - | - | - | M_ME_NC | 1207 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X | X
8 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V07 | AI8 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14541 | KSSRS-0,4-2 Ib | - | - | - | - | M_ME_NC | 1208 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X | X
9 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V08 | AI9 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14542 | KSSRS-0,4-2 Ic | - | - | - | - | M_ME_NC | 1209 |  |  | 1 | 0 | 50 | A | X
10 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V09 | AI10 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14543 | KSSRS-0,4-2 Ua | - | - | - | - | M_ME_NC | 1210 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X
11 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V10 | AI11 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14544 | KSSRS-0,4-2 Ub | - | - | - | - | M_ME_NC | 1211 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X
12 | Pabradė | 0.4 | KSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V11 | AI12 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14545 | KSSRS-0,4-2 Uc | - | - | - | - | M_ME_NC | 1212 |  |  | 1 | 0 | 230 | V | X
13 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V12 | AI13 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14546 | NSSRS-0,2-1 I | - | - | - | - | M_ME_NC | 1213 |  |  | 1 | 0 | 40 | A | X
14 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V13 | AI14 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14547 | NSSRS-0,2-2 I | - | - | - | - | M_ME_NC | 1214 |  |  | 1 | 0 | 40 | A | X
15 | Pabradė | 0.2 | NSSRS |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V14 | AI15 | - | - | - | - | - | - |  |  | 14548 | NSSRS-0,2 U | - | - | - | - | M_ME_NC | 1215 |  |  | 1 | 0 | 150 | V | X
16 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.06:V15 | AI16 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
17 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V00 | AI17 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
18 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V01 | AI18 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
19 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V02 | AI19 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
20 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V03 | AI20 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
21 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V04 | AI21 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
22 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V05 | AI22 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
23 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V06 | AI23 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
24 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V07 | AI24 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
25 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V08 | AI25 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
26 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V09 | AI26 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
27 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V10 | AI27 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
28 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V11 | AI28 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
29 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V12 | AI29 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
30 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V13 | AI30 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
31 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V14 | AI31 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas
32 | Pabradė |  |  |  | Y1 | TSPĮ | U1.07:V15 | AI32 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Rezervas

## Matavimai_MDV1
Eil.nr. | Pastotė | [16 empty] | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [9 empty] | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | Signalo tipas | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  |  |  | Matavimai |  |  |  | DC/RDC | PTS CDT
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 master |  |  |  | IEC-60870-5-101 slave |  | IEC-60870-5-101 master |  | IEC-60870-5-104 slave |  | DNP 3.0 slave TCP/IP |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenys | Duomenų atributai (DA) | Inform. tipas | Inform. adresas |  |  | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Obj.,Var. | Inform. adresas |  | Min. | Max.
1 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 1 | 1 | 14401 | L-Neris Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 1 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 2 | 14402 | L-Neris Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 2 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 3 | 14403 | L-Neris Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 3 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 4 | 14404 | L-Neris Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 4 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 5 | 14405 | L-Neris Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 5 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 6 | 14406 | L-Neris Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 6 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 7 | 14407 | L-Neris Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 7 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 8 | 14408 | L-Neris Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 8 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 9 | 14409 | L-Neris Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 9 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 10 | 14410 | L-Neris Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 10 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 11 | 14411 | L-Neris Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 11 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 12 | 14412 | L-Neris Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 12 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | L-Neris | L-Neris | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 13 | 14413 | L-Neris f |  |  |  |  | M_ME_NB | 13 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 2 | 14 | 14414 | L-Švenčionėliai Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 14 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 15 | 14415 | L-Švenčionėliai Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 15 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 16 | 14416 | L-Švenčionėliai Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 16 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 17 | 14417 | L-Švenčionėliai Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 17 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 18 | 14418 | L-Švenčionėliai Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 18 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 19 | 14419 | L-Švenčionėliai Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 19 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 20 | 14420 | L-Švenčionėliai Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 20 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 21 | 14421 | L-Švenčionėliai Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 21 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 22 | 14422 | L-Švenčionėliai Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 22 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 23 | 14423 | L-Švenčionėliai Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 23 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 24 | 14424 | L-Švenčionėliai Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 24 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 25 | 14425 | L-Švenčionėliai Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 25 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | L-Švenčionėliai | L-Švenčionėliai | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 26 | 14426 | L-Švenčionėliai f |  |  |  |  | M_ME_NB | 26 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 3 | 27 | 14427 | TS-100 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 27 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 28 | 14428 | TS-100 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 28 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 29 | 14429 | TS-100 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 29 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 30 | 14430 | TS-100 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 30 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 31 | 14431 | TS-100 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 31 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 32 | 14432 | TS-100 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 32 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 33 | 14433 | TS-100 Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 33 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 34 | 14434 | TS-100 Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 34 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 35 | 14435 | TS-100 Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 35 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 36 | 14436 | TS-100 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 36 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 37 | 14437 | TS-100 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 37 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 38 | 14438 | TS-100 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 38 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | TS-100 | TS-100 | TAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 39 | 14439 | TS-100 f |  |  |  |  | M_ME_NB | 39 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 4 | 40 | 14440 | T-101 (D) Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 40 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 41 | 14441 | T-101 (D) Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 41 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 42 | 14442 | T-101 (D) Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 42 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 43 | 14443 | T-101 (D) Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 43 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 44 | 14444 | T-101 (D) Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 44 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 45 | 14445 | T-101 (D) Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 45 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 46 | 14446 | T-101 (D) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 46 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 47 | 14447 | T-101 (D) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 47 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 48 | 14448 | T-101 (D) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 48 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 49 | 14449 | T-101 (D) Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 49 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 50 | 14450 | T-101 (D) Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 50 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 51 | 14451 | T-101 (D) Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 51 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 52 | 14452 | T-101 (D) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 52 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 5 | 53 | 14453 | T-102 (D) Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 53 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 54 | 14454 | T-102 (D) Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 54 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 55 | 14455 | T-102 (D) Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 55 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 56 | 14456 | T-102 (D) Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 56 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 57 | 14457 | T-102 (D) Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 57 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 58 | 14458 | T-102 (D) Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 58 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 59 | 14459 | T-102 (D) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 59 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 60 | 14460 | T-102 (D) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 60 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 61 | 14461 | T-102 (D) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 61 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 62 | 14462 | T-102 (D) Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 62 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 63 | 14463 | T-102 (D) Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 63 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 64 | 14464 | T-102 (D) Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 64 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 65 | 14465 | T-102 (D) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 65 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 6 | 66 | 14466 | L-Podolcai (D) Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 66 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 67 | 14467 | L-Podolcai (D) Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 67 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 68 | 14468 | L-Podolcai (D) Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 68 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 69 | 14469 | L-Podolcai (D) Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 69 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 70 | 14470 | L-Podolcai (D) Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 70 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 71 | 14471 | L-Podolcai (D) Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 71 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 72 | 14472 | L-Podolcai (D) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 72 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 73 | 14473 | L-Podolcai (D) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 73 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 74 | 14474 | L-Podolcai (D) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 74 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 75 | 14475 | L-Podolcai (D) Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 75 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 76 | 14476 | L-Podolcai D) Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 76 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 77 | 14477 | L-Podolcai (D) Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 77 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 78 | 14478 | L-Podolcai (D) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 78 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X

## Matavimai_MDV2
Eil.nr. | Pastotė | [15 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [9 empty] | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | Signalo tipas | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  |  |  | Matavimai |  |  |  | DC/RDC | PTS CDT
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 master |  |  |  | IEC-60870-5-101 slave |  | IEC-60870-5-101 master |  | IEC-60870-5-104 slave |  | DNP 3.0 slave TCP/IP |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenys | Duomenų atributai (DA) | Inform. tipas | Inform. adresas |  |  | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas | Inform. adresas | Obj.,Var. | Inform. adresas |  | Min. | Max.
1 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 1 | 1 | 14479 | T-101 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 1 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 2 | 14480 | T-101 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 2 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 3 | 14481 | T-101 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 3 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 4 | 14482 | T-101 Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 4 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 5 | 14483 | T-101 Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 5 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 6 | 14484 | T-101 Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 6 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 7 | 14485 | T-101 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 7 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 8 | 14486 | T-101 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 8 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 9 | 14487 | T-101 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 9 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 10 | 14488 | T-101 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 10 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 11 | 14489 | T-101 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 11 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 12 | 14490 | T-101 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 12 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | T-101 | T-101 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 13 | 14491 | T-101 f |  |  |  |  | M_ME_NB | 13 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 2 | 14 | 14492 | T-102 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 14 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 15 | 14493 | T-102 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 15 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 16 | 14494 | T-102 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 16 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 17 | 14495 | T-102 Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 17 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 18 | 14496 | T-102 Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 18 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 19 | 14497 | T-102 Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 19 |  |  | 0.01 | -7 | 7 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 20 | 14498 | T-102 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 20 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 21 | 14499 | T-102 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 21 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 22 | 14500 | T-102 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 22 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 23 | 14501 | T-102 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 23 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 24 | 14502 | T-102 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 24 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 25 | 14503 | T-102 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 25 |  |  | 1 | 0 | 100 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | T-102 | T-102 | KAS1 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 26 | 14504 | T-102 f |  |  |  |  | M_ME_NB | 26 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X
1 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [6 empty] | 3 | 27 | 14505 | L-Podolcai Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 27 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
2 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 28 | 14506 | L-Podolcai Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 28 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
3 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 29 | 14507 | L-Podolcai Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 29 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | MW | X | X
4 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 30 | 14508 | L-Podolcai Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 30 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
5 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 31 | 14509 | L-Podolcai Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 31 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
6 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 32 | 14510 | L-Podolcai Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 32 |  |  | 0.01 | -26 | 26 | Mvar | X | X
7 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 33 | 14511 | L-Podolcai Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 33 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
8 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 34 | 14512 | L-Podolcai Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 34 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
9 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 35 | 14513 | L-Podolcai Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 35 |  |  | 100 | 0 | 71 | kV | X | X
10 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 36 | 14514 | L-Podolcai Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 36 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
11 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 37 | 14515 | L-Podolcai Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 37 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
12 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 38 | 14516 | L-Podolcai Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 38 |  |  | 1 | 0 | 400 | A | X | X
13 | Pabradė | 110 | L-Podolcai | L-Podolcai | KAS2 | EPQM |  | AMI | [7 empty] | 39 | 14517 | L-Podolcai f |  |  |  |  | M_ME_NB | 39 |  |  | 0.01 | 45 | 55 | Hz | X | X

## Signalu_grupes
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Spinta | Įrenginio pavadinimas | aj numeris | aj paskirtis | Normali būsena
1 | T-101 RAA | R5 | AK2 | - | T-101 A | Norma
|  |  |  | - | T-101 MSA I | Norma
|  |  |  | - | T-101 MSA II | Norma
|  |  |  | - | T-101 Ž | Norma
|  |  |  | - | T-101 ŠAKĮ | Norma
|  |  |  | - | T-101 JRĮ | Norma
|  |  |  | - | ST T-1 ARĮ | Norma
2 | T-101 gedimas | R5 | AK2 | - | T-101 pavara | Paruošta
|  |  |  | - | T-101 įjungimo grandinė | Norma
|  |  |  | - | T-101 išjungimo grandinė I | Norma
|  |  |  | - | T-101 išjungimo grandinė II | Norma
|  |  |  | - | T-101 valdymas dėl SF6 slėgio | Norma
|  |  |  | SF1, Q1 | T-101 pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | Įjungtas
3 | T-102 RAA | R6 | AK2 | - | T-102 A | Norma
|  |  |  | - | T-102 MSA I | Norma
|  |  |  | - | T-102 MSA II | Norma
|  |  |  | - | T-102 Ž | Norma
|  |  |  | - | T-102 ŠAKĮ | Norma
|  |  |  | - | T-102 JRĮ | Norma
|  |  |  | - | T-102 ARĮ | Norma
4 | T-102 gedimas | R6 | AK2 | - | T-102 pavara | Paruošta
|  |  |  | - | T-102 įjungimo grandinė | Norma
|  |  |  | - | T-102 išjungimo grandinė I | Norma
|  |  |  | - | T-102 išjungimo grandinė II | Norma
|  |  |  | - | T-102 valdymas dėl SF6 slėgio | Norma
|  |  |  | SF1, Q1 | T-102 pavaros maitinimo aj (JGS-SF1;Pavara-Q1) | Įjungtas