## Indications
| Source | [10 empty] | Informacija |  |  | DVS XA/21 | [5 empty] | DC/RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
No. | [8 empty] | RAA įrenginiai | [5 empty] | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | BI | IEC-60870-5-103
[7 empty] | kodas |  | Inf. tipas | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  |  | Inform. tipas | Inform. adresas | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00
1 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | L-KHAE.Žs-ž |  | 7SJ6355 |  |  | DP | 124 | 164 | L-KHAE.Žs-ž įžemiklio padėtis | L-KHAE.Žs-ž | 11 | DI | 0,1 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | 1 | Taip | 1
2 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1 |  | 7SJ6355 |  |  | DP | 240 | 161 | T-101-1 skyriklio padėtis | T-101-1 | 7 | DI | 2,3 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | 1 | Taip | 1
3 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1-ž |  | 7SJ6355 |  |  | DP | 240 | 162 | T-101-1ž įžemiklio padėtis | T-101-1ž | 8 | DI | 4,5 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | 1 | Taip | 1
4 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | DP | 240 | 163 | T-101 jungtuvo padėtis | T-101 | 5 | DI | 6,7 | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė | 1 | Taip | 1
5 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 1 | T-101 pavaros būsena | T-101 pavara | 12 | SI | 8 | Neparuošta | Paruošta |  |  |  | Taip | 1 | 2
6 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 160 | 92 | Įžemėjimo apsaugos I pakopa | T-101 Ž I | 9 | SI | 9 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip |  | 1
7 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 160 | 91 | Atkirta | T-101 A | 7 | SI | 10 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip |  | 1
8 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 160 | 90 | MSA | T-101 MSA | 9 | SI | 11 | Norma | Suveikė |  |  | 1 | Taip | 1 | 1
9 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 11 | MSA pagreitinimas | T-101 MSA pagreitinimas | 23 | SI | 12 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip |  | 1
10 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 160 | 93 | Įžemėjimo apsaugos II pakopa | T-101 Ž II | 10 | SI | 13 | Norma | Suveikė |  |  | 1 | Taip | 1 | 1
11 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 10 | T-1 VST JRĮ | T-1 ST JRĮ | 10 | SI | 14 | Norma | Suveikė |  |  | 1 | Taip | 1
12 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 2 | T-101 išjungimo grandinės | T-101 | 6 | SI | 15 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1 | 2
13 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | IntSP | 160 | 23 | Nustatymo grupė I | T-101 RAA nuostatų grupė I | 26 | SI | 16 | Įšjungta | Įjungta |  |  | 1 | Taip | 1
14 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | IntSP | 160 | 24 | Nustatymo grupė II | T-101 RAA nuostatų grupė II | 27 | SI | 17 | Įšjungta | Įjungta |  |  | 1 | Taip | 1
15 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 101 | 86 | T-101 terminalo valdymo režimo rakto padėtis | T-101 RAA valdiklio 7SJ6355 nuotolinio valdymo režimas | 54 | SI | 18 | Nuotolinis | Vietinis |  |  |  | Taip | 1
16 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 3 | T-1 VST apsaugos | T-1 ST apsaugos | 15 | SI | 19 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip | 1
17 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 4 | PVĮ valdymo režimo rakto padėtis | PVĮ valdymo režimas (+R2 SA1) | 29 | SI | 20 | PVĮ | PT DVS |  |  |  | Taip | 1
18 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 240 | 183 | T-101 SF6 dujų slėgis | T-101 SF6 dujų slėgis | 21 | SI | 21 | Norma | Žemas |  |  |  | Taip | 1 | 2
19 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 240 | 184 | T-101 valdymas dėl žemo SF6 slėgio | T-101 valdymas dėl žemo SF6 slėgio | 34 | SI | 22 | Norma | Blokuotas |  |  | 1 | Taip | 1 | 2
20 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 135 | 1 | T-101 įtampos grandinių būklė (prijunginio) | T-101 RAA terminalo 7SJ6355 U grandinės | 39 | SI | 23 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
21 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 5 | T-101 pavaros valdymo režimo rakto padėtis | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | 33 | SI | 24 | Nuotolinis | Remontinis |  |  | 1 | Taip | 1
22 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 240 | 185 | T-101 pavaros a.j. padėtis | T-101 pavaros aj | 16 | SI | 25 | Norma | Įšjungtas |  |  |  | Taip | 1 | 2
23 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 12 | T-101resursas | T-101 resursas | 14 | SI | 26 | Norma | Viršytas |  |  |  | Taip | 1 | 2
24 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 101 | 1 | T-101-1 pavaros valdymo režimo rakto padėtis | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | 35 | SI | 27 | Nuotolinis | Remontinis |  |  | 1 | Taip | 1
25 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 160 | 38 | T-101-1 pavaros šiluminė apsauga | T-101-1 pavaros šiluminė apsauga (F1) | 37 | SI | 28 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip | 1
26 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | OUT | 160 | 32 | T-101 srovės grandinių būklė | T-101 RAA valdiklio 7SJ6355 I grandinės | 39 | SI | 29 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
27 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | L-KHAE.Žs-ž |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 101 | 2 | L-KHAE.Žs-ž pavaros valdymo režimo rakto padėtis | L-KHAE.Žs-ž valdymo režimas (pavara-S7) | 39 | SI | 30 | Nuotolinis | Remontinis |  |  | 1 | Taip | 1
28 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | L-KHAE.Žs-ž |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 240 | 182 | L-KHAE.Žs-ž pavaros šiluminė apsauga | L-KHAE.Žs-ž pavaros šiluminė apsauga (F1) | 41 | SI | 31 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip | 1
29 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 255 | 6 | T-101 JRĮ rakto padėtis | T-101 JRĮ raktas | 16 | SI | 32 | Išjungtas | Įjungtas |  |  | 1 | Taip | 1
30 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1ž |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 240 | 186 | T-101-1ž pavaros valdymo režimo rakto padėtis | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | 36 | SI | 33 | Nuotolinis | Remontinis |  |  |  | Taip | 1
31 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1ž |  | 7SJ6355 |  |  | SP | 101 | 3 | T-101-1ž pavaros šiluminė apsauga | T-101-1ž pavaros šiluminė apsauga (F1) | 38 | SI | 34 | Norma | Suveikė |  |  |  | Taip | 1
32 | Žiežmarių |  | T-1 |  |  | TSPĮ | [5 empty] | Komutacinių aparatų valdymo teisės | T-101 prijunginio valdymo teisės | 32 | SI | 35 | AB "LE" | VST |  |  | 1 | Taip | 1
33 | Žiežmarių |  | AS JGS | SF01,2,3,4 |  | TSPĮ | T702 | TB1:01 |  |  |  | 110kV AS JGS nuolat. srovės paskirstymo a.j. padėtis | 110 kV AS JGS nuolatinės srovės aj (SF01-SF04) | 46 | SI | 36 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
34 | Žiežmarių |  | AS JGS | SF05,6,7,8,9,10 |  | TSPĮ | T703 | TB1:02 |  |  |  | 110kV AS JGS kintamos srovės paskirstymo a.j. padėtis | 110 kV AS JGS kintamos srovės aj (SF05-SF10) | 44 | SI | 37 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių |  | PVP R1 | U1 |  | TSPĮ | T704 | TB1:03 |  |  |  | T-101 valdiklio būklė (prijunginio) | T-101 RAA valdiklis 7SJ6355 | 27 | SI | 38 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių |  | PVP R1 | SF41,42,43 |  | TSPĮ | T705 | TB1:04 |  |  |  | PVP R1 spintos a. j. padėtis | PVP R1 spintos aj (SF41-SF43) | 29 | SI | 39 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių |  | PVP R2 | SF41,42 |  | TSPĮ | T706 | TB1:05 |  |  |  | PVP R2 spintos a. j. padėtis | PVP R2 spintos aj (SF41-SF42) | 29 | SI | 40 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių |  | AS ST/IT-T101 | SF1, SF2 |  | TSPĮ | T707 | TB1:06 |  |  |  | Apskaitos įtampos gr. a. j. padėtis | ST/ĮT-T101 KAS U grandinių aj (SF1,SF2) | 39 | SI | 41 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | 1 | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 1SF01 |  | TSPĮ | T708 | TB1:09 |  |  |  | NSS įkroviklio nr.G1 230V AC a. j. padėtis | KSSRS-0,4 NSS įkroviklio G1 įvadinis aj (1SF01) | 47 | SI | 42 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 2SF01 |  | TSPĮ | T709 | TB1:10 |  |  |  | NSS įkroviklio nr.G2 230V AC a.j. padėtis | KSSRS-0,4 NSS įkroviklio G2 įvadinis aj (2SF01) | 47 | SI | 43 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 1SF10 |  | TSPĮ | T710 | TB1:11 |  |  |  | PVP paskirst. skydelio PS1 a.j. padėtis | KSSRS-0,4 PVP paskirstymo skydelio PS1 aj (1SF10) | 49 | SI | 44 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 2SF09 |  | TSPĮ | T711 | TB1:12 |  |  |  | 110kV AS apšvietimo a.j. padėtis | KSSRS-0,4 110 kV AS apšvietimo aj (2SF09) | 41 | SI | 45 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 1SF02,2SF02 |  | TSPĮ | T712 | TB1:13 |  |  |  | 110kV AS KAS a.j. padėtis | KSSRS-0,4 110 kV KAS aj (1SF02,2SF02) | 37 | SI | 46 | Įjungtas | Išjungtas |  |  | 1 | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 2SF07 |  | TSPĮ | T713 | TB1:14 |  |  |  | Priešgaisrinės signalizacijos a.j. padėtis | KSSRS-0,4 110 kV priešgaisrinės signalizacijos aj (2SF07) | 57 | SI | 47 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | 1SF03,2SF03 |  | TSPĮ | T714 | TB1:15 |  |  |  | 110kV AS gnbt. spintų ir pavarų šildymo a.j. padėtis | KSSRS-0,4 110 kV gnybt.spintų ir pavarų šildymo aj (1SF03, 2SF03) | 65 | SI | 48 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | SF041 |  | TSPĮ | T715 | TB1:17 |  |  |  | SRT-041 įvadinio a.j. padėtis | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SRT-041/PT2) | 42 | SI | 49 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | SF042 |  | TSPĮ | T716 | TB1:18 |  |  |  | SRT-042 įvadinio a.j. padėtis | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SRT-042/PT2) | 43 | SI | 50 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
33 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | SF043 |  | TSPĮ | T717 | TB1:19 |  |  |  | TS-04 a.j. padėtis | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (TS-04) | 31 | SI | 51 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
34 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | Q043 |  | TSPĮ | T718 | TB1:20 |  |  |  | KSS sekcijinis kirtiklis | KSSRS-0,4 sekcijinis kirtiklis (TS-04-2) | 40 | SI | 52 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
35 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | SF1, SF2 |  | TSPĮ | T719 | TB1:21 |  |  |  | ARĮ grandinių a.j. padėtis | KSSRS-0,4 ARĮ grandinių aj (SF1,SF2) | 36 | SI | 53 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
36 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | KM1 |  | TSPĮ | T720 | TB1:22 |  |  |  | KSS I ŠS įvadinis kontaktorius | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis kontaktorius (KM1) | 44 | SI | 54 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
37 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | KM2 |  | TSPĮ | T721 | TB1:23 |  |  |  | KSS II ŠS įvadinis kontaktorius | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis kontaktorius (KM2) | 45 | SI | 55 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
38 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | KM3 |  | TSPĮ | T722 | TB1:24 |  |  |  | KSS sekcijinis kontaktorius | KSSRS-0,4 sekcijinis kontaktorius (KM3) | 39 | SI | 56 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
39 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | KM3 |  | TSPĮ | T723 | TB1:25 |  |  |  | KSS ARĮ poveikis | KSSRS-0,4 ARĮ | 13 | SI | 57 | Norma | Paveikė |  |  |  | Taip | 1
40 | Žiežmarių | 0,4 kV | KSS | SA1 |  | TSPĮ | T724 | TB1:26 |  |  |  | KSS ARĮ raktas | KSSRS-0,4 ARĮ raktas | 20 | SI | 58 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
41 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF101 |  | TSPĮ | T725 | TB1:33 |  |  |  | NSS įkroviklio G1 įvadinis a.j. padėtis | NSSRS-0,1 įkroviklio G1 įvadinis aj (SF101) | 43 | SI | 59 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
42 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF201 |  | TSPĮ | T726 | TB1:34 |  |  |  | NSS įkroviklio G2 įvadinis a.j. padėtis | NSSRS-0,1 įkroviklio G2 įvadinis aj (SF201) | 43 | SI | 60 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
43 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF102 |  | TSPĮ | T727 | TB1:35 |  |  |  | NSS baterijų įvadinis a.j. padėtis (nuo I ŠS) | NSSRS-0,1 I š.s. baterijų įvadinis aj (SF102) | 45 | SI | 61 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
44 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF202 |  | TSPĮ | T728 | TB1:36 |  |  |  | NSS baterijų įvadinis a.j. padėtis (nuo II ŠS) | NSSRS-0,1 II š.s. baterijų įvadinis aj (SF202) | 46 | SI | 62 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
45 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF103, SF203 |  | TSPĮ | T729 | TB1:37 |  |  |  | 110kV AS skyriklių ir įžemiklių pav. žiedo a.j. padėtis | NSSRS-0,1 110 kV skyr./įžem. pavarų žiedo aj (SF103,SF203) | 58 | SI | 63 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
46 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF104, SF204 |  | TSPĮ | T730 | TB1:38 |  |  |  | 110kV AS jungtuvo pav. žiedo a.j. padėtis | NSSRS-0,1 110 kV jungtuvo pavaros žiedo aj (SF104,SF204) | 56 | SI | 64 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
47 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF105, SF205 |  | TSPĮ | T731 | TB1:39 |  |  |  | Valdymo ir apsaugų žiedo a.j. padėtis | NSSRS-0,1 valdymo ir apsaugų žiedo aj (SF105,SF205) | 51 | SI | 65 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
48 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF106, SF206 |  | TSPĮ | T732 | TB1:40 |  |  |  | Ryšių žiedo a.j. padėtis | NSSRS-0,1 telekomunikacijų žiedo aj (SF106,SF206) | 49 | SI | 66 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
49 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF108, SF208 |  | TSPĮ | T733 | TB1:41 |  |  |  | TSPĮ žiedo a.j. padėtis | NSSRS-0,1 TSPĮ maitinimo žiedo aj (SF10ū,SF208) | 47 | SI | 67 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
50 | Žiežmarių | 110 V | NSS | SF211 |  | TSPĮ | T734 | TB1:42 |  |  |  | KSS ARĮ a.j. padėtis | NSSRS-0,1 KSS ARĮ grandinių aj (SF211) | 38 | SI | 68 | Įjungtas | Išjungtas |  |  |  | Taip | 1
51 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G1 |  | TSPĮ | T735 | TB1:43 |  |  |  | Įkroviklio G1 gedimas | Įkroviklis G1 | 13 | SI | 69 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
52 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G2 |  | TSPĮ | T736 | TB1:44 |  |  |  | Įkroviklio G2 gedimas | Įkroviklis G2 | 13 | SI | 70 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
53 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G1 |  | TSPĮ | T737 | TB1:45 |  |  |  | Įkroviklio G1 žema/aukšta įtampa | Įkroviklio G1 žema/aukšta U | 27 | SI | 71 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
54 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G2 |  | TSPĮ | T738 | TB1:46 |  |  |  | Įkroviklio G2 žema/aukšta įtampa | Įkroviklio G2 žema/aukšta U | 27 | SI | 72 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
55 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G1 |  | TSPĮ | T739 | TB1:47 |  |  |  | Įkroviklio G1 įžemėjimas | Įžemėjimas įkroviklio G1 grandinėse | 35 | SI | 73 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
56 | Žiežmarių | 110 V | NSS | G2 |  | TSPĮ | T740 | TB1:48 |  |  |  | Įkroviklio G2 įžemėjimas | Įžemėjimas įkroviklio G1 grandinėse | 35 | SI | 74 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
57 | Žiežmarių |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T741 | TB1:49 |  |  |  | PVP apsauginė/gaisrinė signalizacija | PVP apsauginė/gaisrinė signalizacijos funkcija | 46 | SI | 75 | Įjungta | Išjungta |  |  |  | Taip | 1
58 | Žiežmarių |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T742 | TB1:50 |  |  |  | Ryšių apsauginė/gaisrinė signalizacija | RA apsauginės/gaisrinės signalizacijos funkcija | 47 | SI | 76 | Įjungta | Išjungta |  |  |  | Taip | 1
59 | Žiežmarių |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T743 | TB1:51 |  |  |  | PVP apsauginė signalizacija | PVP apsauginė signalizacija | 27 | SI | 77 | Norma | Paveikė |  |  |  | Taip | 1
60 | Žiežmarių |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T744 | TB1:52 |  |  |  | Ryšių apsauginė signalizacija | RA apsauginė signalizacija | 26 | SI | 78 | Norma | Paveikė |  |  |  | Taip | 1
61 | Žiežmarių |  | PVP | centralė |  | TSPĮ | T745 | TB1:53 |  |  |  | PVP gaisrinė signalizacija | PVP gaisrinė signalizacija | 26 | SI | 79 | Norma | Paveikė |  |  |  | Taip | 1
62 | Žiežmarių |  | RA | centralė |  | TSPĮ | T746 | TB1:54 |  |  |  | Ryšių gaisrinė signalizacija | RA gaisrinė signalizacija | 25 | SI | 80 | Norma | Paveikė |  |  |  | Taip | 1
| Žiežmarių | [10 empty] | TSPĮ ryšio su T-101 terminalu būklė | TSPĮ ryšys su T-101 RAA valdikliu | 34 | SI | 81 | Norma | Gedimas |  |  |  | Taip | 1
T1 prijunginio komutacinių aparatų indikacija į LESTO
| Source | [13 empty] | VST | [5 empty] | VST |  |  | Pastabos
No. | [9 empty] | RAA įrenginiai |  | Informacija |  |  | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  |  |  | Tikrinimas
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | BI |  | IEC-60870-5-103
[7 empty] | kodas |  |  | funkc. tipas | Inform. adresas |  |  |  | inform. tipas | Inform. adresas | 01 (0) | 10 (1) | 11 | 00
1 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1 |  | 7SJ6355 | [5 empty] | T-101-1 skyriklio padėtis |  |  | DI |  | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė |  | Taip
2 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101-1-ž |  | 7SJ6355 | [5 empty] | T-101-1ž įžemiklio padėtis |  |  | DI |  | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė |  | Taip
3 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 | T-101 |  | 7SJ6355 | [5 empty] | T-101 jungtuvo padėtis |  |  | DI |  | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Tarpinė |  | Taip
[12 empty] | T-1 PT apsaugos |  |  |  |  | Norma | Suveikė | [5 empty] | 1
[12 empty] | T-1 prijinginio būsena (PT) |  |  |  |  | Norma | Gedimas | [5 empty] | 2
Note on N53: Algirdas Platakis: aj pavadinimai pagal Žieižmarių TP KSSRS schemą.
Note on N54: Algirdas Platakis: aj pavadinimai pagal Žieižmarių TP KSSRS schemą.
Note on N55: Algirdas Platakis: aj pavadinimai pagal Žieižmarių TP KSSRS schemą.
Note on N56: Algirdas Platakis: aj pavadinimai pagal Žieižmarių TP KSSRS schemą.
Note on N57: Algirdas Platakis: aj pavadinimai pagal Žieižmarių TP KSSRS schemą.

## Commands
| Source | [10 empty] | DVS XA/21 |  |  |  | DC/ RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
No. | [8 empty] | RAA įrenginiai |  | Informacija | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | BO | IEC60870-5-103
[7 empty] | kodas |  | funkc. tipas | Inform. adresas |  | inform. tipas | Inform. adresas
1 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 163 | Jungtuvą T-101 | DC | 0 | Įjungti | Išjungti |  | Taip | 1
2 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 160 | 23 | Nustatymo grupė I | DC | 1 | Įjungti |  |  | Taip | 1
3 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 160 | 24 | Nustatymo grupė II | DC | 2 | Įjungti |  |  | Taip | 1
4 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 161 | Skyriklį T-101-1 | DC | 3 | Įjungti | Išjungti |  | Taip | 1
5 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 124 | 164 | Įžemiklį L-KHAE.Žs-ž | DC | 4 | Įjungti | Išjungti |  | Taip | 1
6 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 162 | Įžemiklį T-101-1ž | DC | 5 | Įjungti | Išjungti |  | Taip | 1
7 | Žiežmarių | 110 kV | T-1 |  |  | TSPĮ |  |  |  |  | Komutacinių aparatų valdymo teisės | SC | 6 | AB "LE" | VST |  | Taip | 1
T1 prijunginio komutacinių aparatų valdymas iš LESTO
| Source | [10 empty] | VST TSPĮ |  |  |  | VST |  |  | Pastabos
No. | [8 empty] | RAA įrenginiai |  | Informacija | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  | Tikrinimas
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | BO | IEC60870-5-103
[7 empty] | kodas |  | funkc. tipas | Inform. adresas |  | inform. tipas | Inform. adresas
1 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 163 | Jungtuvą T-101 | DC |  | Įjungti | Išjungti |  | Taip
2 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 161 | Skyriklį T-101-1 | DC |  | Įjungti | Išjungti |  | Taip
3 | Žiežmarių | 110 kV | T-101 |  |  | 7SJ6355 |  |  | 240 | 162 | Įžemiklį T-101-1ž | DC |  | Įjungti | Išjungti |  | Taip

## Measured values
| Source | [18 empty] | DVS XA/21 | [5 empty] | DC/RDC | Tikrinimas | CDT | Pastabos
No. | [8 empty] | Moment.mat. valdiklis |  | Informacija | SCADA |  |  |  | Viršutinė | Viršutinė | Apatinė | Apatinė | DNP 3.0 TCP/IP |  | Būsena
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | AI | IEC-60870-5-104 |  |  | IEC-101 | Skalė | Signalas | Koeficientas | avarijos | įspėjimo | įspėjimo | avarijos |  |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | matavimo vienetai
[7 empty] | kodas |  | inform. tipas | Inform. adresas |  | adresas |  |  |  | riba | riba | riba | riba | Inform. tipas | Inform. adresas |  | min | max
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(A) | [9 empty] | 0 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(B) | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Srovė I(C) | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(A) | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(B) | [9 empty] | 4 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Įtampa U(C) | [9 empty] | 5 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(A) | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(B) | [9 empty] | 7 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Aktyvioji galia P(C) | [9 empty] | 8 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(A) | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | 1 | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(B) | [9 empty] | 10 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Reaktyvioji galia Q(C) | [9 empty] | 11 | [5 empty] | Ne | 1
| Žiežmariai | 110 kV | T-101 |  |  | ELG |  |  |  |  | Dažnis F | [9 empty] | 12 | [5 empty] | Ne
| Žiežmariai | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM A11;12 | TB1:64;15 |  |  | KSS I ŠS srovė (fazė A) | [9 empty] | 13 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM A21;22 | TB1:17;67 |  |  | KSS II ŠS srovė (fazė A) | [9 empty] | 14 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM U11;12 | TB1:16;66 |  |  | KSS I ŠS įtampa (fazė A) | [9 empty] | 15 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai | 0,4 kV | KSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM U21;22 | TB1:68;19 |  |  | KSS II ŠS įtampa (fazė A) | [9 empty] | 16 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai | 0,4 kV | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM U13;14 | TB1:69;20 |  |  | NSS I ŠS įtampa | [9 empty] | 17 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai | 0,4 kV | NSS | Keitiklis |  | TSPĮ | TM U23;24 | TB1:21;70 |  |  | NSS II ŠS įtampa | [9 empty] | 18 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai |  | PVP | Keitiklis |  | TSPĮ | TM T01;02 | TB1:22;72 |  |  | PVP temperatūra | [9 empty] | 19 |  |  |  |  | 1 | Taip | 1
| Žiežmariai |  | PVP | Keitiklis |  | TSPĮ | TM T03;04 | TB1:73;24 |  |  | PVP drėgmė | [9 empty] | 20 | [5 empty] | Taip | 1
| Žiežmariai |  | ASĮ | Keitiklis |  | TSPĮ | TM T07;08 | TB1:74;25 |  |  | ASĮ temperatūra | [9 empty] | 21 | [5 empty] | Taip | 1
Matavimai į LESTO
| Source | [18 empty] | VST TSPĮ | [5 empty] | VST |  |  | Pastabos
No. | [8 empty] | Moment.mat. valdiklis |  | Informacija | SCADA |  |  |  | Viršutinė | Viršutinė | Apatinė | Apatinė | IEC 60870-5-101 |  | Būsena |  |  |  |  | Tikrinimas
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas- | AI | IEC-60870-5-104 |  |  | IEC-101 | Skalė | Signalas | Koeficientas | avarijos | įspėjimo | įspėjimo | avarijos |  |  | konvertavimo koeficientai | Ribos |  | matavimo vienetai
[7 empty] | kodas |  | inform. tipas | Inform. adresas |  | adresas |  |  |  | riba | riba | riba | riba | inform. tipas | Inform. adresas |  | min | max
1 | Žiežmariai | 110 kV | T-101 | Valdiklis |  | TSPĮ |  |  |  |  | Įtampa U(AB) | [15 empty] | Taip
2 | Žiežmariai | 110 kV | T-101 | Valdiklis |  | TSPĮ | [20 empty] | Taip
3 | Žiežmariai | 110 kV | T-101 | Valdiklis |  | TSPĮ | [20 empty] | Taip