## TS
Pastotė | [15 empty] | Pavadinimas | Būsenos |  |  |  | DC, RDC XA/21 |  | Su STO |  |  |  | Pastabos
Eil. Nr. | Šaltinis | [7 empty] | Protokolas | [13 empty] | Protokolai |  |  |  |  | NDC | CDT
[21 empty] | Protokolas |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | BI | IEC-61850 | [7 empty] | 00(0) | 01(1) | 10(2) | 11(3) | IEC60870-5-104
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys | Loginis mazgas | Loginio mazgo tipas | Loginio duomens vienetas | Duomenų objektas | Duomenų atributai | [5 empty] | Inform. tipas | Inform. adresas | IO tip ID | IO adresas | IO tip ID | IO adresas
110kV L-Klaipėda.Kretinga 2
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-0 | R1 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4001 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-0 | R1 | RAA | AK1 | U801 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 valdymo režimas (L-Kl.Kr2-0 -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2001 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-0 | R1 | RAA | AK1 | U802 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 valdymas (L-Kl.Kr2-0 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2002 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-0 | R1 | RAA | AK1 | U803 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 pavaros maitinimas (L-Kl.Kr2-0 -QM1,JGS1-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2003 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-ž | R1 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4002 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-ž | R1 | RAA | AK1 | U804 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž valdymo režimas (L-Kl.Kr2-ž -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2004 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-ž | R1 | RAA | AK1 | U805 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž valdymas (L-Kl.Kr2-ž -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2005 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-ž | R1 | RAA | AK1 | U806 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž pavaros maitinimo aj (L-Kl.Kr2-ž -QM1, JGS1-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2006 | - | - | - | - |  | 1
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | SA2 | R1 | RAA | AK1 | U811 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 JRĮ raktas (R1-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2007 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | KL9 | R1 | RAA | AK1 | U812 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 AKĮ funkcija | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2008 | - | - | - | - |  | 1
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | SF2 | R1 | RAA | AK1 | U813 | [7 empty] | ĮT-101 aj (L-Kl.Kr 2 prijung., ĮT-101 gnybtynas -SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2009 | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | SF5 | R1 | RAA | AK1 | U820 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 telepagr.įrenginių BS1.1,BS1.2 aj (R1-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2010 | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | B 1.1 | R1 | RAA | AK1 | U818 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 telepagreitinimo įrenginys BS1.1 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2011 | - | - | - | -
14 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | B 1.2 | R1 | RAA | AK1 | U819 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 telepagreitinimo įrenginys BS1.2 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2012 | - | - | - | - |  | 1
15 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | SF2 | R1 | RAA | AK1 | U807 | [7 empty] | L-Kl.Kr 2 prijung. skyr.- įžem. pavarų maitinimo aj (JGS1-SF2,3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2013 | - | - | - | - |  | 1
16 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | KL5/KL7 | R1 | RAA | AK1 | U817 | [7 empty] | T-1 apsaugos (VST apibendrintas signalas) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2014 | - | - | - | - |  | 1
17 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | KL1 | R1 | RAA | AK1 | U816 | [7 empty] | TS-100 (L-Klaipėda.Kreinga 2) JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2015 | - | - | - | - |  | 1
18 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 A | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2016 | - | - | - | - |  | 1
19 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2017 | - | - | - | - |  | 1
20 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 Ž | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2018 | - | - | - | - |  | 1
21 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2019 | - | - | - | - |  | 1
22 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2020 | - | - | - | -
23 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2021 | - | - | - | -
24 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2022 | - | - | - | - |  | 1
25 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | Rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2023 | - | - | - | - |  | 1
26 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2024 | - | - | - | -
27 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RAA | R1 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2025 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U817 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2026 | - | - | - | - |  | 1
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4003 | - | - | - | - |  | 1
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U806 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 valdymo režimas (L-Kl.Kr 2 -S3) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2027 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U807 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 valdymas (L-Kl.Kr 2 -S3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2028 | - | - | - | - |  | 1
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U814 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 pavaros maitin. (L-Kl.Kr 2 -F10,JGS1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2029 | - | - | - | - |  | 1
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2030 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U802 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas |  | M_SP_NA | 2031 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U801 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2032 | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U902 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2033 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U903 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2034 | - | - | - | - |  | 1
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U901 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2035 | - | - | - | - |  | 1
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | SF6 | R1 | RAA | C01 | U822 | [7 empty] | L-Kl.En prijunginio PDT-2 ryšio komutatorius (R2 -SF6) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2036 | - | - | - | - | Pastabos 2,3
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-1 | R1 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4004 | - | - | - | - |  | 1
14 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-1 | R1 | RAA | C01 | U808 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 valdymo režimas (L-Kl.Kr2-1 -SA1 ) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2037 | - | - | - | - |  | 1
15 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-1 | R1 | RAA | C01 | U809 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 valdymas (L-Kl.Kr2-1 -SA1 ) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2038 | - | - | - | - |  | 1
16 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-1 | R1 | RAA | C01 | U810 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 pavaros maitinimas (L-Kl.Kr2-1 -QM1,JGS1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2039 | - | - | - | -
17 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Š1-100-ž | R1 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4005 | - | - | - | -
18 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Š1-100-ž | R1 | RAA | C01 | U811 | [7 empty] | Š1-100-ž valdymo režimas (Š1-100-ž -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2040 | - | - | - | -
19 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Š1-100-ž | R1 | RAA | C01 | U812 | [7 empty] | Š1-100-ž valdymas (Š1-100-ž -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2041 | - | - | - | -
20 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Š1-100-ž | R1 | RAA | C01 | U813 | [7 empty] | Š1-100-ž pavaros maitinimo aj (JGS1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2042 | - | - | - | -
21 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | JGS1 | R1 | RAA | C01 | U820 | [7 empty] | L-Kl.Kr 2 prijunginio pavarų ir JGS1 apšild. aj (JGS1 SF0,11-15) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2043 | - | - | - | -
110kV L-Klaipėda.Endriejavas 2
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-0 | R2 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.En.-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4006 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-0 | R2 | RAA | AK1 | U801 | [7 empty] | L-Kl.En-0 valdymo režimas (L-Kl.En-0 -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2044 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-0 | R2 | RAA | AK1 | U802 | [7 empty] | L-Kl.En-0 valdymas (L-Kl.En-0 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2045 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-0 | R2 | RAA | AK1 | U803 | [7 empty] | L-Kl.En-0 pavaros maitinimas (L-Kl.En-0 -QM1, JGS2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2046 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-ž | R2 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.En-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4007 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-ž | R2 | RAA | AK1 | U804 | [7 empty] | L-Kl.En-ž valdymo režimas (L-Kl.En-ž -SA1 ) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2047 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-ž | R2 | RAA | AK1 | U805 | [7 empty] | L-Kl.En-ž valdymas (L-Kl.En-ž -SA1 ) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2048 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-ž | R2 | RAA | AK1 | U806 | [7 empty] | L-Kl.En-ž pavaros maitinimas (L-Kl.En-ž -QM1, JGS2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2049 | - | - | - | - |  | 1
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | SA2 | R2 | RAA | AK1 | U811 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas JRĮ raktas (R2-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2050 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | KL9 | R2 | RAA | AK1 | U812 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas AKĮ funkcija | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2051 | - | - | - | - |  | 1
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | SF2 | R2 | RAA | AK1 | U813 | [7 empty] | ĮT-102 aj (L-Kl.En prijung., ĮT-102 gnybtynas -SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2052 | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | SF5 | R2 | RAA | AK1 | U820 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas telepagr.įrenginių BS1.1,BS1.2 aj(R2-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2053 | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | B 1.1 | R2 | RAA | AK1 | U818 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas telepagreitinimo įrenginys BS1.1 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2054 | - | - | - | -
14 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | B 1.2 | R2 | RAA | AK1 | U819 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas telepagreitinimo įrenginys BS1.2 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2055 | - | - | - | - |  | 1
15 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | SF2 | R2 | RAA | AK1 | U807 | [7 empty] | L-Kl.En prijung.skyr.-įžem. pavarų maitinimo aj (JGS2-SF2,3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2056 | - | - | - | - |  | 1
16 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | KL5/KL7 | R2 | RAA | AK1 | U817 | [7 empty] | T-2 apsaugos (VST apibendrintas signalas) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2057 | - | - | - | - |  | 1
17 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | KL1 | R2 | RAA | AK1 | U816 | [7 empty] | TS-100 (L-Klaipėda.Enfriejavas) JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2058 | - | - | - | - |  | 1
18 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas A | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2059 | - | - | - | - |  | 1
19 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas MSA I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2060 | - | - | - | - |  | 1
20 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas Ž | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2061 | - | - | - | - |  | 1
21 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas MSA II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2062 | - | - | - | - |  | 1
22 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2063 | - | - | - | -
23 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2064 | - | - | - | -
24 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2065 | - | - | - | - |  | 1
25 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | Rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2066 | - | - | - | - |  | 1
26 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2067 | - | - | - | -
27 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RAA | R2 | RAA | AK1 | vid. | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2068 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U817 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2069 | - | - | - | - |  | 1
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4008 | - | - | - | - |  | 1
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U806 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas valdymo režimas (L-Kl.En -S3) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2070 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U807 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas valdymas (L-Kl.En -S3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2071 | - | - | - | - |  | 1
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U814 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas pavaros maitinimas (L-Kl.En-F10,JGS2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2072 | - | - | - | - |  | 1
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2073 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U802 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas |  | M_SP_NA | 2074 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U801 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2075 | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U902 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2076 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U903 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2077 | - | - | - | - |  | 1
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U901 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2078 | - | - | - | - |  | 1
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | SF6 | R2 | RAA | C01 | U822 | [7 empty] | L-Kl.Kr 2 prijunginio PDT-1 ryšio komutatorius (R1 -SF6) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2079 | - | - | - | - | Pastabos 2,4
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-2 | R2 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.En-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4009 | - | - | - | - |  | 1
14 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-2 | R2 | RAA | C01 | U808 | [7 empty] | L-Kl.En-2 valdymo režimas (L-Kl.En-2 -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2080 | - | - | - | - |  | 1
15 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-2 | R2 | RAA | C01 | U809 | [7 empty] | L-Kl.En-2 valdymas (L-Kl.En-2 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2081 | - | - | - | - |  | 1
16 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-2 | R2 | RAA | C01 | U810 | [7 empty] | L-Kl.En-2 pavaros maitinimo aj (L-Kl.En-2 -QM1, JGS2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2082 | - | - | - | -
17 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Š2-100-ž | R2 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4010 | - | - | - | -
18 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Š2-100-ž | R2 | RAA | C01 | U811 | [7 empty] | Š2-100-ž valdymo režimas (Š2-100-ž -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2083 | - | - | - | -
19 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Š2-100-ž | R2 | RAA | C01 | U812 | [7 empty] | Š2-100-ž valdymas (Š2-100-ž -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2084 | - | - | - | -
20 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Š2-100-ž | R2 | RAA | C01 | U813 | [7 empty] | Š2-100-ž pavaros maitinimas (Š2-100-ž -QM1, JGS2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2085 | - | - | - | -
21 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | JGS2 | R2 | RAA | C01 | U820 | [7 empty] | L-Kl.En prijunginio pavarų ir JGS1 apšildymo aj (JGS2-SF0,11-15) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2086 | - | - | - | -
TS-100
1 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4011 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | RAA | AK1 | U801 | [7 empty] | TS-100-2 valdymo režimas (TS-100-2 -SA1 ) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2087 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | RAA | AK1 | U802 | [7 empty] | TS-100-2 valdymas (TS-100-2 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2088 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | RAA | AK1 | U803 | [7 empty] | TS-100-2 pavaros maitinimas (TS-100-2 -QM1, JGS3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2089 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2 | R3 | RAA | AK1 | U605/U606 | [7 empty] | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4012 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2 | R3 | RAA | AK1 | U804 | [7 empty] | T-102-2 valdymo režimas (T-102-2 -SA1 ) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2090 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2 | R3 | RAA | AK1 | U805 | [7 empty] | T-102-2 valdymas (T-102-2 -SA1 ) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2091 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2 | R3 | RAA | AK1 | U806 | [7 empty] | T-102-2 pavaros maitinimas (T-102-2 -QM1, JGS3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2092 | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2ž | R3 | RAA | AK1 | U701/U702 | [7 empty] | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4013 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2ž | R3 | RAA | AK1 | U807 | [7 empty] | T-102-2ž valdymo režimas (T-102-2ž -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2093 | - | - | - | - |  | 1
11 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2ž | R3 | RAA | AK1 | U808 | [7 empty] | T-102-2ž valdymas (T-102-2ž -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2094 | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2ž | R3 | RAA | AK1 | U809 | [7 empty] | T-102-2ž pavaros maitinimas (T-102-2ž -QM1, JGS3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2095 | - | - | - | - |  | 1
13 | Gargždai | 110kV | TS-100 | SA2 | R3 | RAA | AK1 | U813 | [7 empty] | TS-100 JRĮ raktas (R3-SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2096 | - | - | - | -
14 | Gargždai | 110kV | TS-100 | KL10 | R3 | RAA | AK1 | U812 | [7 empty] | TS-100 AKĮ funkcija | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2097 | - | - | - | -
15 | Gargždai | 110kV | TS-100 | KL9 | R3 | RAA | AK1 | U815 | [7 empty] | Rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2098 | - | - | - | -
16 | Gargždai | 110kV | TS-100 | SF2 | R3 | RAA | AK1 | U819 | [7 empty] | TS-100 prijung. skyr.-įžem. pavarų maitinimo aj (JGS3-SF2,3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2099 | - | - | - | -
17 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 A | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2100 | - | - | - | - |  | 1
18 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2101 | - | - | - | - |  | 1
19 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 Ž | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2102 | - | - | - | - |  | 1
20 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2103 | - | - | - | - |  | 1
21 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2104 | - | - | - | - |  | 1
22 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2105 | - | - | - | - |  | 1
23 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | Rezervas | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2106 | - | - | - | - |  | 1
24 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 ARĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2107 | - | - | - | -
25 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2108 | - | - | - | - |  | 1
26 | Gargždai | 110kV | TS-101 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 ARĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2109 | - | - | - | -
27 | Gargždai | 110kV | TS-101 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 RAA nuostatų grupė I | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2110 | - | - | - | -
28 | Gargždai | 110kV | TS-101 | RAA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 RAA nuostatų grupė II | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2111 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U817 | [7 empty] | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | DVS | Valdiklis | - | M_SP_NA | 2112 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4014 | - | - | - | - |  | 1
3 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U806 | [7 empty] | TS-100 valdymo režimas (TS-100 -S3) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2113 | - | - | - | - |  | 1
4 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U807 | [7 empty] | TS-100 valdymas (TS-100 -S3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2114 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U804 | [7 empty] | TS-100 pavaros maitinimas (TS-100 -F10, JGS2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2115 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | vid | [7 empty] | TS-100 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | M_SP_NA | 2116 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U802 | [7 empty] | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas |  | M_SP_NA | 2117 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U801 | [7 empty] | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | M_SP_NA | 2118 | - | - | - | - |  | 1
9 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U902 | [7 empty] | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2119 | - | - | - | - |  | 1
10 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U903 | [7 empty] | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2120 | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U901 | [7 empty] | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2121 | - | - | - | - |  | 1
12 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4015 | - | - | - | - |  | 1
13 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U808 | [7 empty] | TS-100-1 valdymo režimas (TS-100-1 -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2122 | - | - | - | -
14 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U809 | [7 empty] | TS-100-1 valdymas (TS-100-1 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2123 | - | - | - | -
15 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U810 | [7 empty] | TS-100-1 pavaros maitinimas (TS-100-1 -QM1, JGS3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2124 | - | - | - | - |  | 1
16 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1 | R3 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4016 | - | - | - | - |  | 1
17 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1 | R3 | RAA | C01 | U811 | [7 empty] | T-101-1 valdymo režimas (T-101-1 -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2125 | - | - | - | - |  | 1
18 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1 | R3 | RAA | C01 | U812 | [7 empty] | T-101-1 valdymas (T-101-1 -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2126 | - | - | - | -
19 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1 | R3 | RAA | C01 | U813 | [7 empty] | T-101-1 pavaros maitinimas ((T-101-1 -QM1, JGS3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2127 | - | - | - | -
20 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1ž | R3 | RAA | C01 | U701/U702 | [7 empty] | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4017 | - | - | - | -
21 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1ž | R3 | RAA | C01 | U814 | [7 empty] | T-101-1ž valdymo režimas (T-101-1ž -SA1) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | M_SP_NA | 2128 | - | - | - | -
22 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1ž | R3 | RAA | C01 | U815 | [7 empty] | T-101-1ž valdymas (T-101-1ž -SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2129 | - | - | - | -
23 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1ž | R3 | RAA | C01 | U816 | [7 empty] | T-101-1ž pavaros maitinimas (T-101-1ž -QM1, JGS3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2130 | - | - | - | -
24 | Gargždai | 110kV | TS-100 | JGS3 | R3 | RAA | C01 | U819 | [7 empty] | TS-100 prijunginio pavarų ir JGS1 apšildymo aj (JGS3 -SF0,11-15) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2131 | - | - | - | -
Diskretiniai signalai į TSPĮ
1 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 2 | [7 empty] | KSSRS-0,4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2132 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 3 | [7 empty] | KSSRS-0,4 I š.s. ARĮ U grandinių aj (SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2133 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 4 | [7 empty] | KSSRS-0,4 II š.s. ARĮ U grandinių aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2134 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 6 | [7 empty] | KSSRS-0,4 ARĮ funkcija | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2135 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 7 | [7 empty] | KSSRS-0,4 viršįtampių ribotuvas | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2136 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 8 | [7 empty] | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2137 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 9 | [7 empty] | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (QF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2138 | - | - | - | -
8 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 10 | [7 empty] | KSSRS-0,4 sekcijinis kirtiklis (QF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2139 | - | - | - | -
9 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 11 | [7 empty] | KSSRS-0,4 aj (SF102,208) rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2140 | - | - | - | -
10 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 12 | [7 empty] | KSSRS-0,4 KAS spintos maitinimo aj (SF103,203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2141 | - | - | - | -
11 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 13 | [7 empty] | KSSRS-0,4 ASĮ-110 kilnojamų įrenginių skydo aj (SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2142 | - | - | - | -
12 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 15 | [7 empty] | KSSRS-0,4 JGS lauko sp. šildymo aj (SF106) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2143 | - | - | - | -
13 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 16 | [7 empty] | KSSRS-0,4 aj (SF107) rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2144 | - | - | - | -
14 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 17 | [7 empty] | KSSRS-0,4 ventiliacijos, PVP apšvietimo ir šildymo aj (SF108) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2145 | - | - | - | -
15 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 18 | [7 empty] | KSSRS-0,4 I š.s. įkroviklio aj (SF109) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2146 | - | - | - | -
16 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 22 | [7 empty] | KSSRS-0,4 II š.s. įkroviklio aj (SF209) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2147 | - | - | - | -
17 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 19 | [7 empty] | KSSRS-0,4 matavimo keitiklių mait. aj (SF112,212) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2148 | - | - | - | -
18 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 20 | [7 empty] | KSSRS-0,4 TSPĮ šildymo ir apšvietimo aj (SF211) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2149 | - | - | - | -
19 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 21 | [7 empty] | KSSRS-0,4 ASĮ-110 apšvietimo aj (SF207) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2150 | - | - | - | -
20 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C32 | 23 | [7 empty] | KSSRS-0,4 telekomunikacijų spintų aj (SF205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2151 | - | - | - | -
21 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 24 | [7 empty] | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.1 | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2152 | - | - | - | -
22 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 28 | [7 empty] | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.2 | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2153 | - | - | - | -
23 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 25 | [7 empty] | NSSRS-0,1 baterijos U (Uf>Umax, Uf<Umin) | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2154 | - | - | - | -
24 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 26 | [7 empty] | NSSRS-0,1 rezervas | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2155 | - | - | - | -
25 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 27 | [7 empty] | NSSRS-0,1 įžemėjimas NSS tinkle | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2156 | - | - | - | -
26 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 29 | [7 empty] | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2157 | - | - | - | -
27 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 30 | [7 empty] | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2158 | - | - | - | -
28 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 31 | [7 empty] | NSSRS-0,1 akumuliatorių baterijų aj (SF3,4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2159 | - | - | - | -
29 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 5 | [7 empty] | NSSRS-0,1 110 kV jungtuvų pavarų mait. aj (SF101,201) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2160 | - | - | - | -
30 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 32 | [7 empty] | NSSRS-0,1 110 kV skyriklių,įžemiklių pavarų mait. aj (SF102,202) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2161 | - | - | - | -
31 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 33 | [7 empty] | NSSRS-0,1 rezervas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2162 | - | - | - | -
32 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 39 | [7 empty] | NSSRS-0,1 110 kV operatyvinių blokuočių kontaktorius 1KM1 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2163 | - | - | - | -
33 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 34 | [7 empty] | NSSRS-0,1 I š.s. RAA valdymo ir apsaugų mait. aj (SF103,104,109) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2164 | - | - | - | -
34 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 36 | [7 empty] | NSSRS-0,1 II š.s. RAA valdymo ir apsaugų mait.aj (SF203,204,209) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2165 | - | - | - | -
35 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C32 | 37 | [7 empty] | NSSRS-0,1 TSPĮ ir telekomunikacijų įrangos maitinimo aj (SF205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2166 | - | - | - | -
36 | Gargždai | 0,4kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R4 | TSPĮ | C32 | 40 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA terminalas AK1 (R1-SF1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2167 | - | - | - | -
37 | Gargždai | 0,4kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R4 | TSPĮ | C32 | 41 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA valdiklis CO1 (R1-SF2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2168 | - | - | - | -
38 | Gargždai | 0,4kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R4 | TSPĮ | C32 | 42 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA terminalas AK1 (R2-SF1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2169 | - | - | - | -
39 | Gargždai | 0,4kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R4 | TSPĮ | C32 | 43 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA valdiklis CO1 (R2-SF2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2170 | - | - | - | -
40 | Gargždai | 0,4kV | TS-100 | TS-100 | R4 | TSPĮ | C32 | 44 | [7 empty] | TS-100 RAA terminalas AK1 (R3-SF1) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2171 | - | - | - | -
41 | Gargždai | 0,4kV | TS-100 | TS-100 | R4 | TSPĮ | C32 | 45 | [7 empty] | TS-100 RAA valdiklis CO1 (R3-SF2) | - | Norma | Gedimas | - | M_SP_NA | 2172 | - | - | - | -
42 | Gargždai | 0,4kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | C32 | 46 | [7 empty] | KAS KA 110kV ARĮ iš ĮT-101 | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2173 | - | - | - | -
43 | Gargždai | 0,4kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | C32 | 47 | [7 empty] | KAS KA 110kV ARĮ iš ĮT-102 | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2174 | - | - | - | -
44 | Gargždai | 0,4kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | C32 | 48 | [7 empty] | KAS ĮT-101 KA aj (KAS-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2175 | - | - | - | -
45 | Gargždai | 0,4kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | C32 | 49 | [7 empty] | KAS ĮT-102 KA aj (KAS-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | M_SP_NA | 2176 | - | - | - | -
46 | Gargždai | 110kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-1 prijunginio ir L-Klaipėda.Kretinga 2 (DJ) valdymo teisės | - | PT | ST | - | M_SP_NA | 2177 | - | - | - | -
47 | Gargždai | 110kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-2 prijunginio ir L-Klaipėda.Endriejavas (DJ) valdymo teisės | - | PT | ST | - | M_SP_NA | 2178 | - | - | - | -
48 | Gargždai | 110kV |  |  | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | TS-100 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | M_SP_NA | 2179 | - | - | - | -
49 | Gargždai | 0,4kV | PVP | PVP | R4 | Signalizacija | C33 | 50 | [7 empty] | Apsauginės signalizacijos funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | M_SP_NA | 2180 | - | - | - | -
50 | Gargždai | 0,4kV | PVP | PVP | R5 | Signalizacija | C34 | 51 | [7 empty] | Apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2181 | - | - | - | -
51 | Gargždai | 0,4kV | PVP | PVP | R6 | Signalizacija | C35 | 52 | [7 empty] | Priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2182 | - | - | - | -
Ryšys su STO TSPĮ (į STO TSPĮ)
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-0 | R1 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20001 | Į STO TSPĮ
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-ž | R1 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20002 | Į STO TSPĮ
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Klaipėda.Kretinga 2 | R1 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20003 | Į STO TSPĮ
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | L-Kl.Kr2-1 | R1 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20004 | Į STO TSPĮ
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Š1-100-ž | R1 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20005 | Į STO TSPĮ
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-0 | R2 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.En-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20006 | Į STO TSPĮ
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-ž | R2 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.En-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20007 | Į STO TSPĮ
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Klaipėda.Endriejavas | R2 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20008 | Į STO TSPĮ
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | L-Kl.En-2 | R2 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.En-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20009 | Į STO TSPĮ
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Š2-100-ž | R2 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20010 | Į STO TSPĮ
11 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20011 | Į STO TSPĮ
12 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2 | R3 | RAA | AK1 | U605/U606 | [7 empty] | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20012 | Į STO TSPĮ
13 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-102-2ž | R3 | RAA | AK1 | U701/U702 | [7 empty] | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20013 | Į STO TSPĮ
14 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20014 | Į STO TSPĮ
15 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20015 | Į STO TSPĮ
16 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1 | R3 | RAA | C01 | U605/U606 | [7 empty] | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20016 | Į STO TSPĮ
17 | Gargždai | 110kV | TS-100 | T-101-1ž | R3 | RAA | C01 | U701/U702 | [7 empty] | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | - | - | M_DP_TA | 20017 | Į STO TSPĮ
18 | Gargždai | 110kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-1 prijunginio ir L-Klaipėda.Kretinga 2 (DJ) valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | - | - | - | M_SP_TA | 10001 | Į STO TSPĮ
19 | Gargždai | 110kV | PT KAS | PT KAS | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-2 prijunginio ir L-Klaipėda.Endriejavas (DJ) valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | - | - | - | M_SP_TA | 10002 | Į STO TSPĮ
20 | Gargždai | 110kV |  |  | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | TS-100 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | - | - | - | M_SP_TA | 10003 | Į STO TSPĮ
Ryšys su STO TSPĮ (iš STO TSPĮ)
1 | Gargždai |  | RAA |  |  | TSPĮ | [9 empty] | NA | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2183 | M_SP_TA | 10001 | - | - | Iš STO TSPĮ
2 | Gargždai |  | RAA |  |  | TSPĮ | [9 empty] | NAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2184 | M_SP_TA | 10002 | - | - | Iš STO TSPĮ
3 | Gargždai |  | RAA |  |  | TSPĮ | [9 empty] | ADN | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2185 | M_SP_TA | 10003 | - | - | Iš STO TSPĮ
4 | Gargždai |  | RAA |  |  | TSPĮ | [9 empty] | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2186 | M_SP_TA | 10004 | - | - | Iš STO TSPĮ
5 | Gargždai |  | T1-Nž |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4018 | M_DP_TA | 20001 | - | - | Iš STO TSPĮ
6 | Gargždai |  | T2-Nž |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | M_DP_NA | 4019 | M_DP_TA | 20002 | - | - | Iš STO TSPĮ
7 | Gargždai |  | T-1 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T-1 RAA poveikis į L-Klaipėda.Kretinga 2 ir TS-100 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2187 | M_SP_TA | 10005 | - | - | Iš STO TSPĮ
8 | Gargždai |  | T-2 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T-2 RAA poveikis į L-Klaipėda.Endriejavas ir TS-100 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2188 | M_SP_TA | 10006 | - | - | Iš STO TSPĮ
9 | Gargždai |  | T-1 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T-11.1/T-11.3 JRĮ į L-Klaipėda.Kretinga 2 ir TS-100 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2189 | M_SP_TA | 10007 | - | - | Iš STO TSPĮ
10 | Gargždai |  | T-2 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | T-12.2/T-12.4 JRĮ į L-Klaipėda.Endriejavas ir TS-100 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | M_SP_NA | 2190 | M_SP_TA | 10008 | - | - | Iš STO TSPĮ
Pastabos:
1. JRĮ įjungimas ir išjungimas bus įgyvendintas tik raktų esančiu spintuose.
2. PDT (pastotės duomenų tinklo) komutatorių gyvybingumas sumontuotas į RAA terminalų binarinius įėjimus ir protokolu perduodamas į valdymo sistemas.
3. PDT1 esanti R1 spintoje stebi R2 spintos terminalas.
4. PDT2 esanti R2 spintoje stebi R1 spintos terminalas.

## TV
Eil.Nr. | Pastotė | [14 empty] | TV_pavadinimas
| Šaltinis | [15 empty] | Komandos |  | DC, RDC XA/21 |  | Su STO |  |  |  | Pastabos
| Pastotė | Dalis | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas ir kodas | BO | Protokolas | [9 empty] | Protokolas |  | Protokolai
[9 empty] | IEC-61850 | [9 empty] | IEC60870-5-104 |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys | Loginis mazgas | Loginio mazgo tipas | Loginio duomens vienetas | Duomenų objektas | Duomenų atributai |  | (0) | (1) | Inform. tipas | Inform. adresas | IO tipo ID | IO tipo adresas | IO tipo ID | IO tipo adresas
L-Klaipėda.Kretinga 2
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RA | R1 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | C_SC_NA | 5101 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RA | R1 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | C_SC_NA | 5102 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RA | R1 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 AKĮ funkcija | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | 5103 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Kl.Kr2-0 | RA | R1 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5001 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Kl.Kr2-ž | RA | R1 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5002 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RA | R1 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5003 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Kl.Kr2-1 | RA | R1 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5004 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | Š1-100-ž | RA | R1 | RAA | C01 | U605/606 | [7 empty] | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5005 | - | - | - | -
L-Klaipėda.Endriejavas
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RA | R2 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | C_SC_NA | 5104 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RA | R2 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | C_SC_NA | 5105 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RA | R2 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas AKĮ funkcija | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | 5106 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Kl.En-0 | RA | R2 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.En-0 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5006 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Kl.En-ž | RA | R2 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | L-Kl.En-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5007 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RA | R2 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5008 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Kl.En-1 | RA | R2 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | L-Kl.Kr2-0 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5009 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | Š2-100-ž | RA | R2 | RAA | C01 | U605/606 | [7 empty] | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5010 | - | - | - | -
TS-100
1 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 RAA nuostatų grupė I |  | Įjungti | C_SC_NA | 5107 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 RAA nuostatų grupė II |  | Įjungti | C_SC_NA | 5108 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RA | R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | TS-100 AKĮ funkcija | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | 5109 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | TS-100 | RA | R4 | RAA | AK2 | vid | [7 empty] | TS-100 ARĮ funkcija | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | 5110 | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | TS-100-2 | RA | R3 | RAA | AK1 | U601/U602 | [7 empty] | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5011 | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | T-102-2 | RA | R3 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5012 | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | T-102-2ž | RA | R3 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5013 | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | TS-100 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5014 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TS-100-1 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U603/U604 | [7 empty] | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5015 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | T-101-1 | TS-100-1 | R3 | RAA | C01 | U605/606 | [7 empty] | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5016 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | T-101-1ž | TS-100-2 | R3 | RAA | C01 | U607/608 | [7 empty] | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | C_DC_NA | 5017 | - | - | - | -
TSPĮ
1 | Gargždai | 110kV | TSPĮ | TSPĮ | R4 | TSPĮ | C8 | TB1/TB2 | [7 empty] | 110 kV operatyvinių blokuočių kontaktorius 1KM1 | Išjungti | Įjungti | C_SC_NA | 5111 | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TSPĮ | TSPĮ | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-1 prijunginio ir L-Klaipėda.Kretinga 2 (DJ) valdymo teisės | PT | ST | C_SC_NA | 5112 | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | TSPĮ | TSPĮ | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | T-2 prijunginio ir L-Klaipėda.Endriejavas (DJ) valdymo teisės | PT | ST | C_SC_NA | 5113 | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | TSPĮ | TSPĮ | R4 | TSPĮ | Logika | vid | [7 empty] | TS-100 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | C_SC_NA | 5114 | - | - | - | -
Ryšys su STO TSPĮ (iš STO TSPĮ)
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | RA | R1 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50001 | Iš STO TSPĮ
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | RA | R2 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | L-Klaipėda.Endriejavas | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50002 | Iš STO TSPĮ
3 | Gargždai | 110kV | T-102-2 | RA | R3 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50003 | Iš STO TSPĮ
4 | Gargždai | 110kV | T-102-2ž | RA | R3 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50004 | Iš STO TSPĮ
5 | Gargždai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | RAA | C01 | U601/U602 | [7 empty] | TS-100 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50005 | Iš STO TSPĮ
6 | Gargždai | 110kV | T-101-1 | RA | R3 | RAA | AK1 | U603/U604 | [7 empty] | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50006 | Iš STO TSPĮ
7 | Gargždai | 110kV | T-101-1ž | RA | R3 | RAA | AK1 | U605/606 | [7 empty] | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | C_DC_NA | 50007 | Iš STO TSPĮ

## TM
Nr. | Pastotė | [9 empty] | PVS ir DVS matavimai |  |  |  |  | DVS XA/21 |  |  |  | Su STO |  |  |  | Pastabos
| Stotis | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas, kodas | AI, CL | IEC 60870-5-104 Master |  | Informacija | Matavimai |  |  |  | Protokolai |  |  |  | Protokolai
[9 empty] | Inform. tipas | Inform. adresas |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai | IEC-60870-5-104 Slave |  | DNP 3.0 Slave TCP/IP |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC60870-5-101 Slave
[13 empty] | min | max |  | Inform. tipas | Inform. adresas | Inform. tipas (Obj., Var.) | Inform. adresas | IO tipo ID | IO tipo adresas | IO tipo ID | IO tipo adresas
1 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1001 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1002 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1003 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1004 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1005 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1006 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Ua |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NC | 1007 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Ub |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NC | 1008 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Uc |  | 0 | 150 | kV | M_ME_NC | 1009 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1010 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1011 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1012 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | TS-100 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL1 |  |  | TS-100 f |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NC | 1013 |  |  | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1014 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1015 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1016 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1017 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1018 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1019 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Ua |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1020 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Ub |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1021 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Uc |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1022 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1023 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1024 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1025 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.Kr2 f |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NC | 1026 |  |  | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1027 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1028 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1029 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1030 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1031 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1032 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Ua |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1033 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Ub |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1034 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Uc |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1035 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1036 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1037 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1038 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL2 |  |  | L-Kl.En f |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NC | 1039 |  |  | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1040 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1041 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1042 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1043 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1044 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1045 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Ua |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1046 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Ub |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1047 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Uc |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1048 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1049 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1050 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1051 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.Kr2 (D) f |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NC | 1052 |  |  | - | - | - | -
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Pa |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1053 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Pb |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1054 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Pc |  | -20 | +20 | MW | M_ME_NC | 1055 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Qa |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1056 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Qb |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1057 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Qc |  | -20 | +20 | MVar | M_ME_NC | 1058 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Ua |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1059 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Ub |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1060 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Uc |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1061 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Ia |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1062 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Ib |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1063 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) Ic |  | 0 | 150 | A | M_ME_NC | 1064 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | L-Kl.En (D) f |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NC | 1065 |  |  | - | - | - | -
TSPĮ
1 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN1 |  |  | NSSRS-0,1 I š.s. U |  | 0 | 150 | V | M_ME_NB | 1066 |  |  | - | - | - | -
2 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN2 |  |  | NSSRS-0,1 II š.s. U |  | 0 | 150 | V | M_ME_NB | 1067 |  |  | - | - | - | -
3 | Gargždai | 0,4kV | PT KSS | PT KSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN3 |  |  | KSSRS-0,4 I š.s.Ua |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1068 |  |  | - | - | - | -
4 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN4 |  |  | KSSRS-0,4 I š.s.Ub |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1069 |  |  | - | - | - | -
5 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN5 |  |  | KSSRS-0,4 I š.s.Uc |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1070 |  |  | - | - | - | -
6 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN6 |  |  | KSSRS-0,4 II š.s.Ua |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1071 |  |  | - | - | - | -
7 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN7 |  |  | KSSRS-0,4 II š.s.Ub |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1072 |  |  | - | - | - | -
8 | Gargždai | 0,4kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN8 |  |  | KSSRS-0,4 II š.s.Uc |  | 0 | 300 | V | M_ME_NB | 1073 |  |  | - | - | - | -
9 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN9 |  |  | PT PVP RAA patalpos temperatūra |  | -40 | 70 | C | M_ME_NB | 1074 |  |  | - | - | - | -
10 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN10 |  |  | PT PVP RAA patalpos dregmė |  | 0 | 100 | % | M_ME_NB | 1075 |  |  | - | - | - | -
11 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN11 |  |  | PT PVP Ryšių patalpos temperatūra |  | -40 | 70 | C | M_ME_NB | 1076 |  |  | - | - | - | -
12 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN12 |  |  | PT PVP Ryšių patalpos dregmė |  | 0 | 100 | % | M_ME_NB | 1077 |  |  | - | - | - | -
13 | Gargždai | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | R4 | TSPĮ | C20 | IN13 |  |  | ASĮ-110 temperatūra |  | -40 | 70 | C | M_ME_NB | 1078 |  |  | - | - | - | -
Ryšys su STO TSPĮ (į STO TSPĮ)
1 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-101 Ua |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30001
2 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-101 Ub |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30002
3 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Kretinga 2 | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-101 Uc |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30003
4 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-102 Ua |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30004
5 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-102 Ub |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30005
6 | Gargždai | 110kV | L-Klaipėda.Endriejavas | Elgama | TAS | MDC 1.51 | A2 | CL3 |  |  | ĮT-102 Uc |  | 0 | 87 | kV | - | - |  |  | - | - | M_ME_NA | 30006