## Signalai
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Stotis | [15 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI;BO,AI | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  | Būsena |  |  |  | DVS
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 Master |  |  |  | IEC-60870-5-101 Slave |  | IEC-60870-5-101 Master |  | IEC-60870-5-104 Slave |  | Indikacija/Komandos
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys(LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenų objektas (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11
110kV linijos narvelis L-Kudirkos Naumiestis
1 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK2 |  | BI42 | [8 empty] | 51189 | L-Kudirkos Naumiestis prijunginio valdymas iš PVĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2169 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
2 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK2 | [10 empty] | 51021 | L-Kudirkos Naumiestis prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2001 | - | DVS | Valdiklis | -
3 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI21, BI22 | [8 empty] | 51001 | L-Kudirkos Naumiestis |  |  |  |  | M_DP_NA | 4001 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
4 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI23 | [8 empty] | 51022 | L-Kudirkos Naumiestis (DJ) valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2002 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
5 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI27 | [8 empty] | 51023 | L-Kudirkos Naumiestis pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2003 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
6 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI24 | [8 empty] | 51024 | L-Kudirkos Naumiestis pavara |  |  |  |  | M_SP_NA | 2004 | - | Neparuošta | Paruošta | -
7 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI25 | [8 empty] | 51025 | L-Kudirkos Naumiestis valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_NA | 2005 | - | Norma | Blokuotas | -
8 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI26 | [8 empty] | 51026 | L-Kudirkos Naumiestis SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_NA | 2006 | - | Norma | Žemas | -
9 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI1 | [8 empty] | 51027 | L-Kudirkos Naumiestis išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2007 | - | Norma | Gedimas | -
10 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK1 |  | BI6 | [8 empty] | 51028 | L-Kudirkos Naumiestis išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2008 | - | Norma | Gedimas | -
11 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI2 | [8 empty] | 51029 | L-Kudirkos Naumiestis įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2009 | - | Norma | Gedimas | -
12 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI7 | [8 empty] | 51190 | L-Kudirkos Naumiestis I išjung.,įjung.elektromagneto aj (-SF2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2170 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
13 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BI8 | [8 empty] | 51191 | L-Kudirkos Naumiestis II išjung. elektromagneto aj (SF4) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2171 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
14 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-1 | +R2 | -AK2 |  | BI9, BI10 | [8 empty] | 51002 | L-K.Nm-1 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4002 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
15 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-1 | +R2 | -AK2 |  | BI37 | [8 empty] | 51030 | L-K.Nm-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2010 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
16 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-1 | +R2 | -AK2 |  | BI16 | [8 empty] | 51033 | L-K.Nm-1 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2011 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
17 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-0 | +R2 | -AK2 |  | BI13, BI14 | [8 empty] | 51003 | L-K.Nm-0 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4003 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
18 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-0 | +R2 | -AK2 |  | BI41 | [8 empty] | 51031 | L-K.Nm-0 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2161 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
19 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-0 | +R2 | -AK2 |  | BI20 | [8 empty] | 51034 | L-K.Nm-0 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2012 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
20 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-ž | +R2 | -AK2 |  | BI11, BI12 | [8 empty] | 51004 | L-K.Nm-ž |  |  |  |  | M_DP_NA | 4004 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
21 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-ž | +R2 | -AK2 |  | BI39 | [8 empty] | 51032 | L-K.Nm-ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2162 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
22 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Nm-ž | +R2 | -AK2 |  | BI18 | [8 empty] | 51035 | L-K.Nm-ž pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2013 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
23 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51192 | L-Kudirkos Naumiestis A |  |  |  |  | M_SP_NA | 2172 |  | Norma | Suveikė
24 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51036 | L-Kudirkos Naumiestis rezervinė MSA |  |  |  |  | M_SP_NA | 2014 | - | Norma | Suveikė | -
26 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51038 | L-Kudirkos Naumiestis Žkrypt. I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2016 | - | Norma | Suveikė | -
27 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51039 | L-Kudirkos Naumiestis Žkrypt. II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2017 | - | Norma | Suveikė | -
28 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51193 | L-Kudirkos Naumiestis Ž krypt.III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2173 | - | Norma | Suveikė | -
29 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51194 | L-Kudirkos Naumiestis Ž krypt.IV |  |  |  |  | M_SP_NA | 2174 | - | Norma | Suveikė | -
30 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51040 | L-Kudirkos Naumiestis JRĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2018 | - | Norma | Suveikė | -
31 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | L-K.Naumiestis | +R2 | -AK1 |  | BI1 | [8 empty] | 51041 | L-Kudirkos Naumiestis JRĮ raktas SA1 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2019 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
32 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  | BI3 | [8 empty] | 51198 | L-Kudirkos Naumiestis ŠAKĮ paleidimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2178 | - | Norma | Suveikė | -
33 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  | BI4 | [8 empty] | 51199 | L-Kudirkos Naumiestis JRĮ paleidimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2179 | - | Norma | Suveikė | -
34 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  | BI7 | [8 empty] | 51200 | ĮT-101 (RAA) U grandinių aj (-SF5,SF6) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2180 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
36 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  | BI11 | [8 empty] | 51202 | L-Kudirkos Naumiestis DJ pavaros spyruoklė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2182 | - | Norma | Neįtempta
37 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51042 | L-Kudirkos Naumiestis AKĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2020 | - | Norma | Suveikė | -
38 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51043 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2021 | - | Išjungta | Įjungta | -
39 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51044 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2022 | - | Išjungta | Įjungta | -
40 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51203 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2183 | - | Išjungta | Įjungta | -
| Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  |  | IED_3 | EXT | pdGGIO513 | SPC | SPCSO56 | stVal |  |  | 51037 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė IV |  |  |  |  | M_SP_NA | 2015 |  | Išjungta | Įjungta |  |  | RM/2023-06-09. Naujas signalas dėl Kybartų TP rek.
41 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51045 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2023 | - | Norma | Suveikė | -
42 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51046 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2024 | - | Norma | Suveikė | -
43 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51047 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2025 | - | Norma | Suveikė | -
44 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51048 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_NA | 2026 | - | Norma | Suveikė | -
45 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51204 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. V |  |  |  |  | M_SP_NA | 2184 | - | Norma | Suveikė | -
46 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51205 | L-Kudirkos Naumiestis Dist. VI |  |  |  |  | M_SP_NA | 2185 | - | Norma | Suveikė | -
47 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK2 |  | BI6 | [8 empty] | 51049 | L-Kudirkos Naumiestis apsaugos terminalas AK1 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2027 | - | Norma | Gedimas | -
48 | Šakių TP | 110 kV | L-K.Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  | BI2 | [8 empty] | 51050 | L-Kudirkos Nauniestis valdymo terminalas AK2 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2028 | - | Norma | Gedimas | -
110kV linijos narvelis L-Gelgaudiškis
49 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK2 |  | BI42 | [8 empty] | 51206 | L-Gelgaudiškis prijunginio valdymas iš PVĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2186 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
50 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK2 | [10 empty] | 51051 | L-Gelgaudiškis prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2029 | - | DVS | Valdiklis | -
51 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI21, BI22 | [8 empty] | 51005 | L-Gelgaudiškis |  |  |  |  | M_DP_NA | 4005 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
52 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI23 | [8 empty] | 51052 | L-Gelgaudiškis (DJ) valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2030 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
53 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI27 | [8 empty] | 51053 | L-Gelgaudiškis pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2031 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
54 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI24 | [8 empty] | 51054 | L-Gelgaudiškis pavara |  |  |  |  | M_SP_NA | 2032 | - | Neparuošta | Paruošta | -
55 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI25 | [8 empty] | 51055 | L-Gelgaudiškis valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_NA | 2033 | - | Norma | Blokuotas | -
56 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI26 | [8 empty] | 51056 | L-Gelgaudiškis SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_NA | 2034 | - | Norma | Žemas | -
57 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI1 | [8 empty] | 51057 | L-Gelgaudiškis išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2035 | - | Norma | Gedimas | -
58 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK1 |  | BI6 | [8 empty] | 51058 | L-Gelgaudiškis išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2036 | - | Norma | Gedimas | -
59 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI2 | [8 empty] | 51059 | L-Gelgaudiškis įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2037 | - | Norma | Gedimas | -
60 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI7 | [8 empty] | 51207 | L-Gelgaudiškis I išjung.,įjung.elektromagneto aj (-SF2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2187 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
61 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BI8 | [8 empty] | 51208 | L-Gelgaudiškis II išjung. elektromagneto aj (SF4) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2188 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
62 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-2 | +R3 | -AK2 |  | BI9, BI10 | [8 empty] | 51006 | L-Gl-2 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4006 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
63 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-2 | +R3 | -AK2 |  | BI37 | [8 empty] | 51060 | L-Gl-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2038 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
64 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-2 | +R3 | -AK2 |  | BI16 | [8 empty] | 51063 | L-Gl-2 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2039 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
65 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-0 | +R3 | -AK2 |  | BI13, BI14 | [8 empty] | 51007 | L-Gl-0 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4007 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
66 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-0 | +R3 | -AK2 |  | BI41 | [8 empty] | 51061 | L-Gl-0 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2163 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
67 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-0 | +R3 | -AK2 |  | BI20 | [8 empty] | 51064 | L-Gl-0 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2040 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
68 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-ž | +R3 | -AK2 |  | BI11, BI12 | [8 empty] | 51008 | L-Gl-ž |  |  |  |  | M_DP_NA | 4008 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
69 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-ž | +R3 | -AK2 |  | BI39 | [8 empty] | 51062 | L-Gl-ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2164 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
70 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-ž | +R3 | -AK2 |  | BI18 | [8 empty] | 51065 | L-Gl-ž pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2041 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
71 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51209 | L-Gelgaudiškis A |  |  |  |  | M_SP_NA | 2189 |  | Norma | Suveikė
72 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51066 | L-Gelgaudiškis rezervinė MSA |  |  |  |  | M_SP_NA | 2042 | - | Norma | Suveikė | -
74 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51068 | L-Gelgaudiškis Žkrypt. I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2044 | - | Norma | Suveikė | -
75 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51069 | L-Gelgaudiškis Žkrypt. II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2045 | - | Norma | Suveikė | -
76 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51210 | L-Gelgaudiškis Ž krypt. III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2190 | - | Norma | Suveikė | -
77 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51211 | L-Gelgaudiškis Ž krypt. IV |  |  |  |  | M_SP_NA | 2191 | - | Norma | Suveikė | -
78 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51070 | L-Gelgaudiškis JRĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2046 | - | Norma | Suveikė | -
79 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK1 |  | BI1 | [8 empty] | 51071 | L-Gelgaudiškis JRĮ raktas SA1 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2047 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
80 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 |  | BI3 | [8 empty] | 51212 | L-Gelgaudiškis ŠAKĮ paleidimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2192 | - | Norma | Suveikė | -
81 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 |  | BI4 | [8 empty] | 51213 | L-Gelgaudiškis JRĮ paleidimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2193 | - | Norma | Suveikė | -
82 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 |  | BI7 | [8 empty] | 51214 | ĮT-102 (RAA) U grandinių aj (-SF5) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2194 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
84 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 |  | BI11 | [8 empty] | 51216 | L-Gelgaudiškis DJ pavaros spyruoklė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2196 | - | Norma | Neįtempta
85 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51072 | L-Gelgaudiškis AKĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2048 | - | Norma | Suveikė | -
86 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51073 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2049 | - | Išjungta | Įjungta | -
87 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51074 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2050 | - | Išjungta | Įjungta | -
88 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51217 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2197 | - | Išjungta | Įjungta | -
89 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51075 | L-Gelgaudiškis Dist. I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2051 | - | Norma | Suveikė | -
90 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51076 | L-Gelgaudiškis Dist. II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2052 | - | Norma | Suveikė | -
91 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51077 | L-Gelgaudiškis Dist. III |  |  |  |  | M_SP_NA | 2053 | - | Norma | Suveikė | -
92 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51078 | L-Gelgaudiškis Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_NA | 2054 | - | Norma | Suveikė | -
93 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51218 | L-Gelgaudiškis Dist. V |  |  |  |  | M_SP_NA | 2198 | - | Norma | Suveikė | -
94 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51219 | L-Gelgaudiškis Dist. VI |  |  |  |  | M_SP_NA | 2199 | - | Norma | Suveikė | -
95 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK2 |  | BI6 | [8 empty] | 51079 | L-Gelgaudiškis apsaugos terminalas AK1 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2055 | - | Norma | Gedimas | -
96 | Šakių TP | 110 kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 |  | BI2 | [8 empty] | 51080 | L-Gelgaudiškis valdymo terminalas AK2 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2056 | - | Norma | Gedimas | -
Transformatoriaus T1 110kV narvelis
97 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI5 | [8 empty] | 51220 | T-101 prijunginio valdymas iš PVĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2200 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
98 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 | [10 empty] | 51081 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2057 | - | DVS | Valdiklis | -
99 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI7 | [8 empty] | 51221 | T-101 I išjung.,įjung.elektromagneto aj (-SF5) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2201 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
100 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI8 | [8 empty] | 51222 | T-101 II išjungimo elektromagneto aj (-SF6) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2202 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
101 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI22, BI23 | [8 empty] | 51009 | T-101 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4009 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
102 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI24 | [8 empty] | 51082 | T-101 (DJ) nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2058 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
103 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI28 | [8 empty] | 51083 | T-101 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2059 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
104 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI25 | [8 empty] | 51084 | T-101 pavara |  |  |  |  | M_SP_NA | 2060 | - | Neparuošta | Paruošta | -
105 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI26 | [8 empty] | 51085 | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_NA | 2061 | - | Norma | Blokuotas | -
106 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | ĮT-101 | +R1 | -AK2 |  | BI21 | [8 empty] | 51223 | ĮT-101 U grandinių aj (-SF4) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2203 |  | Išjungtas | Ijungtas
107 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI27 | [8 empty] | 51086 | T-101 SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_NA | 2062 | - | Norma | Žemas | -
108 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI1 | [8 empty] | 51087 | T-101 išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2063 | - | Norma | Gedimas | -
109 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK1 |  | BI3 | [8 empty] | 51088 | T-101 išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2064 | - | Norma | Gedimas | -
110 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BI2 | [8 empty] | 51089 | T-101 įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2065 | - | Norma | Gedimas | -
111 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-1 | +R1 | -AK2 |  | BI9, BI10 | [8 empty] | 51010 | T-101-1 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4010 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
112 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-1 | +R1 | -AK2 |  | BI42 | [8 empty] | 51090 | T-101-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2066 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
113 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-1 | +R1 | -AK2 |  | BI16 | [8 empty] | 51093 | T-101-1 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2067 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
114 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-ž | +R1 | -AK2 |  | BI11, BI12 | [8 empty] | 51011 | T-101-1ž |  |  |  |  | M_DP_NA | 4011 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
115 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-ž | +R1 | -AK2 |  | BI44 | [8 empty] | 51091 | T-101-1ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2165 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
116 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | T-101-ž | +R1 | -AK2 |  | BI18 | [8 empty] | 51094 | T-101-1ž pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2068 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
117 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | TS-100-1 | +R1 | -AK2 |  | BI13, BI14 | [8 empty] | 51012 | TS-100-1 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4012 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
118 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | TS-101-1 | +R1 | -AK2 |  | BI46 | [8 empty] | 51092 | TS-100-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2166 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
119 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | TS-100-1 | +R1 | -AK2 |  | BI20 | [8 empty] | 51095 | TS-100-1 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2069 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
120 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI7 | [8 empty] | 51096 | ST JRĮ paleidimas į T-101 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2070 | - | Norma | Suveikė | -
121 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51097 | T-101 MSA I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2071 | - | Norma | Suveikė | -
122 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51098 | T-101 MSA II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2072 | - | Norma | Suveikė | -
123 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51224 | T-101 Ž I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2204 | - | Norma | Suveikė | -
124 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51099 | T-101 JRĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2073 | - | Norma | Suveikė | -
125 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI1 | [8 empty] | 51100 | T-101 JRĮ raktas SA1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2074 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
126 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51101 | T-101 ŠAKĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2075 | - | Norma | Suveikė | -
127 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51102 | T-1 110 kV RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2076 | - | Išjungta | Įjungta | -
128 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51103 | T-1 110 kV RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2077 | - | Išjungta | Įjungta | -
129 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI6 | [8 empty] | 51225 | T-101 ŠAKĮ blokavimas iš ST |  |  |  |  | M_SP_NA | 2205 | - | Norma | Blokuotas | -
130 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI8 | [8 empty] | 51226 | T-101 DJ pavaros spyruoklė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2206 | - | Norma | Neįtempta
131 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK2 |  | BI6 | [8 empty] | 51104 | T-1 110 kV dalies apsaugos terminalas AK1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2078 | - | Norma | Suveikė | -
132 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI2 | [8 empty] | 51105 | T-1 110 kV dalies valdymo terminalas AK2 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2079 | - | Norma | Suveikė | -
Transformatoriaus T2 110kV narvelis
133 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI5 | [8 empty] | 51227 | T-102 prijunginio valdymas iš PVĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2207 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
134 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 | [10 empty] | 51106 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2080 | - | DVS | Valdiklis | -
135 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI7 | [8 empty] | 51228 | T-102 I išjung.,įjung.elektromagneto aj (-SF5) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2208 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
136 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI8 | [8 empty] | 51229 | T-102 II išjungimo elektromagneto aj (-SF8) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2209 | - | Išjungtas | Ijungtas | -
137 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI22, BI23 | [8 empty] | 51013 | T-102 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4013 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
138 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI24 | [8 empty] | 51107 | T-102 (DJ) nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2081 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
139 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI28 | [8 empty] | 51108 | T-102 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2082 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
140 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI25 | [8 empty] | 51109 | T-102 pavara |  |  |  |  | M_SP_NA | 2083 | - | Neparuošta | Paruošta | -
141 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI26 | [8 empty] | 51110 | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_NA | 2084 | - | Norma | Blokuotas | -
142 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | ĮT-102 | +R1 | -AK2 |  | BI21 | [8 empty] | 51230 | ĮT-102 U grandinių aj (-SF4) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2210 |  | Išjungtas | Ijungtas
143 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI27 | [8 empty] | 51111 | T-102 SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_NA | 2085 | - | Norma | Žemas | -
144 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI1 | [8 empty] | 51112 | T-102 išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2086 | - | Norma | Gedimas | -
145 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK1 |  | BI3 | [8 empty] | 51113 | T-102 išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2087 | - | Norma | Gedimas | -
146 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BI2 | [8 empty] | 51114 | T-102 įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2088 | - | Norma | Gedimas | -
147 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-2 | +R1 | -AK2 |  | BI9, BI10 | [8 empty] | 51014 | T-102-2 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4014 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
148 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-2 | +R1 | -AK2 |  | BI42 | [8 empty] | 51115 | T-102-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2089 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
149 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-2 | +R1 | -AK2 |  | BI16 | [8 empty] | 51118 | T-102-2 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2090 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
150 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-ž | +R1 | -AK2 |  | BI11, BI12 | [8 empty] | 51015 | T-102-2ž |  |  |  |  | M_DP_NA | 4015 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
151 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-ž | +R1 | -AK2 |  | BI44 | [8 empty] | 51116 | T-102-2ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2167 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
152 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | T-102-ž | +R1 | -AK2 |  | BI18 | [8 empty] | 51119 | T-102-2ž pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2091 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
153 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | TS-100-2 | +R1 | -AK2 |  | BI13, BI14 | [8 empty] | 51016 | TS-100-2 |  |  |  |  | M_DP_NA | 4016 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
154 | Šakių TP | 110 kV | T-102 | TS-100-2 | +R1 | -AK2 |  | BI46 | [8 empty] | 51117 | TS-100-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2168 | - | Nuotolinis | Vietinis | -
155 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | TS-102-2 | +R1 | -AK2 |  | BI20 | [8 empty] | 51120 | TS-100-2 pavaros aj (pavara-F1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2092 | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | RM/2022-04-26. Pakeistas signalo pavadinimas
156 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI7 | [8 empty] | 51121 | ST JRĮ paleidimas į T-102 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2093 | - | Norma | Suveikė | -
157 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51122 | T-102 MSA I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2094 | - | Norma | Suveikė | -
158 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51123 | T-102 MSA II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2095 | - | Norma | Suveikė | -
159 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51231 | T-102 Ž I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2211 | - | Norma | Suveikė | -
160 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51124 | T-102 JRĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2096 | - | Norma | Suveikė | -
161 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI1 | [8 empty] | 51125 | T-102 JRĮ raktas SA1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2097 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
162 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51126 | T-102 ŠAKĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2098 | - | Norma | Suveikė | -
163 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51127 | T-2 110 kV RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2099 | - | Išjungta | Įjungta | -
164 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51128 | T-2 110 kV RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2100 | - | Išjungta | Įjungta | -
165 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI6 | [8 empty] | 51232 | T-102 ŠAKĮ blokavimas iš ST |  |  |  |  | M_SP_NA | 2212 | - | Norma | Blokuotas | -
166 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI8 | [8 empty] | 51233 | T-102 DJ pavaros spyruoklė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2213 | - | Norma | Neįtempta
167 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK2 |  | BI6 | [8 empty] | 51129 | T-2 110 kV dalies apsaugos terminalas AK1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2101 | - | Norma | Suveikė | -
168 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 |  | BI2 | [8 empty] | 51130 | T-2 110 kV dalies valdymo terminalas AK2 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2102 | - | Norma | Suveikė | -
Kintamos srovės savų reikmių skydas
169 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | QF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI1 | [8 empty] | 51131 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj QF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2103 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
170 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | QF2 | +TSPĮ | D20S |  | BI2 | [8 empty] | 51132 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj QF2 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2104 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
171 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | QF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI3 | [8 empty] | 51133 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj QF3 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2105 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
172 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | AK2 | +TSPĮ | D20S |  | BI4 | [8 empty] | 51134 | KSSRS-0,4 ARĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2106 | - | Norma | Suveikė | -
173 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | -SA1 | +TSPĮ | D20S |  | BI5 | [8 empty] | 51135 | KSSRS-0,4 ARĮ poveikis |  |  |  |  | M_SP_NA | 2107 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
174 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | 1SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI6 | [8 empty] | 51136 | KSSRS-0,4 I š.s. baterijų įkroviklių aj -1SF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2108 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
175 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | 2SF2 | +TSPĮ | D20S |  | BI7 | [8 empty] | 51137 | KSSRS-0,4 II š.s. baterijų įkroviklių aj -2SF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2109 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
176 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | 1SF6 | +TSPĮ | D20S |  | BI8 | [8 empty] | 51138 | KSSRS-0,4 I š.s. KAS mait. aj -1SF6 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2110 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
177 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | 2SF5 | +TSPĮ | D20S |  | BI9 | [8 empty] | 51139 | KSSRS-0,4 II š.s. KAS mait. aj -2SF5 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2111 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
178 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | 1SF5,2SF6 | +TSPĮ | D20S |  | BI10 | [8 empty] | 51140 | KSSRS-0,4 ASĮ-110 spintų apšildymo grand. mait. aj -1SF5,2SF6 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2112 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
179 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | -1SF3,4,8,10..13 | +TSPĮ | D20S |  | BI12 | [8 empty] | 51141 | KSSRS-0,4 I š.s. paskirstymo aj -1SF3,4,8,10..13 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2113 |  | Išjungtas | Įjungtas
180 | Šakių TP | 0.4kV | +KSSRS | -2SF2..4,10..12 | +TSPĮ | D20S |  | BI13 | [8 empty] | 51142 | KSSRS-0,4 II š.s. paskirstymo aj -2SF2..4,10..12 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2114 |  | Išjungtas | Įjungtas
PVP pastato ĮPS-1 ir ĮPS-2 skydai
181 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-1 | SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI14 | [8 empty] | 51143 | ĮPS-1-0,4 įvadinis aj SF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2115 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
182 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-1 | SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI15 | [8 empty] | 51144 | ĮPS-1-0,4 RA ventiliacijos mait. aj SF3 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2116 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
183 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-1 | SF4 | +TSPĮ | D20S |  | BI16 | [8 empty] | 51145 | ĮPS-1-0,4 RA šildymo mait. aj SF4 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2117 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
184 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-2 | SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI17 | [8 empty] | 51146 | ĮPS-2-0,4 įvadinis aj SF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2118 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
185 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-2 | SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI18 | [8 empty] | 51147 | ĮPS-2-0,4 PVP ventiliacijos mait. aj SF3 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2119 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
186 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-2 | SF4 | +TSPĮ | D20S |  | BI19 | [8 empty] | 51148 | ĮPS-2-0,4 PVP šildymo mait. aj SF4 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2120 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
187 | Šakių TP | 0.4kV | ĮPS-2 | SF8,9,.10 | +TSPĮ | D20S |  | BI20 | [8 empty] | 51149 | ĮPS-2-0,4 ASĮ apšvietimo mait. aj SF8..10 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2121 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
Nuolatinės srovės savų reikmių skydas
188 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF101 | +TSPĮ | D20S |  | BI21 | [8 empty] | 51150 | NSSRS-0,1 I š.s. kroviklio įvadinis aj -SF101 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2122 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
189 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF201 | +TSPĮ | D20S |  | BI22 | [8 empty] | 51151 | NSSRS-0,1 II š.s. kroviklio įvadinis aj -SF201 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2123 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
190 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF117 | +TSPĮ | D20S |  | BI23 | [8 empty] | 51152 | NSSRS-0,1 I š.s.akumuliatorių įvadinis aj -SF117 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2124 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
191 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF219 | +TSPĮ | D20S |  | BI24 | [8 empty] | 51153 | NSSRS-0,1 II š.s.akumuliatorių įvadinis aj -SF219 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2125 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
192 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF001,2 | +TSPĮ | D20S |  | BI25 | [8 empty] | 51154 | NSSRS-0,1 baterijų QFU1 saugiklio būklė |  |  |  |  | M_SP_NA | 2126 | - | Norma | Gedimas | -
193 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF107..8,110..116 | +TSPĮ | D20S |  | BI26 | [8 empty] | 51155 | NSSRS-0,1 I š.s. paskirstymo aj -SF107..8,110..116 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2127 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
194 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF207..9,110..118 | +TSPĮ | D20S |  | BI27 | [8 empty] | 51156 | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj -SF207..9,211..218 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2128 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
195 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF102,202 | +TSPĮ | D20S |  | BI28 | [8 empty] | 51157 | NSSRS-0,1 Skyriklių ir įžemiklių pavarų mait. aj -SF102,202 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2129 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
196 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF103,203 | +TSPĮ | D20S |  | BI29 | [8 empty] | 51158 | NSSRS-0,1 110 kV visų jungtuvų pavarų mait. aj -SF103,203 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2130 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
197 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF104,204 | +TSPĮ | D20S |  | BI30 | [8 empty] | 51159 | NSSRS-0,1 valdymo ir apsaugų mait. grand. +EC1 aj -SF104,204 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2131 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
198 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF105,205 | +TSPĮ | D20S |  | BI31 | [8 empty] | 51160 | NSSRS-0,1 valdymo ir apsaugų mait. grand. +EC2 aj -SF105,205 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2132 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
199 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | -SF106,206 | +TSPĮ | D20S |  | BI32 | [8 empty] | 51161 | NSSRS-0,1 blokuočių mait. aj -SF106,206 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2133 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
200 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | SNP-1 | +TSPĮ | D20S |  | BI33 | [8 empty] | 51162 | NSSRS-0,1 aukšta baterijų įtampa |  |  |  |  | M_SP_NA | 2134 | - | Norma | Suveikė | -
201 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | SNP-2 | +TSPĮ | D20S |  | BI34 | [8 empty] | 51163 | NSSRS-0,1 žema baterijų įtampa |  |  |  |  | M_SP_NA | 2135 | - | Norma | Suveikė | -
202 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | SNP-1,2 | +TSPĮ | D20S |  | BI35 | [8 empty] | 51164 | NSSRS-0,1 įžemėjimas nuolatinės srovės sistemoje |  |  |  |  | M_SP_NA | 2136 | - | Norma | Suveikė | -
203 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | SNP-1 | +TSPĮ | D20S |  | BI36 | [8 empty] | 51165 | NSSRS-0,1 baterijos įkroviklis Nr. 1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2137 | - | Norma | Gedimas | - |  | RM/2023-03-16. Pataisytas pavadinimas. Būsena pataisyta pagal DVS.
204 | Šakių TP | 110V | +NSSRS | SNP-2 | +TSPĮ | D20S |  | BI37 | [8 empty] | 51166 | NSSRS-0,1 baterijos įkroviklis Nr. 2 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2138 | - | Norma | Gedimas | - |  | RM/2023-03-16. Pataisytas pavadinimas. Būsena pataisyta pagal DVS.
Apsauginės-gaisro signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos
205 | Šakių TP | 0.4V | S1.3 | GAC1 | +TSPĮ | D20S |  | BI44 | [8 empty] | 51167 | S1.3 PVP patalpos gaisro signalizacija |  |  |  |  | M_SP_NA | 2139 | - | Norma | Suveikė | -
206 | Šakių TP | 0.4V | S1.3 | GAC1 | +TSPĮ | D20S |  | BI45 | [8 empty] | 51168 | S1.3 RA patalpos gaisro signalizacija |  |  |  |  | M_SP_NA | 2140 | - | Norma | Suveikė | -
207 | Šakių TP | 0.4V | S1.3 | GAC1 | +TSPĮ | D20S |  | BI46 | [8 empty] | 51169 | S1.3 Signalizacijos (apsauga, gaisras) gedimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2141 |  | Norma | Suveikė
Kitos spintos
208 | Šakių TP | 110kV | ĮT-101 | -SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI47 | [8 empty] | 51170 | T-101 KA U grandinių aj (ĮT-101 gnb.-SF1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2142 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
209 | Šakių TP | 110kV | ĮT-102 | -SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI48 | [8 empty] | 51171 | T-102 KA U grandinių aj (ĮT-102 gnb.-SF1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2143 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
210 | Šakių TP | 110kV | ĮT-101 | -SF2,-SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI49 | [8 empty] | 51172 | T-101 techn. Ir dubl. KA U grandinių aj (ĮT-101 gnb.-SF2,3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2144 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
211 | Šakių TP | 110kV | ĮT-102 | -SF2,-SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI50 | [8 empty] | 51173 | T-102 techn. Ir dubl. KA U grandinių aj (ĮT-102 gnb.-SF2,3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2145 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
212 | Šakių TP | 110kV | KAS | -KL3 | +TSPĮ | D20S |  | BI51 | [8 empty] | 51174 | KAS ARĮ |  |  |  |  | M_SP_NA | 2146 | - | Norma | Suveikė | -
213 | Šakių TP | 110kV | -JGD1 | -SF11..13 | +TSPĮ | D20S |  | BI52 | [8 empty] | 51175 | T-101 prijunginio įrenginių pavarų mait. aj (-JGD1-SF11..13) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2147 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
214 | Šakių TP | 110kV | -JGD3 | -SF11..14 | +TSPĮ | D20S |  | BI53 | [8 empty] | 51176 | L-K.Nm prijunginio įrenginių pavarų mait. aj (-JGD3-SF11..14) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2148 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
215 | Šakių TP | 110kV | -SGD1 | -SF11 | +TSPĮ | D20S |  | BI54 | [8 empty] | 51177 | TS-100-1 pavaros mait. aj (-SGD1-SF11) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2149 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
216 | Šakių TP | 110kV | -JGD2 | -SF11..13 | +TSPĮ | D20S |  | BI55 | [8 empty] | 51178 | T-102 prijunginio įrenginių pavarų mait. aj (-JGD2-SF11..13) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2150 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
217 | Šakių TP | 110kV | -JGD4 | -SF11..14 | +TSPĮ | D20S |  | BI56 | [8 empty] | 51179 | L-Gl prijunginio įrenginių pavarų mait. aj (-JGD4-SF11..14) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2151 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
218 | Šakių TP | 110kV | -SGD2 | -SF11 | +TSPĮ | D20S |  | BI57 | [8 empty] | 51180 | TS-100-2 pavaros mait. aj (-SGD2-SF11) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2152 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
219 | Šakių TP | 110V | +R1 | -SF1..4 | +TSPĮ | D20S |  | BI58 | [8 empty] | 51181 | +R1 RAA mait. grand. aj -SF1..4 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2153 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
220 | Šakių TP | 110V | +R2 | -SF1,-SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI59 | [8 empty] | 51182 | +R2 RAA mait. grand. aj -SF1,SF3 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2154 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
221 | Šakių TP | 110V | +R3 | -SF1, -SF3 | +TSPĮ | D20S |  | BI60 | [8 empty] | 51183 | +R3 RAA mait. grand. aj -SF1,SF3 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2155 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
222 | Šakių TP | 110V | +R4 | -SF1..5 | +TSPĮ | D20S |  | BI61 | [8 empty] | 51184 | +R4 RAA mait. grand. aj -SF1..5 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2156 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
223 | Šakių TP | 110V | +R4 | -AK1 | +TSPĮ | D20S |  | BI62 | [8 empty] | 51185 | +R1 -AK1 gedimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2157 | - | Norma | Suveikė | -
224 | Šakių TP | 110V | +1Y | -SF1 | +TSPĮ | D20S |  | BI63 | [8 empty] | 51186 | +1Y mait. grand. aj -SF1 |  |  |  |  | M_SP_NA | 2158 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
225 | Šakių TP | 110kV | T-1 |  | +TSPĮ | D400 |  | progr. | [8 empty] | 51187 | T-1 110 kV dalies prijunginio valdymo teisės |  |  |  |  | M_SP_NA | 2159 | - | PT | ST | -
226 | Šakių TP | 110kV | T-2 |  | +TSPĮ | D400 |  | progr. | [8 empty] | 51188 | T-2 110 kV dalies prijunginio valdymo teisės |  |  |  |  | M_SP_NA | 2160 | - | PT | ST | -
ŠDA
227 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 |  | BI1 | [8 empty] | 51234 | Š1,Š2-110 JRĮ tarpinių relių aj (-SF2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2214 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
228 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 |  | BI2 | [8 empty] | 51235 | Š1,Š2-110 ŠDA PDT1 aj (-SF3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2215 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
229 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 |  | BI3 | [8 empty] | 51236 | Š1,Š2-110 ŠDA PDT2 aj (-SF3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2216 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
230 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51237 | Š1-110;Š2-110 ŠDA RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | M_SP_NA | 2217 | - | Išjungta | Įjungta | -
231 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51238 | Š1-110;Š2-110 ŠDA RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | M_SP_NA | 2218 | - | Išjungta | Įjungta | -
232 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51239 | Š1-110,Š2-110 ŠDA blokavimas |  |  |  |  | M_SP_NA | 2219 | - | Norma | Suveikė | -
233 | Šakių TP | 110 kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51240 | Š1-110,Š2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_NA | 2220 | - | Norma | Suveikė | -
Ryšiai
233 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51243 | TSPĮ ryšys su T-101 apsaugos terminalu AK1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2221 |  | Gedimas | Norma
234 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51244 | TSPĮ ryšys su T-101 valdymo terminalu AK2 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2222 |  | Gedimas | Norma
235 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51245 | TSPĮ ryšys su L-Kudirkos Naumiestis apsaugos terminalu AK1 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2223 |  | Gedimas | Norma
236 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51246 | TSPĮ ryšys su L-Kudirkos Naumiestis valdymo terminalu AK2 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2224 |  | Gedimas | Norma
237 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51247 | TSPĮ ryšys su L-Gelgaudiškis apsaugos terminalu AK1 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2225 |  | Gedimas | Norma
238 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51248 | TSPĮ ryšys su L-Gelgaudiškis valdymo terminalu AK2 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2226 |  | Gedimas | Norma
239 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51249 | TSPĮ ryšys su T-102 apsaugos terminalu AK1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2227 |  | Gedimas | Norma
240 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51250 | TSPĮ ryšys su T-102 valdymo terminalu AK2 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2228 |  | Gedimas | Norma
241 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51251 | TSPĮ ryšys su Š1,Š2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_NA | 2229 |  | Gedimas | Norma
242 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51252 | TSPĮ ryšys su moduliu D20S (BI) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2230 |  | Gedimas | Norma
243 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51253 | TSPĮ ryšys su moduliu D20A (AI) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2231 |  | Gedimas | Norma
244 | Šakių TP | 110 kV |  |  | TSPĮ | [11 empty] | 51254 | TSPĮ ryšys su moduliu D20K (BO) |  |  |  |  | M_SP_NA | 2232 |  | Gedimas | Norma
Iš ESO TSPĮ gaunami telesignalai (nauji)
245 | Šakių TP | 110 kV | T-1 | RA | [12 empty] | 51241 | T1-Nž |  |  | DP | 113 | M_DP_NA | 4017 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
246 | Šakių TP | 110 kV | T-2 | RA | [12 empty] | 51242 | T2-Nž |  |  | DP | 115 | M_DP_NA | 4018 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
247 | Šakių TP | 35_10 | TSPĮ | RA | [12 empty] | 51255 | ADN |  |  | SP | 201 | M_SP_NA | 2233 | - | Norma | Suveikė | -
248 | Šakių TP | 35_10 | TSPĮ | RA | [12 empty] | 51256 | DAKĮ |  |  | SP | 202 | M_SP_NA | 2234 | - | Norma | Suveikė | -
249 | Šakių TP | 35_10 | TSPĮ | RA | [12 empty] | 51257 | NA |  |  | SP | 203 | M_SP_NA | 2235 | - | Norma | Suveikė | -
250 | Šakių TP | 35_10 | TSPĮ | RA | [12 empty] | 51258 | NAKĮ |  |  | SP | 204 | M_SP_NA | 2236 | - | Norma | Suveikė | -
Į ESO TSPĮ perduodami telesignalai
251 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | TSPĮ logika | [11 empty] | T-101 prijunginio valdymo teisė | M_SP_TB | 205 | - | - | - | - |  | LITGRID | ESO |  | - | -
252 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | T-101 | [11 empty] | T-101 jungtuvo padėtis | M_DP_TB | 101 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
253 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | T-101-1 | [11 empty] | T-101-1 skyriklio padėtis | M_DP_TB | 103 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
254 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | T-101-1ž | [11 empty] | T-101-1ž įžemiklio padėtis | M_DP_TB | 105 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
255 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | T-101 | [11 empty] | T-101 jungtuvo būklė | M_SP_TB | 206 | - | - | - | - |  | Norma | Gedimas |  | - | -
256 | Šakių TP | 110 kV | T-1 |  |  | T-101 | [11 empty] | T-101 jungtuvo apsaugos | M_SP_TB | 207 | - | - | - | - |  | Norma | Suveikė |  | - | -
257 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | TSPĮ logika | [11 empty] | T-102 prijunginio valdymo teisė | M_SP_TB | 208 | - | - | - | - |  | LITGRID | ESO |  | - | -
258 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | T-102 | [11 empty] | T-102 jungtuvo padėtis | M_DP_TB | 107 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
259 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | T-102-2 | [11 empty] | T-102-2 skyriklio padėtis | M_DP_TB | 109 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
260 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | T-102-2ž | [11 empty] | T-102-2ž įžemiklio padėtis | M_DP_TB | 111 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
261 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | T-102 | [11 empty] | T-102 jungtuvo būklė | M_SP_TB | 209 | - | - | - | - |  | Norma | Gedimas |  | - | -
262 | Šakių TP | 110 kV | T-2 |  |  | T-102 | [11 empty] | T-102 jungtuvo apsaugos | M_SP_TB | 210 | - | - | - | - |  | Norma | Suveikė |  | - | -
263 | Šakių TP | 110 kV | TS-100-1 |  |  | TS-100-1 | [11 empty] | TS-100-1 skyriklio padėtis | M_DP_TB | 113 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
264 | Šakių TP | 110 kV | TS-100-2 |  |  | TS-100-2 | [11 empty] | TS-100-2 skyriklio padėtis | M_DP_TB | 115 | - | - | - | - | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | -
* - apibendrintų signalų komponentai aprašyti tabe "Signalų grupės"

## Komandos
Televaldymas
Eil. Nr. | Stotis | [15 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | PSO DVS | [7 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI;BO,AI | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  |  | Būsena |  |  |  | DVS
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 Master |  |  |  | IEC-60870-5-101 Slave |  | IEC-60870-5-101 Master |  | IEC-60870-5-104 Slave |  |  | Indikacija/Komandos
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys(LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenų objektas (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Direct/SBO | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 01 (0) | 10 (1) | 00 | 11
Matavimai
L-Kudirkos Naumiestis
1 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | L-K.Nm-ž | +R2 | -AK2 |  | BO5,BO6 | [8 empty] | 51004 | L-K.Nm-ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5001 | Išjungti | Įjungti | - | -
2 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | L-K.Nm-0 | +R2 | -AK2 |  | BO9,BO10 | [8 empty] | 51003 | L-K.Nm-0 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5002 | Išjungti | Įjungti | - | -
3 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | L-Kudirkos Naumiestis | +R2 | -AK2 |  | BO34,BO35 | [8 empty] | 51001 | L-Kudirkos Naumiestis |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5003 | Išjungti | Įjungti | - | -
4 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | L-K.Nm-1 | +R2 | -AK2 |  | BO1,BO2 | [8 empty] | 51002 | L-K.Nm-1 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5004 | Išjungti | Įjungti | - | -
5 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51043 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5051 | - | Įjungti | - | -
6 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51044 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5052 | - | Įjungti | - | -
7 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 | [10 empty] | 51203 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5059 | - | Įjungti | - | -
| Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | RA | +R2 | -AK1 |  |  | IED_3 | CTRL | GRPGAPC4 | SPC | SPCSO | oper.ctlval |  |  | 51037 | L-Kudirkos Naumiestis RAA nuostatų grupė IV |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5063 | - | Įjungti | - | - |  | RM/2023-06-09. Nauja komanda dėl Kybartų TP rek.
L-Gelgaudiškis
8 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-ž | +R3 | -AK2 |  | BO5,BO6 | [8 empty] | 51008 | L-Gl-ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5005 | Išjungti | Įjungti | - | -
9 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-0 | +R3 | -AK2 |  | BO9,BO10 | [8 empty] | 51007 | L-Gl-0 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5006 | Išjungti | Įjungti | - | -
10 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | L-Gelgaudiškis | +R3 | -AK2 |  | BO34,BO35 | [8 empty] | 51005 | L-Gelgaudiškis |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5007 | Išjungti | Įjungti | - | -
11 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | L-Gl-2 | +R3 | -AK2 |  | BO1,BO2 | [8 empty] | 51006 | L-Gl-2 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5008 | Išjungti | Įjungti | - | -
12 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51073 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5053 | - | Įjungti | - | -
13 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51074 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5054 | - | Įjungti | - | -
14 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | RA | +R3 | -AK1 | [10 empty] | 51217 | L-Gelgaudiškis RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5060 | - | Įjungti | - | -
T-1
15 | Šakių TP | 110kV | T-1 | TS-100-1 | +R1 | -AK2 |  | BO1,BO2 | [8 empty] | 51012 | TS-100-1 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5009 | Išjungti | Įjungti | - | -
16 | Šakių TP | 110kV | T-1 | T-101-1 | +R1 | -AK2 |  | BO5,BO6 | [8 empty] | 51010 | T-101-1 | DC | 5010 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5010 | Išjungti | Įjungti | - | -
17 | Šakių TP | 110kV | T-1 | T-101-ž | +R1 | -AK2 |  | BO9,BO10 | [8 empty] | 51011 | T-101-1ž | DC | 5011 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5011 | Išjungti | Įjungti | - | -
18 | Šakių TP | 110kV | T-1 | T-101 | +R1 | -AK2 |  | BO34,BO35 | [8 empty] | 51009 | T-101 | DC | 5012 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5012 | Išjungti | Įjungti | - | -
19 | Šakių TP | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51102 | T-1 110 kV RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5055 | - | Įjungti | - | -
20 | Šakių TP | 110kV | T-1 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51103 | T-1 110 kV RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5056 | - | Įjungti | - | -
21 | Šakių TP | 110kV | T-1 |  | +TSPĮ | D400 |  | progr. | [8 empty] | 51187 | T-1 110 kV dalies prijunginio valdymo teisės | SC | 5031 |  |  | SBO | C_SC_NA | 5031 | PT | ST
T-2
22 | Šakių TP | 110kV | T-2 | TS-100-2 | +R1 | -AK2 |  | BO1,BO2 | [8 empty] | 51016 | TS-100-2 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 5013 | Išjungti | Įjungti | - | -
23 | Šakių TP | 110kV | T-2 | T-102-2 | +R1 | -AK2 |  | BO5,BO6 | [8 empty] | 51014 | T-102-2 | DC | 5014 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5014 | Išjungti | Įjungti | - | -
24 | Šakių TP | 110kV | T-2 | T-102-ž | +R1 | -AK2 |  | BO9,BO10 | [8 empty] | 51015 | T-102-2ž | DC | 5015 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5015 | Išjungti | Įjungti | - | -
25 | Šakių TP | 110kV | T-2 | T-102 | +R1 | -AK2 |  | BO34,BO35 | [8 empty] | 51013 | T-102 | DC | 5016 |  |  | SBO | C_DC_NA | 5016 | Išjungti | Įjungti | - | -
26 | Šakių TP | 110kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51127 | T-2 110 kV RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5057 | - | Įjungti | - | -
27 | Šakių TP | 110kV | T-2 | RA | +R1 | -AK1 | [10 empty] | 51128 | T-2 110 kV RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5058 | - | Įjungti | - | -
28 | Šakių TP | 110kV | T-2 |  | +TSPĮ | D400 |  | progr. | [8 empty] | 51188 | T-2 110 kV dalies prijunginio valdymo teisės | SC | 5041 |  |  | SBO | C_SC_NA | 5041 | PT | ST
ŠDA
29 | Šakių TP | 110kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51237 | Š1,Š2-110 ŠDA RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5061 | - | Įjungti | - | -
30 | Šakių TP | 110kV | ŠDA | RA | +R4 | -AK1 | [10 empty] | 51238 | Š1,Š2-110 ŠDA RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 5062 | - | Įjungti | - | -
Note on U31: Žilvinas Zencevičius: 2017-08-03: Neduodame prijunginio valdymo teisių valdymo ESO
Note on U39: Žilvinas Zencevičius: 2017-08-03: Neduodame prijunginio valdymo teisių valdymo ESO

## RAA matavimai
RAA
Telematavimai
Eil. Nr. | Stotis | [15 empty] | DVS Id | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI;BO,AI | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  | Būsena |  |  |  | DVS
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 Master |  |  |  | IEC-60870-5-101 Slave |  | IEC-60870-5-101 Master |  | IEC-60870-5-104 Slave |  | Indikacija/Komandos
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys(LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenų objektas (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 01 (0) | 10 (1) | 00 | 11
Matavimai
[25 empty] | Konvertavimo koeficentas | Ribos |  | Matavimo vienetai
[26 empty] | min | max
L-Kudirkos Naumiestis
10 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | [12 empty] | 21173 | L-K.Naumiestis atstumas iki gedimo vietos (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1051 | 1 | -999 | 999 | km
L-Gelgaudiškis
20 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | [12 empty] | 21174 | L-Gelgaudiškis atstumas iki gedimo vietos (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1052 | 1 | -999 | 999 | km
Kiti
44 | Šakių TP | 110kV | +NSSRS | -UV3 | +TSPĮ | D20A |  | -IN1 | [8 empty] | 21155 | NSSRS-0.1 U |  |  |  |  | M_ME_NB | 1101 | 0.011444 | 0 | 150 | V
44 | Šakių TP | 110kV | +NSSRS | -UA2 | +TSPĮ | D20A |  | -IN2 | [8 empty] | 21156 | NSSRS-0.1 I š.s. kroviklio I |  |  |  |  | M_ME_NB | 1102 | 0.0076294 | 0 | 100 | A
45 | Šakių TP | 110kV | +NSSRS | -UA3 | +TSPĮ | D20A |  | -IN3 | [8 empty] | 21157 | NSSRS-0.1 II š.s. kroviklio I |  |  |  |  | M_ME_NB | 1103 | 0.0076294 | 0 | 100 | A
46 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U1 | +TSPĮ | D20A |  | -IN4 | [8 empty] | 21158 | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 1104 | 0.005722 | 0 | 100 | A
47 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U2 | +TSPĮ | D20A |  | -IN5 | [8 empty] | 21159 | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 1105 | 0.005722 | 0 | 100 | A
48 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U3 | +TSPĮ | D20A |  | -IN6 | [8 empty] | 21160 | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 1106 | 0.005722 | 0 | 100 | A
49 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV1 | +TSPĮ | D20A |  | -IN7 | [8 empty] | 21161 | KSSRS-0.4 I š.s. Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 1107 | 0.022888 | 0 | 400 | V
50 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV2 | +TSPĮ | D20A |  | -IN8 | [8 empty] | 21162 | KSSRS-0.4 I š.s. Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 1108 | 0.022888 | 0 | 400 | V
51 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV3 | +TSPĮ | D20A |  | -IN9 | [8 empty] | 21163 | KSSRS-0.4 I š.s. Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 1109 | 0.022888 | 0 | 400 | V
52 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U4 | +TSPĮ | D20A |  | -IN10 | [8 empty] | 21164 | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 1110 | 0.005722 | 0 | 100 | A
53 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U5 | +TSPĮ | D20A |  | -IN11 | [8 empty] | 21165 | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 1111 | 0.005722 | 0 | 100 | A
54 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -U6 | +TSPĮ | D20A |  | -IN12 | [8 empty] | 21166 | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 1112 | 0.005722 | 0 | 100 | A
55 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV4 | +TSPĮ | D20A |  | -IN13 | [8 empty] | 21167 | KSSRS-0.4 II š.s. Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 1113 | 0.022888 | 0 | 400 | V
56 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV5 | +TSPĮ | D20A |  | -IN14 | [8 empty] | 21168 | KSSRS-0.4 II š.s. Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 1114 | 0.022888 | 0 | 400 | V
57 | Šakių TP | 110kV | +KSSRS | -UV6 | +TSPĮ | D20A |  | -IN15 | [8 empty] | 21169 | KSSRS-0.4 II š.s. Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 1115 | 0.022888 | 0 | 400 | V
58 | Šakių TP | 110kV | ASĮ | keitiklis | +TSPĮ | D20A |  | -IN16 | [8 empty] | 21170 | ASĮ-110 Temperatūra |  |  |  |  | M_ME_NB | 1116 | 0.0091553 | -50 | 50 | C

## MDV matavimai
Telematavimai
Eil. Nr. | Stotis | [15 empty] | DVS ID | Informacija | Skirstomasis tinklas |  |  |  | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI;BO,AI | Protokolai | [9 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  | Būsena |  |  |  | DVS
[9 empty] | IEC-61850 | [5 empty] | IEC-60870-5-104 Master |  |  |  | IEC-60870-5-101 Slave |  | IEC-60870-5-101 Master |  | IEC-60870-5-104 Slave |  | Indikacija/Komandos
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys(LD) | Loginis mazgas (LN) | Funkcinis tipas (FC) | Duomenų objektas (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 01 (0) | 10 (1) | 00 | 11
Matavimai
[25 empty] | Konvertavimo koeficentas | Ribos |  | Matavimo vienetai
[26 empty] | min | max
L-Kudirkos Naumiestis
1 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21111 | L-KNm Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 53 | 0.01 | -30 | 30 | MW
2 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21112 | L-KNm Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 54 | 0.01 | -30 | 30 | MW
3 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21113 | L-KNm Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 55 | 0.01 | -30 | 30 | MW
4 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21114 | L-KNm Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 56 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
5 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21115 | L-KNm Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 57 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
6 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21116 | L-KNm Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 58 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
7 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21117 | L-KNm Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 62 | 1 | -500 | 500 | A
8 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21118 | L-KNm Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 63 | 1 | -500 | 500 | A
9 | Šakių TP | 110kV | L-Kudirkos Naumiestis | ST-L-K.Nm | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21119 | L-KNm Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 64 | 1 | -500 | 500 | A
L-Gelgaudiškis
11 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21120 | L-Gl Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 66 | 0.01 | -30 | 30 | MW
12 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21121 | L-Gl Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 67 | 0.01 | -30 | 30 | MW
13 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21122 | L-Gl Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 68 | 0.01 | -30 | 30 | MW
14 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21123 | L-Gl Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 69 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
15 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21124 | L-Gl Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 70 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
16 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21125 | L-Gl Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 71 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
17 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21126 | L-Gl Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 75 | 1 | -500 | 500 | A
18 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21127 | L-Gl Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 76 | 1 | -500 | 500 | A
19 | Šakių TP | 110kV | L-Gelgaudiškis | ST-L-Gl | TAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21128 | L-Gl Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 77 | 1 | -500 | 500 | A
T-1
21 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21129 | T-101 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 1 | 0.01 | -30 | 30 | MW
22 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21130 | T-101 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 2 | 0.01 | -30 | 30 | MW
23 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21131 | T-101 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 3 | 0.01 | -30 | 30 | MW
24 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21132 | T-101 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 4 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
25 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21133 | T-101 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 5 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
26 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21134 | T-101 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 6 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
27 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21135 | T-101 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 10 | 1 | -500 | 500 | A
28 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21136 | T-101 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 11 | 1 | -500 | 500 | A
29 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ST-T101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21137 | T-101 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 12 | 1 | -500 | 500 | A
30 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ĮT-101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21138 | T-101 Ua | M_ME_NC_1 | 1028 |  |  | M_ME_NB | 7 | 0.1 | 0 | 87 | kV
31 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ĮT-101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21139 | T-101 Ub | M_ME_NC_1 | 1029 |  |  | M_ME_NB | 8 | 0.1 | 0 | 87 | kV
32 | Šakių TP | 110kV | T-1 | ĮT-101 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21140 | T-101 Uc | M_ME_NC_1 | 1030 |  |  | M_ME_NB | 9 | 0.1 | 0 | 87 | kV
T-2
33 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21141 | T-102 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 14 | 0.01 | -30 | 30 | MW
34 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21142 | T-102 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 15 | 0.01 | -30 | 30 | MW
35 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21143 | T-102 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 16 | 0.01 | -30 | 30 | MW
36 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21144 | T-102 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 17 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
37 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21145 | T-102 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 18 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
38 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21146 | T-102 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 19 | 0.01 | -30 | 30 | MVar
39 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21147 | T-102 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 23 | 1 | -500 | 500 | A
40 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21148 | T-102 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 24 | 1 | -500 | 500 | A
41 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ST-T102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21149 | T-102 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 25 | 1 | -500 | 500 | A
42 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ĮT-102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21150 | T-102 Ua | M_ME_NC_1 | 1040 |  |  | M_ME_NB | 20 | 0.1 | 0 | 87 | kV
43 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ĮT-102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21151 | T-102 Ub | M_ME_NC_1 | 1041 |  |  | M_ME_NB | 21 | 0.1 | 0 | 87 | kV
44 | Šakių TP | 110kV | T-2 | ĮT-102 | KAS | ELGAMA |  | AMI | [8 empty] | 21152 | T-102 Uc | M_ME_NC_1 | 1042 |  |  | M_ME_NB | 22 | 0.1 | 0 | 87 | kV
Kiti
Note on U37: Žilvinas Zencevičius: 2017-08-03: Neduodame šio matavimo ESO
Note on U50: Žilvinas Zencevičius: 2017-08-03: Neduodame šio matavimo ESO

## Signalų grupės
Eil. Nr. | Grupinio signalo pavadinimas | Spinta | Įrenginys | BI | grupinio signalo komponentai | signalo normali būsena
1 | T-101 jungtuvo būklė |  | TSPĮ |  | T-101 pavaros maitinimo aj (T-101- F1) | įjungtas
[5 empty] | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | Norma
[5 empty] | T-101 SF6 dujų slėgis | Norma
[5 empty] | T-101 išjungimo grandinė I | Norma
[5 empty] | T-101 išjungimo grandinė II | Norma
[5 empty] | T-101 įjungimo grandinė | Norma
[5 empty] | T-101 DJ pavaros spyruoklė | Norma
2 | T-101 apsaugų poveikis |  | TSPĮ |  | T-101 MSA I | Norma
[5 empty] | T-101 MSA II | Norma
[5 empty] | T-101 Ž I | Norma
1 | T-102 jungtuvo būklė |  | TSPĮ |  | T-102 pavaros maitinimo aj (T-102- F1) | įjungtas
[5 empty] | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | Norma
[5 empty] | T-102 SF6 dujų slėgis | Norma
[5 empty] | T-102 išjungimo grandinė I | Norma
[5 empty] | T-102 išjungimo grandinė II | Norma
[5 empty] | T-102 įjungimo grandinė | Norma
[5 empty] | T-102 DJ pavaros spyruoklė | Norma
2 | T-102 apsaugų poveikis |  | TSPĮ |  | T-102 MSA I | Norma
[5 empty] | T-102 MSA II | Norma
[5 empty] | T-102 Ž I | Norma

## ASDU
ASDU
TSPĮ | 342
MDV | 894