## TS
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [12 empty] | DVS Id | Informacija | Su skirtomuoju tinklu |  |  |  | DVS XA/21 | [5 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | ProtokolaI | [6 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolas |  | Būsenos
[9 empty] | RAA IEC-61850 | [6 empty] | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  | Indikacija
[9 empty] | Signalo pavadinimas relėje | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 00 | 01(0) | 10(1) | 11
T-101
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38401 | T-101 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4001 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U801/02 |  | Control | XSWI1 | ST | Pos | 38402 | T-101 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4201 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind6 | 38403 | T-101 pavaros maitinimo aj (T-101 gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2001 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38404 | T-101 pavara | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2002 | - | Neparuošta | Paruošta | -
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2003 | - | - | - | - | Rezervas
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38406 | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2004 | - | Norma | Blokuotas | -
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | 38407 | T-101 SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2005 | - | Norma | Žemas | -
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38408 | T-101-1 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4002 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | P139 | AK2 | U809/810 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38409 | T-101-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4202 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
10 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38410 | T-101-1 pavaros maitinimo aj (T-101 gnybt.-SF2, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2006 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
11 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2007 | - | - | - | - | Rezervas
12 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1ž | +R1 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38412 | T-101-1ž | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4003 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
13 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1ž | +R1 | P139 | AK2 | U813/814 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38413 | T-101-1ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4203 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
14 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1ž | +R1 | P139 | AK2 | U812 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | 38414 | T-101-1ž pavaros maitinimo aj (T-101 gnybt.-SF3, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2008 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
15 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1ž | +R1 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2009 | - | - | - | - | Rezervas
16 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | 38416 | T-101 išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2010 | - | Norma | Gedimas | -
17 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38417 | T-101 išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2011 | - | Norma | Gedimas | -
18 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38418 | T-101 įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2012 | - | Norma | Gedimas | -
19 | Rokiškis | 110kV | T-101 | SA1 | +R1 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind25 | 38419 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2013 | - | Valdiklis | DVS | -
20 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind21 | 38420 | T-101 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2014 | - | Išjungta | Įjungta | -
21 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind22 | 38421 | T-101 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2015 | - | Išjungta | Įjungta | -
22 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38422 | T-101 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2016 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38423 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2017 | - | Išjungta | Įjungta | -
24 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38424 | T-101 prijunginio šildymo grand. aj (T-101 gnybt.-SF11-12,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2018 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | DtpPhsPTOC1 | ST | Op.gen | 38425 | T-101 MSA I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2019 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | 38426 | T-101 MSA II su Umin |  |  |  |  | M_SP_TB | 2020 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | DtpEftPTOC2 | ST | Op | 38427 | T-101 Ž |  |  |  |  | M_SP_TB | 2021 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2022 | - | - | - | - | Rezervas
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38429 | T-101 AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2023 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U701/702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38430 | T-101 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2024 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | RBRF1 | ST | OpEx | 38431 | T-101 JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2025 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U703/701 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38432 | T-101 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2026 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | 38433 | T-101 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2027 | - | Išjungta | Įjungta | -
10 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38434 | T-101 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2028 | - | Išjungta | Įjungta | -
11 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38435 | T-101 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2029 | - | Išjungta | Įjungta | -
12 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | 38436 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2030 | - | Išjungta | Įjungta | -
13 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | U903 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38437 | T-101 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2031 | - | Norma | Suveikė | -
14 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind27 | 38438 | T-101 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2032 | - | Norma | Suveikė | -
15 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38439 | T-101 JRĮ ir AKĮ draudimas nuo ST RAA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2033 | - | Norma | Suveikė | -
16 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK2 | U705/706 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38440 | T-101 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2034 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
17 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38441 | T-101 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2035 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
19 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RAA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38443 | T-101 I grandinių gedimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2037 | - | Norma | Suveikė | -
T-102
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U801/02 |  | Control | XSWI1 | ST | Pos | 38445 | T-102 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4204 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38444 | T-102 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4004 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
12 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2ž | +R2 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38455 | T-102-2ž | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4006 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2 | +R2 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38451 | T-102-2 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4005 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2 | +R2 | P139 | AK2 | U809/810 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38452 | T-102-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4205 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
13 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2ž | +R2 | P139 | AK2 | U813/814 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38456 | T-102-2ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4206 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
16 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | 38459 | T-102 išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2047 | - | Norma | Gedimas | -
17 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38460 | T-102 išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2048 | - | Norma | Gedimas | -
18 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38461 | T-102 įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2049 | - | Norma | Gedimas | -
24 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38467 | T-102 prijunginio šildymo grand. aj (T-102 gnybt.-SF11-12,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2055 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
20 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind21 | 38463 | T-102 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2051 | - | Išjungta | Įjungta | -
21 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind22 | 38464 | T-102 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2052 | - | Išjungta | Įjungta | -
22 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38465 | T-102 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2053 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38466 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2054 | - | Išjungta | Įjungta | -
19 | Rokiškis | 110kV | T-102 | SA1 | +R2 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind25 | 38462 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2050 | - | Valdiklis | DVS | -
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | 38450 | T-102 SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2042 | - | Norma | Žemas | -
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38449 | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2041 | - | Norma | Blokuotas | -
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38447 | T-102 pavara | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2039 | - | Neparuošta | Paruošta | -
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind6 | 38446 | T-102 pavaros maitinimo aj (T-102 gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2038 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
10 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2 | +R2 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38453 | T-102-2 pavaros maitinimo aj (T-102 gnybt.-SF2, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2043 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
14 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2ž | +R2 | P139 | AK2 | U812 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | 38457 | T-102-2ž pavaros maitinimo aj (T-102 gnybt.-SF3, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2045 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2040 | - | - | - | - | Rezervas
11 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2 | +R2 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2044 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2ž | +R2 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2046 | - | - | - | - | Rezervas
17 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38484 | T-102 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2072 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | DtpEftPTOC2 | ST | Op | 38470 | T-102 Ž I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2058 | - | Norma | Suveikė | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | DtpPhsPTOC1 | ST | Op | 38468 | T-102 MSA I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2056 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | RBRF1 | ST | OpEx | 38474 | T-102 JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2062 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind11 | 38476 | T-102 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2064 | - | Išjungta | Įjungta | -
10 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38477 | T-102 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2065 | - | Išjungta | Įjungta | -
11 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38478 | T-102 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2066 | - | Išjungta | Įjungta | -
12 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | 38479 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2067 | - | Išjungta | Įjungta | -
15 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38482 | T-102 JRĮ ir AKĮ draudimas nuo ST RAA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2070 | - | Norma | Suveikė | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
19 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38486 | T-102 I grandinių gedimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2074 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38472 | T-102 AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2060 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | Protection | DtpPhsPTOC2 | ST | Op | 38469 | T-102 MSA II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2057 | - | Norma | Suveikė | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | vid | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2059 | - | - | - | - | Rezervas
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U701/702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38473 | T-102 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2061 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
16 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U705/706 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38483 | T-102 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2071 | - | Išjungtas | Įjungtas
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK2 | U703/701 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38475 | T-102 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2063 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
13 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RAA | +R2 | P139 | AK1 | U903 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38480 | T-102 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2068 | - | Norma | Suveikė | -
110kV L-Kamajai
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | D10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind6 |  | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2075 | - | - | - | - | Rezervas
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | 38488 | L-Kamajai Dist. I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2076 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | 38489 | L-Kamajai Dist. II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2077 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
4 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | 38490 | L-Kamajai Dist. III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2078 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS5 | ST | Op | 38491 | L-Kamajai Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2079 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | 38492 | L-Kamajai Dist. V |  |  |  |  | M_SP_TB | 2080 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | 38493 | L-Kamajai Ž I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2081 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
8 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | 38494 | L-Kamajai Ž II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2082 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
9 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | 38495 | L-Kamajai Ž III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2083 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
10 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | 38496 | L-Kamajai Ž IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2084 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
11 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Control | ArcRREC1 | ST | Op | 38497 | L-Kamajai AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2085 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
12 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | E2/E4 |  | System | OptGGIO1 | Ind10 | stVal | 38498 | L-Kamajai AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2086 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
13 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | 38499 | L-Kamajai JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2087 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
14 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | E6/E8 |  | System | OptGGIO1 | Ind12 | stVal | 38500 | L-Kamajai JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2088 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
15 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | Ind4 | stVal | 38501 | L-Kamajai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2089 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
17 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | E10/E12 |  | System | OptGGIO1 | Ind14 | stVal | 38503 | L-Kamajai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2091 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
18 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | E14/E16 |  | System | OptGGIO1 | Ind16 | stVal | 38504 | L-Kamajai išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2092 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
19 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38505 | L-Kamajai U grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2093 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
20 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind2 | 38506 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2094 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
21 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind3 | 38507 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2095 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
22 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind4 | 38508 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2096 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
23 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind5 | 38509 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2097 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
24 | Rokiškis | 110kV | ĮT-101 | SF1 | +R3 | P139 | AK2 | G.DI4 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind26 | 38510 | L-Kamajai (ĮT-101 atv. trikampis RAA) U grand. aj (ĮT-101,SF4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2098 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
25 | Rokiškis | 110kV | ĮT-101 | SF2 | +R3 | P443 | AK1 | G.DI5 |  | System | OptGGIO1 | Ind3 | stVal | 38511 | L-Kamajai (ĮT-101 žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-101,SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2099 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38512 | L-Kamajai |  |  |  |  | M_DP_TB | 4007 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U801/U802 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38513 | L-Kamajai valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4207 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38514 | L-Kamajai pavaros mait. aj (L-Kamajai gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2100 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
4 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | 38515 | L-Kamajai pavara |  |  |  |  | M_SP_TB | 2101 | - | Neparuošta | Paruošta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38516 | L-Kamajai valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2102 | - | Norma | Blokuotas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38517 | L-Kamajai SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2103 | - | Norma | Žemas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2104 | - | - | - | - | Rezervas
8 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | U701/U702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38519 | L-Km-1 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4008 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
9 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | U820/U821 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38520 | L-Km-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4208 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
10 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | U819 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind19 | 38521 | L-Km-1 pavaros maitinimo aj (L-Kamajai gnybt.-SF4, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2105 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
11 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | U819 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2106 | - | - | - | - | Rezervas
12 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-0 | +R3 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38523 | L-Km-0 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4009 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
13 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-0 | +R3 | P139 | AK2 | U809/U810 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38524 | L-Km-0 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4209 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
14 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-0 | +R3 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | 38525 | L-Km-0 pavaros maitinimo aj ((L-Kamajai gnybt.-SF2, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2107 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
15 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-0 | +R3 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2108 | - | - | - | - | Rezervas
16 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-ž | +R3 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38527 | L-Km-ž |  |  |  |  | M_DP_TB | 4010 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
17 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-ž | +R3 | P139 | AK2 | U813/U814 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38528 | L-Km-ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4210 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
18 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-ž | +R3 | P139 | AK2 | U812 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38529 | L-Km-ž pavaros maitinimo aj (L-Kamajai gnybt.-SF3, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2109 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
19 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-ž | +R3 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2110 | - | - | - | - | Rezervas
20 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | 38531 | L-Kamajai išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2111 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
21 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | 38532 | L-Kamajai išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2112 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
22 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38533 | L-Kamajai įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2113 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
23 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | 38534 | L-Kamajai MSA (rezervinė) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2114 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
24 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | S1,S3,S4 | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind2 | 38535 | L-Kamajai I grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2115 | - | Norma | Suveikė | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
25 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind31 | 38536 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2116 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
26 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind30 | 38537 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2117 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
27 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind29 | 38538 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2118 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
28 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind34 | 38539 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2119 | - | Išjungta | Įjungta | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
29 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | SA1 | +R3 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38541 | L-Kamajai prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2120 | - | Valdiklis | DVS | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
30 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RAA | +R3 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38540 | L-Kamajai prijung.šild.grand. aj (L-Kamajai gnybt.-SF11-13,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2121 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
110kV L-Juodupė
11 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Control | ArcRREC1 | ST | Op | 38552 | L-Juodupė AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2132 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | 38554 | L-Juodupė JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2134 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | 38543 | L-Juodupė Dist. I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2123 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | 38544 | L-Juodupė Dist. II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2124 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | 38545 | L-Juodupė Dist. III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2125 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | 38547 | L-Juodupė Dist. V |  |  |  |  | M_SP_TB | 2127 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS5 | ST | Op | 38546 | L-Juodupė Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2126 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | 38551 | L-Juodupė Ž IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2131 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | 38550 | L-Juodupė Ž III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2130 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | 38549 | L-Juodupė Ž II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2129 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | 38548 | L-Juodupė Ž I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2128 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38560 | L-Juodupė U grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2140 | - | Norma | Gedimas | -
20 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind2 | 38561 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2141 | - | Išjungta | Įjungta | -
21 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind3 | 38562 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2142 | - | Išjungta | Įjungta | -
22 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind4 | 38563 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2143 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind5 | 38564 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2144 | - | Išjungta | Įjungta | -
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | D10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind6 |  | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2122 | - | - | - | -
15 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind7 | 38556 | L-Juodupė JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2136 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | E2/E4 |  | System | OptGGIO1 | Ind10 | stVal | 38553 | L-Juodupė AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2133 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
14 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | E6/E8 |  | System | OptGGIO1 | Ind12 | stVal | 38555 | L-Juodupė JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2135 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
17 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | E10/E12 |  | System | OptGGIO1 | Ind14 | stVal | 38558 | L-Juodupė JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2138 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
18 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P443 | AK1 | E14/E16 |  | System | OptGGIO1 | Ind16 | stVal | 38559 | L-Juodupė išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2139 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
25 | Rokiškis | 110kV | ĮT-102 | SF2 | +R4 | P443 | AK1 | G.DI8 |  | System | OptGGIO1 | Ind3 | stVal | 38566 | L-Juodupė (ĮT-102 žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-102,SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2146 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
24 | Rokiškis | 110kV | ĮT-102 | SF1 | +R4 | P443 | AK2 | G.DI7 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind26 | 38565 | L-Juodupė (ĮT-102 atv. trikampis RAA) U grand. aj (ĮT-102,SF4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2145 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38567 | L-Juodupė |  |  |  |  | M_DP_TB | 4011 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
16 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-ž | +R4 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38582 | L-Jd-ž |  |  |  |  | M_DP_TB | 4014 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
12 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-0 | +R4 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38578 | L-Jd-0 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4013 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | U701/U702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38574 | L-Jd-2 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4012 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U801/U802 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38568 | L-Juodupė valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4211 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
13 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-0 | +R4 | P139 | AK2 | U809/U810 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38579 | L-Jd-0 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4213 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
17 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-ž | +R4 | P139 | AK2 | U813/U814 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38583 | L-Jd-ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4214 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
9 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | U820/U821 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38575 | L-Jd-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4212 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | 38570 | L-Juodupė pavara |  |  |  |  | M_SP_TB | 2148 | - | Neparuošta | Paruošta | -
18 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-ž | +R4 | P139 | AK2 | U812 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38584 | L-Jd-ž pavaros maitinimo aj (L-Juodupė gnybt.-SF3, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2156 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
20 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | 38586 | L-Juodupė išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2158 | - | Norma | Gedimas | -
21 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | 38587 | L-Juodupė išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2159 | - | Norma | Gedimas | -
22 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38588 | L-Juodupė įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2160 | - | Norma | Gedimas | -
10 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | U819 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind19 | 38576 | L-Jd-2 pavaros maitinimo aj (L-Juodupė gnybt.-SF4, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2152 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
24 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | S1,S3,S4 | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind21 | 38590 | L-Juodupė I grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2162 | - | Norma | Gedimas | -
29 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | SA1 | +R4 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38595 | L-Juodupė prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2167 | - | Valdiklis | DVS | -
30 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38596 | L-Juodupė prijung.šildym.grand. aj (L-Juodupė gnybt.-SF11-13,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2168 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
27 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind29 | 38593 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2165 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | 38589 | L-Juodupė MSA (rezervinė) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2161 | - | Norma | Suveikė | -
26 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind30 | 38592 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2164 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind31 | 38591 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2163 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RAA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind34 | 38594 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2166 | - | Išjungta | Įjungta | -
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38572 | L-Juodupė SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2150 | - | Norma | Žemas | -
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38571 | L-Juodupė valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2149 | - | Norma | Blokuotas | -
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38569 | L-Juodupė pavaros mait. aj (L-Juodupė gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2147 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
14 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-0 | +R4 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | 38580 | L-Jd-0 pavaros maitinimo aj (L-Juodupė gnybt.-SF2, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2154 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2151 | - | - | - | - | Rezervas
11 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | U819 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2153 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-0 | +R4 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2155 | - | - | - | - | Rezervas
19 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-ž | +R4 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2157 | - | - | - | - | Rezervas
110kV L-Panemunėlis
11 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Control | ArcRREC1 | ST | Op | 38607 | L-Panemunėlis AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2179 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | 38609 | L-Panemunėlis JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2181 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | 38598 | L-Panemunėlis Dist. I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2170 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | 38599 | L-Panemunėlis Dist. II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2171 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS3 | ST | Op | 38600 | L-Panemunėlis Dist. III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2172 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | 38602 | L-Panemunėlis Dist. V |  |  |  |  | M_SP_TB | 2174 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS5 | ST | Op | 38601 | L-Panemunėlis Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2173 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC1 | ST | Op | 38606 | L-Panemunėlis Ž IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2178 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC2 | ST | Op | 38605 | L-Panemunėlis Ž III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2177 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC3 | ST | Op | 38604 | L-Panemunėlis Ž II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2176 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | EfdPTOC4 | ST | Op | 38603 | L-Panemunėlis Ž I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2175 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38614 | L-Panemunėlis U grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2186 | - | Norma | Gedimas | -
26 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind10 | 38622 | L-Panemunėlis ARĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2194 | - | Norma | Suveikė
27 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind11 | 38623 | L-Panemunėlis ARĮ (UNŠ-UBL) (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2195 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
28 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind12 | 38624 | L-Panemunėlis ARĮ (UBŠ-UNL) (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2196 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
22 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind2 | 38618 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2190 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind3 | 38619 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2191 | - | Išjungta | Įjungta | -
24 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind4 | 38620 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2192 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind5 | 38621 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2193 | - | Išjungta | Įjungta | -
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | D10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind6 |  | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind7 | 38611 | L-Panemunėlis JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2183 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | E2/E4 |  | System | OptGGIO1 | Ind10 | stVal | 38608 | L-Panemunėlis AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2180 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
14 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | E6/E8 |  | System | OptGGIO1 | Ind12 | stVal | 38610 | L-Panemunėlis JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2182 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
19 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | E10/E12 |  | System | OptGGIO1 | Ind14 | stVal | 38615 | L-Panemunėlis JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2187 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
20 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK1 | E14/E16 |  | System | OptGGIO1 | Ind16 | stVal | 38616 | L-Panemunėlis išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2188 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
30 | Rokiškis | 110kV | ĮT-102 | SF2 | +R5 | P443 | AK1 | G.DI8 |  | System | OptGGIO1 | Ind3 | stVal | 38626 | L-Panemunėlis (ĮT-102 žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-102,SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2198 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
17 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38613 | L-Panemunėlis DA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2185 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind14 | 38617 | L-Panemunėlis DA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2189 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38627 | L-Panemunėlis |  |  |  |  | M_DP_TB | 4015 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
16 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-ž | +R5 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38642 | L-Pn-ž |  |  |  |  | M_DP_TB | 4018 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
12 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-0 | +R5 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38638 | L-Pn-0 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4017 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-2 | +R5 | P139 | AK2 | U701/U702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38634 | L-Pn-2 |  |  |  |  | M_DP_TB | 4016 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U801/U802 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38628 | L-Panemunėlis valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4215 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
13 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-0 | +R5 | P139 | AK2 | U809/U810 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38639 | L-Pn-0 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4217 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
17 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-ž | +R5 | P139 | AK2 | U813/U814 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38643 | L-Pn-ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4218 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
9 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-2 | +R5 | P139 | AK2 | U820/U821 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38635 | L-Pn-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4216 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | 38630 | L-Panemunėlis pavara |  |  |  |  | M_SP_TB | 2200 | - | Paruošta | Neparuošta | -
18 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-ž | +R5 | P139 | AK2 | U812 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38644 | L-Pn-ž pavaros mait. aj (L-Panemunėlis gnybt.-SF3,pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2208 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
20 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | 38646 | L-Panemunėlis išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2210 | - | Norma | Gedimas | -
21 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | 38647 | L-Panemunėlis išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2211 | - | Norma | Gedimas | -
22 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38648 | L-Panemunėlis įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2212 | - | Norma | Gedimas | -
10 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-2 | +R5 | P139 | AK2 | U819 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind19 | 38636 | L-Pn-2 pavaros mait. aj (L-Panemunėlis gnybt.-SF4, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2204 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
24 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | S1,S3,S4 | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind21 | 38650 | L-Panemunėlis I grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2214 | - | Norma | Gedimas | -
29 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | SA1 | +R5 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38656 | L-Panemunėlis prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2219 | - | Valdiklis | DVS | -
30 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38655 | L-Panemunėlis prij.šild.grand. aj (L-Panemun. gnybt.-SF11-13,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2220 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
27 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind29 | 38653 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2217 | - | Išjungta | Įjungta | -
23 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind3 | 38649 | L-Panemunėlis MSA (rezervinė) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2213 | - | Norma | Suveikė | -
26 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind30 | 38652 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2216 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind31 | 38651 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2215 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RAA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind34 | 38654 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2218 | - | Išjungta | Įjungta | -
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38632 | L-Panemunėlis SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2202 | - | Norma | Žemas | -
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38631 | L-Panemunėlis valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2201 | - | Norma | Blokuotas | -
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38629 | L-Panemunėlis pav.mait. aj (L-Panemunėlis gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2199 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
14 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-0 | +R5 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | 38640 | L-Pn-0 pavaros mait. aj (L-Panemunėlis gnybt.-SF2,pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2206 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
7 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-2 | +R5 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
11 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-2 | +R5 | P139 | AK2 | U819 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-0 | +R5 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
19 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-ž | +R5 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
110kV TS-100
11 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Control | ArcRREC1 | ST | Op | 38667 | TS-100 AKĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2231 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | CbfRBRF2 | ST | OpEx | 38669 | TS-100 JRĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2233 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS1 | ST | Op | 38658 | TS-100 Dist. I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2222 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS2 | ST | Op | 38659 | TS-100 Dist. II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2223 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS4 | ST | Op | 38661 | TS-100 Dist. IV |  |  |  |  | M_SP_TB | 2225 | - | Norma | Suveikė | - | Pakeistas informacijos adresas
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | Protection | DisPDIS5 | ST | Op | 38660 | TS-100 Dist. III |  |  |  |  | M_SP_TB | 2224 | - | Norma | Suveikė | - | Pakeistas informacijos adresas
22 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38678 | TS-100 U grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2242 | - | Norma | Gedimas | -
17 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind28 | 38673 | TS-100 ARLA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2237 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind32 | 38676 | TS-100 DA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2240 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind22 | 38677 | TS-100 DA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2241 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
29 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind9 | 38685 | TS-100 išjungimas nuo ARLA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2249 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
30 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind9 | 38686 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2250 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
31 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind8 | 38687 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2251 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
32 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind18 | 38688 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2252 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
33 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind19 | 38689 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2253 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
23 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind2 | 38679 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2243 | - | Išjungta | Įjungta | -
24 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind3 | 38680 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2244 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind4 | 38681 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2245 | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind5 | 38682 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2246 | - | Išjungta | Įjungta | -
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | D10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind6 |  | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind7 | 38671 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1,2-110 ŠDA |  |  |  |  | M_SP_TB | 2235 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | R1/R2 |  | System | OptGGIO1 | Ind10 | stVal | 38668 | TS-100 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2232 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
14 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P443 | AK1 | R3/R4 |  | System | OptGGIO1 | Ind12 | stVal | 38670 | TS-100 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2234 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
28 | Rokiškis | 110kV | ĮT-101 | SF2 | +R9 | P443 | AK1 | G.DI5 |  | System | OptGGIO1 | Ind3 | stVal | 38684 | TS-100 (ĮT-101 žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮT-101, SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2248 | - | Išungtas | Įjungtas | -
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U801/U802 |  | Control | XSWI1 | ST | Pos | 38691 | TS-100 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4219 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
13 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1ž | +R6 | P139 | AK2 | U1002/U1003 |  | Control | XSWI10 | ST | Pos | 38702 | TS-100-1ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4221 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U601/U602 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38690 | TS-100 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4019 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
20 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2ž | +R6 | P139 | AK2 | U603/U604 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38709 | TS-100-2ž |  |  |  |  | M_DP_TB | 4023 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
16 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | U605/U606 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38705 | TS-100-2 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4022 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | U701/U702 |  | Control | XSWI5 | ST | Pos | 38697 | TS-100-1 | M_DP_TA |  |  |  | M_DP_TB | 4020 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
12 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1ž | +R6 | P139 | AK2 | U703/U704 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38701 | TS-100-1ž |  |  |  |  | M_DP_TB | 4021 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
17 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | U809/U810 |  | Control | XSWI7 | ST | Pos | 38706 | TS-100-2 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4222 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
9 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | U820/U821 |  | Control | XSWI8 | ST | Pos | 38698 | TS-100-1 valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4220 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
21 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2ž | +R6 | P139 | AK2 | U813/U814 |  | Control | XSWI9 | ST | Pos | 38710 | TS-100-2ž valdymo režimas |  |  |  |  | M_DP_TB | 4223 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
4 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U806 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind1 | 38693 | TS-100 pavara |  |  |  |  | M_SP_TB | 2255 | - | Neparuošta | Paruošta | -
18 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind8 | 38707 | TS-100-2 pavaros maitinimo aj (TS-100 gnybt.-SF4, pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2263 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
18 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | U808 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind12 | 38711 | TS-100-2ž pavaros maitinimo aj (TS-100 gnybt.-SF5,pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2265 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
24 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | U816 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind16 | 38713 | TS-100 išjungimo grandinė I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2267 | - | Norma | Gedimas | -
25 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | U817 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind17 | 38714 | TS-100 išjungimo grandinė II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2268 | - | Norma | Gedimas | -
26 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | U818 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind18 | 38715 | TS-100 įjungimo grandinė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2269 | - | Norma | Gedimas | -
10 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | U819 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind19 | 38699 | TS-100-1 pavaros maitinimo aj (TS-100 gnybt.-SF2,pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2259 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
28 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind21 | 38717 | TS-100 I grandinės |  |  |  |  | M_SP_TB | 2271 | - | Norma | Gedimas | -
33 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | SA1 | +R6 | P139 | AK2 | U823 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind23 | 38722 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2276 | - | Valdiklis | DVS | -
34 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | U824 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind24 | 38723 | TS-100 prijunginio šildymo grand. aj (TS-100 gnybt.-SF11-13,01) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2277 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
31 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind29 | 38720 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2274 | - | Išjungta | Įjungta | -
30 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind30 | 38719 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2273 | - | Išjungta | Įjungta | -
29 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind31 | 38718 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2272 | - | Išjungta | Įjungta | -
32 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RAA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind34 | 38721 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2275 | - | Išjungta | Įjungta | -
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U805 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind4 | 38695 | TS-100 SF6 dujų slėgis |  |  |  |  | M_SP_TB | 2257 | - | Norma | Žemas | -
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U804 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind5 | 38694 | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio |  |  |  |  | M_SP_TB | 2256 | - | Norma | Blokuotas | -
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | U807 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind7 | 38692 | TS-100 pavaros maitinimo aj (TS-100 gnybt.-SF1, pavara-Q1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2254 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
14 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1ž | +R6 | P139 | AK2 | U1001 |  | System | CtlGGIO1 | ST | Ind13 | 38703 | TS-100-1ž pavaros maitinimo aj (TS-100 gnybt.-SF3,pavara-IAM) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2261 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
7 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | U807 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
11 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | U819 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
15 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1ž | +R6 | P139 | AK2 | U1001 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
19 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | U808 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
23 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2ž | +R6 | P139 | AK2 | U812 | [6 empty] | Rezervas |  |  |  |  | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | Rezervas
Š1-110 ŠDA
1 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RAA | +R7 | P746 | AK1 | vid |  | Protection | PTRC1 | ST | Tr | 38724 | Š1-110 ŠDA I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2278 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RAA | +R7 | P746 | AK1 | vid |  | Protection | GosGGIO2 | ST | ind6.stVal | 38725 | Š1-110 ŠDA II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2279 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RAA | +R7 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind16 | 38726 | Š1-110 ŠDA į ST (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2280 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
4 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RAA | +R7 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind10 | 38727 | Š1-110 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2281 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
5 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RAA | +R7 | P746 | AK1 | E12 |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind12 | 38728 | Š1-110 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2282 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
6 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | SF1 | +R7 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | ind14 | 38729 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2283 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
11 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | SA1 | +R7 | P746 | AK1 | E10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38734 | Š1-110 RAA nuost./funkc. nuotolinio valdymo režimas (+R7 AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2288 | - | Valdiklis | DVS | -
Š2-110 ŠDA
1 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RAA | +R8 | P746 | AK1 | vid |  | Protection | PTRC1 | ST | Str | 38735 | Š2-110 ŠDA I |  |  |  |  | M_SP_TB | 2289 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RAA | +R8 | P746 | AK1 | vid |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind6 | 38736 | Š2-110 ŠDA II |  |  |  |  | M_SP_TB | 2290 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RAA | +R8 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind14 | 38737 | Š2-110 ŠDA į ST (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2291 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
4 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RAA | +R8 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind10 | 38738 | Š2-110 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2292 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
5 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RAA | +R8 | P746 | AK1 | E12 |  | System | OptGGIO1 | ST | Ind12 | 38739 | Š2-110 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2293 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
6 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | SF1 | +R8 | P746 | AK1 | vid |  | System | OptGGIO1 | ST | ind16 | 38740 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2294 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
11 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | SA1 | +R8 | P746 | AK1 | E10 |  | System | GosGGIO2 | ST | Ind1 | 38745 | Š2-110 RAA nuost./funkc. nuotolinio valdymo režimas (+R8 AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2299 | - | Valdiklis | DVS | -
Bendrapastotinis valdiklis
1 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF041 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI1 | KSS.SF041 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind1.stVal | 38746 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF041) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2300 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
2 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF042 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI2 | KSS.SF042 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind2.stVal | 38747 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF042) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2301 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
3 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF043 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI3 | KSS.SF043 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind3.stVal | 38748 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF043) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2302 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
4 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | KSS ARĮ | +R9 | C264 | AK1 | E.DI14 | KSS.ARI.padetis | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind4.stVal | 38749 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2303 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
5 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | KSS ARĮ | +R9 | C264 | AK1 | E.DI4 | KSS.ARI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind48.stVal | 38750 | KSSRS-0,4 ARĮ |  |  |  |  | M_SP_TB | 2304 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | KSS ARĮ SA1 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI15 | KSS.ARI.vld | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind5.stVal | 38751 | KSSRS-0,4 ARĮ raktas (SA1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2305 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
7 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 1SF4,2SF6 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI7 | KSS.1SF4.2SF6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind42.stVal | 38752 | KSSRS-0,4 gnybtų šildymo aj (1SF4,2SF6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2306 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
8 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 1SF5,2SF4 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI12 | KSS.1SF5.2SF4 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind46.stVal | 38753 | KSSRS-0,4 KAS spintų maitinimo aj (1SF5,2SF4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2307 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
9 | Rokiškis | 0,4kV | PS-1 | PS-1,SF1-2 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI8 | PVP.Sildimas | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind49.stVal | 38754 | KSSRS-0,4 VP šildymo ir kondicionierių maitinimo aj (PS-1 SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2308 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
10 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 2SF2 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI10 | KSS.2SF2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind44.stVal | 38755 | KSSRS-0,4 gaisro signalizacijos centralės maitinimo aj (2SF2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2309 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
11 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 2SF7 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI11 | KSS.2SF7 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind45.stVal | 38756 | KSSRS-0,4 aps. signalizacijos sistemos maitinimo aj (2SF7) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2310 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
12 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 1SF1 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI5 | KSS.1SF1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind40.stVal | 38757 | KSSRS-0,4 I š.s. įkroviklio maitinimo aj (1SF1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2311 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
13 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 2SF1 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI6 | KSS.2SF1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind41.stVal | 38758 | KSSRS-0,4 II š.s. įkroviklio maitinimo aj (2SF1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2312 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
14 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 1SF1-3,7-12, 2SF3,5,8-10,12 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI13 | KSS.PaskirsymAJ | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind47.stVal | 38759 | KSSRS-0,4 paskirstymo aj (1SF1-3,7-12; 2SF3,5,8-10,12) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2313 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
15 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | įkroviklis Nr.1 | +R9 | C264 | AK1 | E.DI16 | NSS.Iss.Ikrovikl | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind14.stVal | 38760 | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.1 |  |  |  |  | M_SP_TB | 2314 | - | Norma | Gedimas | -
16 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | įkroviklis Nr.2 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI1 | NSS.IIss.Ikrovikl | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind2.stVal | 38761 | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.2 |  |  |  |  | M_SP_TB | 2315 | - | Norma | Gedimas | -
17 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | +R9 | C264 | AK1 | F.DI15 | NSS..AUKS.BAT | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind13.stVal | 38762 | NSSRS-0,1 baterijos aukšta U |  |  |  |  | M_SP_TB | 2316 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | +R9 | C264 | AK1 | F.DI14 | NSS..ZEMA.BAT | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind12.stVal | 38763 | NSSRS-0,1 baterijos žema U |  |  |  |  | M_SP_TB | 2317 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | PT NSS | +R9 | C264 | AK1 | E.DI15 | NSS.Izemejimas | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind1.stVal | 38768 | NSSRS-0,1 įžemėjimas NSS tinkle |  |  |  |  | M_SP_TB | 2318 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF11 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI1 | NSS.SF11 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind6.stVal | 38769 | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF11) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2319 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
21 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF21 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI2 | NSS.SF21 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind7.stVal | 38770 | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF21) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2320 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
22 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF12 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI3 | NSS.SF12 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind8.stVal | 38771 | NSSRS-0,1 I š.s. akumuliatorių baterijų aj (SF12) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2321 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
23 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF22 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI4 | NSS.SF22 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind9.stVal | 38772 | NSSRS-0,1 II š.s. akumuliatorių baterijų aj (SF22) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2322 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
24 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF105-110 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI12 | NSS.SF105-110 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind10.stVal | 38773 | NSSRS-0,1 I š.s. paskirstymo aj (SF105-110) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2323 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
25 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF205-210 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI13 | NSS.SF205-210 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind11.stVal | 38774 | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj (SF205-210) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2324 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
26 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | QFU1, FU1 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI5 | NSS.QFU1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind8.stVal | 38775 | NSSRS-0,1 akumuliatorių baterijų saugiklis (QFU1, FU1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2325 | - | Norma | Gedimas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
27 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF102 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI8 | NSS.SF102 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind7.stVal | 38776 | NSSRS-0,1 I š.s. 110 kV DJ pavarų +EC3 maitinimo aj (SF102) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2326 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
28 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF202 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI9 | NSS.SF202 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind6.stVal | 38777 | NSSRS-0,1 II š.s. 110 kV DJ pavarų +EC5 maitinimo aj (SF202) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2327 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
29 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF101 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI6 | NSS.SF101 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind4.stVal | 38778 | NSSRS-0,1 I š.s. 110 kV skyr.-įžem. pavarų +EC4 mait. aj (SF101) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2328 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
30 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF102 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI7 | NSS.SF201 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind5.stVal | 38779 | NSSRS-0,1 II š.s. 110kV skyr.-įžem. pavarų +EC6 mait. aj (SF201) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2329 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
31 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T101 | SF5 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI6 | SIGD1.SF5 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind21.stVal | 38780 | T1 apsaugų RAA grandinių aj (ST/ĮT-T101, SF5) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2330 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
32 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF103-104 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI10 | NSS.SF103 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind9.stVal | 38781 | NSSRS-0,1 Š1-110 RAA grandiniu +EC1 mait. aj (SF103) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2331 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
33 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF203-204 | +R9 | C264 | AK1 | F.DI11 | NSS.SF203 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind15.stVal | 38782 | NSSRS-0,1 Š2-110 RAA grandinių +EC1 mait. aj (SF203) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2332 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
34 | Rokiškis | 0,4kV | ĮT-101 | SF1-2 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI10 | IT101.SF1-2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind26.stVal | 38783 | ĮT-101 kontrolinės KA U grandinių aj (ĮT-101, SF1-2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2333 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
35 | Rokiškis | 0,4kV | ĮT-102 | SF1-2 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI13 | IT102.SF1-2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind30.stVal | 38784 | ĮT-102 kontrolinės KA U grandinių aj (ĮT-102, SF1-2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2334 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
36 | Rokiškis | 0,4kV | PT KAS | KAS KL1-2 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI2 | KAS.KL1-2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind17.stVal | 38785 | KAS KA 110kV ARĮ iš ĮT-101 arba ĮT-102 |  |  |  |  | M_SP_TB | 2335 | - | Norma | Suveikė | -
37 | Rokiškis | 0,4kV | PT TAS | SF1 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI12 | TAS.SF1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind28.stVal | 38786 | TAS įvadinis aj (TAS-SF1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2336 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
40 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T101 | SF1 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI4 | SIGD1.SF1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind20.stVal | 38789 | ST/ĮT-T101 KA U grandinių aj (ST/ĮT-T101, SF1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2339 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
41 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T101 | SF2 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI5 | SIGD1.SF2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind19.stVal | 38790 | ST/ĮT-T101 DKA U grandinių aj (ST/ĮT-T101, SF2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2340 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
42 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | 2SF10 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI9 | KSS.2SF10 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind43.stVal | 38791 | KSSRS-0,4 vaizdo steb. sitemos aj (2SF10) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2341 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
43 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T102 | SF1 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI7 | SIGD2.SF1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind23.stVal | 38792 | ST/ĮT-T102 KA U grandinių aj (ST/ĮT-T102, SF1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2342 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
44 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T102 | SF2 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI8 | SIGD2.SF2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind22.stVal | 38793 | ST/ĮT-T102 DKA U grandinių aj (ST/ĮT-T102, SF2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2343 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
45 | Rokiškis | 110kV | ST/ĮT-T102 | SF5 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI9 | SIGD2.SF5 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind24.stVal | 38794 | T2 apsaugų RAA grandinių aj (ST/ĮT-T102, SF5) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2344 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
46 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | R3 SF7 | +R9 | C264 | AK1 | H.DI7 | PDT1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind45.stVal | 38795 | PDT-1 spintos ryšio komutatoriaus gedimas, išjungtas (R3 SF7) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2345 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
47 | Rokiškis | 110kV | ĮT-101 | SF3 | +R9 | C264 | AK1 | H.DI3 | IT101.SF3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind27.stVal | 38796 | ĮT-101 RAA U grandinių aj (ĮT-101, SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2346 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
48 | Rokiškis | 110kV | ĮT-101 | SF4 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI11 | IT101.SF4 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind25.stVal | 38797 | ĮT-101 atviro trikampio U grandinių aj (ĮT-101, SF4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2347 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
49 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | R4 SF7 | +R9 | C264 | AK1 | H.DI8 | PDT2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind46.stVal | 38798 | PDT-2 spintos ryšio komutatoriaus gedimas, išjungtas (R4 SF7) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2348 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
50 | Rokiškis | 110kV | ĮT-102 | SF3 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI4 | IT102.SF3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind31.stVal | 38799 | ĮT-102 RAA U grandinių aj (ĮT-102, SF3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2349 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
51 | Rokiškis | 110kV | ĮT-102 | SF4 | +R9 | C264 | AK1 | G.DI14 | IT102.SF4 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind29.stVal | 38800 | ĮT-102 atviro trikampio U grandinių aj (ĮT-102, SF4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2350 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
52 | Rokiškis | 110kV | T-101 | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI2 | R1.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind11.stVal | 38801 | T-101 RAA terminalas AK1 (+R1-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2351 | - | Norma | Gedimas | -
53 | Rokiškis | 110kV | T-101 | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI1 | R1.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind10.stVal | 38802 | T-101 RAA terminalo AK1 maitinimo aj (+R1-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2352 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
54 | Rokiškis | 110kV | T-101 | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI4 | R1.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind12.stVal | 38803 | T-101 RAA valdiklis AK2 (+R1-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2353 | - | Norma | Gedimas | -
55 | Rokiškis | 110kV | T-101 | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI3 | R1.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind13.stVal | 38804 | T-101 RAA valdiklio AK2 maitinimo aj (+R1-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2354 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
56 | Rokiškis | 110kV | T-102 | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI4 | R2.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind15.stVal | 38805 | T-102 RAA terminalas AK1 (+R2-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2355 | - | Norma | Gedimas | -
57 | Rokiškis | 110kV | T-102 | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI3 | R2.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind14.stVal | 38806 | T-102 RAA terminalo AK1 maitinimo aj (+R2-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2356 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
58 | Rokiškis | 110kV | T-102 | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI6 | R2.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind16.stVal | 38807 | T-102 RAA valdiklis AK2 (+R2-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2357 | - | Norma | Gedimas | -
59 | Rokiškis | 110kV | T-102 | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI5 | R2.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind17.stVal | 38808 | T-102 RAA valdiklio AK2 maitinimo aj (+R2-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2358 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
60 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI6 | R3.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind19.stVal | 38809 | L-Kamajai RAA terminalas AK1 (+R3-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2359 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
61 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI5 | R3.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind18.stVal | 38810 | L-Kamajai terminalo AK1 maitinimo aj (+R3-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2360 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
62 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI8 | R3.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind20.stVal | 38811 | L-Kamajai valdiklis AK2 (+R3-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2361 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
63 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI7 | R3.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind21.stVal | 38812 | L-Kamajai valdiklio AK2 maitinimo aj (+R3-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2362 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
64 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI8 | R4.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind23.stVal | 38813 | L-Juodupė RAA terminalas AK1 (+R4-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2363 | - | Norma | Gedimas | -
65 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI7 | R4.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind22.stVal | 38814 | L-Juodupė terminalo AK1 maitinimo aj (+R4-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2364 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
66 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI10 | R4.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind24.stVal | 38815 | L-Juodupė valdiklis AK2 (+R4-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2365 | - | Norma | Gedimas | -
67 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI9 | R4.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind25.stVal | 38816 | L-Juodupė valdiklio AK2 maitinimo aj (+R4-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2366 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
68 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI10 | R5.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind27.stVal | 38817 | L-Panemunėlis RAA terminalas AK1 (+R5-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2367 | - | Norma | Gedimas | -
69 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI9 | R5.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind26.stVal | 38818 | L-Panemunėlis terminalo AK1 maitinimo aj (+R5-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2368 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
70 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI12 | R5.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind28.stVal | 38819 | L-Panemunėlis valdiklis AK2 (+R5-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2369 | - | Norma | Gedimas | -
71 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI11 | R5.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind29.stVal | 38820 | L-Panemunėlis valdiklio AK2 maitinimo aj (+R5-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2370 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
72 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI12 | R6.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind31.stVal | 38821 | TS-100 RAA terminalas AK1 (+R6-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2371 | - | Norma | Gedimas | -
73 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI11 | R6.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind30.stVal | 38822 | TS-100 terminalo AK1 maitinimo aj (+R6-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2372 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
74 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | AK2 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI14 | R6.AK2 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind32.stVal | 38823 | TS-100 valdiklis AK2 (+R6-AK2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2373 | - | Norma | Gedimas | -
75 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | SF4-6 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI13 | R6.SF4-6 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind33.stVal | 38824 | TS-100 valdiklio AK2 maitinimo aj (+R6-SF4-6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2374 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
78 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI14 | R7.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind35.stVal | 38827 | Š1-110 RAA terminalas AK1 (+R7-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2377 | - | Norma | Gedimas | -
79 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI13 | R7.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind34.stVal | 38828 | Š1-110 terminalo AK1 maitinimo aj (+R7-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2378 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
80 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | AK1 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI16 | R8.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind37.stVal | 38829 | Š2-110 RAA terminalas AK1 (+R8-AK1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2379 | - | Norma | Gedimas | -
81 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | SF1-3 | +R9 | C264 | AK1 | C.DI15 | R8.SF1-3 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind36.stVal | 38830 | Š2-110 terminalo AK1 maitinimo aj (+R8-SF1-3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2380 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
82 | Rokiškis | 110kV | PVP BPV | SA1 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI2 | R9.AK1 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind38.stVal | 38831 | BP prijunginių nuotolinio valdymo režimas raktas (+R9-SA1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2381 | - | DVS | Valdiklis | -
83 | Rokiškis | 110kV | PVP BPV | SF3-4 | +R9 | C264 | AK1 | D.DI1 | R9.SF3-4 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind39.stVal | 38832 | Bendarpastotinio terminalo AK1 maitinimo aj (+R9-SF3-4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2382 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
84 | Rokiškis | 110kV | PVP | Centralė | +R9 | C264 | AK1 | H.DI5 | PVP.Gaisras.ON | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.ST | ind50.stVal | 38833 | PVP gaisro signalizacija |  |  |  |  | M_SP_TB | 2383 | - | Norma | Suveikė | -
85 | Rokiškis | 110kV | PVP | Centralė | +R9 | C264 | AK1 | H.DI6 | PVP.Gais.gedimas | BVP_R9 | CONTROL | GGIO2.ST | ind3.stVal | 38834 | PVP gaisro signalizacijos centralė |  |  |  |  | M_SP_TB | 2384 | - | Norma | Gedimas | -
86 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF104 | +R9 | C264 | AK1 | L.DI9 | NSS.SF104 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO3.ST | ind13.stVal | 38741 | NSSRS-0,1 Š1-110 RAA grandinių +EC2 mait. aj (SF104) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2295 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
87 | Rokiškis | 0,1kV | PT NSS | SF204 | +R9 | C264 | AK1 | L.DI10 | NSS.SF204 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO3.ST | ind14.stVal | 38742 | NSSRS-0,1 Š2-110 RAA grandinių +EC2 mait. aj (SF204) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2296 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
Kita
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38835 | TSPĮ ryšys su T-101 RAA terminalu AK1 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2385 | - | Norma | Gedimas | -
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38836 | TSPĮ ryšys su T-101 RAA valdikliu AK2 (+R1) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2386 | - | Norma | Gedimas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38837 | TSPĮ ryšys su T-102 RAA terminalu AK1 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2387 | - | Norma | Gedimas | -
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38838 | TSPĮ ryšys su T-102 RAA valdikliu AK2 (+R2) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2388 | - | Norma | Gedimas | - | RM/2023-02-23. Pataisytas pavadinimas. Reikia keisti DVS.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38839 | TSPĮ ryšys su L-Kamajai RAA terminalu AK1 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2389 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38840 | TSPĮ ryšys su L-Kamajai RAA valdikliu AK2 (+R3) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2390 | - | Norma | Gedimas | - | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38841 | TSPĮ ryšys su L-Juodupė RAA terminalu AK1 (+R4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2391 | - | Norma | Gedimas | -
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38842 | TSPĮ ryšys su L-Juodupė RAA valdikliu AK2 (+R4) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2392 | - | Norma | Gedimas | -
9 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38843 | TSPĮ ryšys su L-Panemunėlis RAA terminalu AK1 (+R5) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2393 | - | Norma | Gedimas | -
10 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38844 | TSPĮ ryšys su L-Panemunėlis RAA valdikliu AK2 (+R5) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2394 | - | Norma | Gedimas | - | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
11 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38845 | TSPĮ ryšys su TS-100 RAA terminalu AK1 (+R6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2395 | - | Norma | Gedimas | -
12 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | AK2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38846 | TSPĮ ryšys su TS-100 RAA terminalu AK2 (+R6) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2396 | - | Norma | Gedimas | -
13 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38847 | TSPĮ ryšys su Š1-110 RAA terminalu AK1 (+R7) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2397 | - | Norma | Gedimas | -
14 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38848 | TSPĮ ryšys su Š2-110 RAA terminalu AK1 (+R8) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2398 | - | Norma | Gedimas | -
15 | Rokiškis | 110kV | BP | AK1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38849 | TSPĮ ryšys su BP RAA terminalu AK1 (+R9) |  |  |  |  | M_SP_TB | 2399 | - | Norma | Gedimas | -
16 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38850 | T-1 RAA | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2400 | - | Norma | Suveikė | -
17 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38851 | T-2 RAA | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2401 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38852 | T-101 prijunginio valdymo teisės | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2402 | - | PT | ST | -
19 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38853 | T-102 prijunginio valdymo teisės | M_SP_TA |  |  |  | M_SP_TB | 2403 | - | PT | ST | -
Iš LESTO TSPĮ
1 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1-Nž | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38854 | T1-Nž |  |  | M_DP_TA |  | M_DP_TB | 4024 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2-Nž | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38855 | T2-Nž |  |  | M_DP_TA |  | M_DP_TB | 4025 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
3 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38856 | T-1 ST dalies RAA |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2404 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38857 | T-2 ST dalies RAA |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2405 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38858 | T-1 ST dalies JRĮ |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2406 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38859 | T-2 ST dalies JRĮ |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2407 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38860 | ADN (apibendrintas) |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2408 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38861 | SADN (apibendrintas) |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2409 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38862 | DAKĮ (apibendrintas) |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2410 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38863 | NA (apibendrintas) |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2411 | - | Norma | Suveikė | -
11 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38864 | NAKĮ (apibendrintas) |  |  | M_SP_TA |  | M_SP_TB | 2412 | - | Norma | Suveikė | -
Pastabos:
1. Pagal nutilėjima AREVA Micom P139 turi 4 vnt. nuostatų grupių.
2. Pagal nutilėjima AREVA Micom P746 turi 4 vnt. nuostatų grupių.
2. Pagal nutilėjima AREVA Micom P443 turi 4 vnt. nuostatų grupių.
2. Pagal nutilėjima AREVA Micom C264 nuostatų grupių neturi.
Robertas Kazlauskas (2022-02-25). Atlikti pakeitimai pažymėti oranžine spalva:
1. Atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimai, ryšium su Kamajų VE TP prijungimu linijoje tarp Užpalių TP ir Rokiškio TP (Projektas Nr.2019/15-01-DP).
M. Šimkus (2022-03-03): be pastabų.

## TV
Televaldymas
Eil.Nr. | Šaltinis | [12 empty] | DVS Id | Informacija | Su skirtomuoju tinklu |  |  |  | DVS XA/21 | [9 empty] | Pastabos
[16 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolas |  |  |  | Būsena
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | Protokolas
[9 empty] | RAA IEC-61850 | [6 empty] | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  |  |  | Komandos
[9 empty] | Signalo pavadinimas relėje | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Komandos tipas (Direct/SBO) | Informacijos tipas |  | Informacijos adresas | 01 (0) | 10 (1) | SetPoint
[26 empty] | min | max | matavimo vnt. | Diskretiškumas
T-101
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XCBR2 | ST | Pos | 38401 | T-101 | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38401 | 5001 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1 | +R1 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | ST | Pos | 38408 | T-101-1 | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38408 | 5002 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101-1ž | +R1 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38412 | T-101-1ž | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38412 | 5003 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS05 | 38420 | T-101 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38420 | 5101 |  | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS06 | 38421 | T-101 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38421 | 5102 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS07 | 38422 | T-101 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38422 | 5103 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS08 | 38423 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38423 | 5104 |  | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38433 | T-101 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38433 | 5105 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38434 | T-101 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38434 | 5106 |  | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38435 | T-101 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38435 | 5107 |  | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38436 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38436 | 5108 |  | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI5 | CF | Pos | 38430 | T-101 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38430 | 5201 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | K703/4 |  | Control | XSWI7 | CF | Pos | 38432 | T-101 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38432 | 5202 | Išjungti | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK2 | K705/6 |  | Control | XSWI6 | ST | Pos | 38440 | T-101 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38440 | 5203 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | K605/6 |  | Control | XSWI3 | ST | Pos | 38441 | T-101 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38441 | 5204 | Išjungti | Įjungti
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | RA | +R1 | P139 | AK1 | vid | [6 empty] | T-101 JRĮ ir AKĮ draudimas nuo ST RAA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38442 | 5205 | Išjungti | Įjungti
T-102
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XCBR2 | CO | oper.ctVal | 38444 | T-102 | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38444 | 5004 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2 | +R2 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | CO | oper.ctVal | 38451 | T-102-2 | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38451 | 5005 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102-2ž | +R2 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | CO | oper.ctVal | 38455 | T-102-2ž | C_DC_NA |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38455 | 5006 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38463 | T-102 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38463 | 5109 |  | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38464 | T-102 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38464 | 5110 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38465 | T-102 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38465 | 5111 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38466 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38466 | 5112 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | K705/6 |  | Control | XSWI6 | CO | oper.ctVal | 38483 | T-102 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38483 | 5208 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI5 | CO | oper.ctVal | 38473 | T-102 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38473 | 5206 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK2 | K703/4 |  | Control | XSWI7 | CO | oper.ctVal | 38475 | T-102 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38475 | 5207 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | K605/6 |  | Control | XSWI3 | CO | Pos | 38484 | T-102 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38484 | 5209 | Išjungti | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38476 | T-102 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38476 | 5113 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38477 | T-102 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38477 | 5114 |  | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38478 | T-102 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38478 | 5115 |  | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38479 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38479 | 5116 |  | Įjungti
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | RA | +R2 | P139 | AK1 | vid | [6 empty] | T-102 JRĮ ir AKĮ draudimas nuo ST RAA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38485 | 5210 | Išjungti | Įjungti
L-Kamajai
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XCBR2 | CO | Pos | 38512 | L-Kamajai |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38512 | 5007 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-0 | +R3 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | CO | Pos | 38523 | L-Km-0 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38523 | 5009 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-ž | +R3 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | CO | Pos | 38527 | L-Km-ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38527 | 5010 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
4 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Km-1 | +R3 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI5 | CO | Pos | 38519 | L-Km-1 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA | 38519 | 5008 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38506 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38506 | 5117 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38507 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38507 | 5118 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38508 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38508 | 5119 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
8 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38509 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38509 | 5120 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS01 | 38536 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38536 | 5121 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS02 | 38537 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38537 | 5122 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS03 | 38538 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38538 | 5123 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
4 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS04 | 38539 | L-Kamajai RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38539 | 5124 |  | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | Relay1/2 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS05 | 38498 | L-Kamajai AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38498 | 5211 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | Relay3/4 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS06 | 38500 | L-Kamajai JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38500 | 5212 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | Relay5/6 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS07 | 38503 | L-Kamajai JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38503 | 5213 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
8 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | RA | +R3 | P443 | AK1 | Relay7/8 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS08 | 38504 | L-Kamajai išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA | 38504 | 5214 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
L-Juodupė
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R4 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XCBR2 | CO | Pos | 38567 | L-Juodupė |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5011 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-0 | +R4 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | CO | Pos | 38578 | L-Jd-0 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5013 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-ž | +R4 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | CO | Pos | 38582 | L-Jd-ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5014 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Jd-2 | +R4 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI5 | CO | Pos | 38574 | L-Jd-2 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5012 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38561 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5125 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38562 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5126 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38563 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5127 |  | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38564 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5128 |  | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS01 | 38591 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5129 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS02 | 38592 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5130 |  | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS03 | 38593 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5131 |  | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS04 | 38594 | L-Juodupė RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5132 |  | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | Relay1/2 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS05 | 38553 | L-Juodupė AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5215 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | Relay3/4 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS06 | 38555 | L-Juodupė JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5216 | Išjungti | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | Relay5/6 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS07 | 38558 | L-Juodupė JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5217 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | RA | +R4 | P443 | AK1 | Relay7/8 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS08 | 38559 | L-Juodupė išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5218 | Išjungti | Įjungti
L-Panemunėlis
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R5 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XSWI2 | CO | Pos | 38627 | L-Panemunėlis |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5015 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-0 | +R5 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | CO | Pos | 38638 | L-Pn-0 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5017 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-ž | +R5 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | CO | Pos | 38642 | L-Pn-ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5018 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Pn-1 | +R5 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI5 | CO | Pos | 38634 | L-Pn-2 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5016 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38618 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5133 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38619 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5134 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38620 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5135 |  | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38621 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5136 |  | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS01 | 38651 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5137 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS02 | 38652 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5138 |  | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS03 | 38653 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5139 |  | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS04 | 38654 | L-Panemunėlis RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5140 |  | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | Relay1/2 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS05 | 38608 | L-Panemunėlis AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5219 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | Relay3/4 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS06 | 38610 | L-Panemunėlis JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5220 | Išjungti | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | Relay5/6 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS07 | 38615 | L-Panemunėlis JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5221 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | Relay7/8 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS08 | 38616 | L-Panemunėlis išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5222 | Išjungti | Įjungti
9 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK2 | vid |  | Control | XSWI1 | CO | Pos | 38617 | L-Panemunėlis DA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5223 | Išjungti | Įjungti
10 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS05-06 | 38623 | L-Panemunėlis ARĮ (UNŠ-UBL) (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5224 | Išjungti | Įjungti
11 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | RA | +R5 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS09 | 38624 | L-Panemunėlis ARĮ (UBŠ-UNL) (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5225 | Išjungti | Įjungti
TS-100
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | P139 | AK2 | K601/2 |  | Control | XCBR2 | CO | Pos | 38690 | TS-100 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5019 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | +R6 | P139 | AK2 | K701/2 |  | Control | XSWI2 | CO | Pos | 38697 | TS-100-1 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5020 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-1ž | +R6 | P139 | AK2 | K703/4 |  | Control | XSWI4 | CO | Pos | 38701 | TS-100-1ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5021 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | +R6 | P139 | AK2 | K605/6 |  | Control | XSWI4 | CO | Pos | 38705 | TS-100-2 |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5022 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100-2ž | +R6 | P139 | AK2 | K603/4 |  | Control | XSWI3 | CO | Pos | 38709 | TS-100-2ž |  |  |  |  | SBO | C_DC_NA |  | 5023 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS01 | 38679 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5141 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS02 | 38680 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5142 |  | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS03 | 38681 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5143 |  | Įjungti
9 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P139 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS04 | 38682 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (AK1) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5144 |  | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS01 | 38718 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5145 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS02 | 38719 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5146 |  | Įjungti
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS03 | 38720 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5147 |  | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | vid |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS04 | 38721 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (AK2) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5148 |  | Įjungti
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay1/2 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS05 | 38668 | TS-100 AKĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5226 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay3/4 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS06 | 38670 | TS-100 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5227 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay5/6 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS07 | 38686 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5228 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay7/8 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS08 | 38687 | TS-100 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5229 | Išjungti | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay21/22 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS09 | 38688 | TS-100 išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5230 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK1 | Relay23/24 |  | System | PloGGIO1 | CF | SPCS10 | 38689 | TS-100 išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5231 | Išjungti | Įjungti
9 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS7-8 | 38677 | TS-100 DA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5232 | Išjungti | Įjungti
10 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | RA | +R6 | P443 | AK2 | vid |  | System | CtlGGIO2 | CF | SPCS5-6 | 38685 | TS-100 išjungimas nuo ARLA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5233 | Išjungti | Įjungti
Š1-110
1 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | J.DO7/8 | SDA110.AKI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | DPCS12.Oper.ctlVal | 38726 | Š1-110 ŠDA į ST (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5234 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | J.DO1/2 | SDA110.JRI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | DPCS09.Oper.ctlVal | 38727 | Š1-110 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5235 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
3 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | J.DO3/4 | SDA110.SDA_I_PT | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | DPCS10.Oper.ctlVal | 38728 | Š1-110 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5236 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | J.DO5/6 | SDA110.SDA_I_ST | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | DPCS11.Oper.ctlVal | 38729 | Š1-110 DJ išjungimas nuo Š1-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5237 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
5 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R7 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š1-110 RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5151 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R7 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š1-110 RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5152 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R7 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š1-110 RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5153 |  | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R7 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š1-110 RAA nuostatų grupė IV |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5154 |  | Įjungti
Š2-110
1 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | L.DO7/8 | SDA110.SDA_I_ST | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS16.Oper.ctlVal | 38737 | Š2-110 ŠDA į ST (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5238 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | L.DO1/2 | SDA110.AKI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS13.Oper.ctlVal | 38738 | Š2-110 JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5239 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
3 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | L.DO3/4 | SDA110.JRI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS14.Oper.ctlVal | 38739 | Š2-110 JRĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5240 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 110kV | Š2-110 | RA | +R9 | C264 | AK1 | L.DO5/6 | SDA110.SDA_I_PT | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS15.Oper.ctlVal | 38740 | Š2-110 DJ išjungimas nuo Š2-110 ŠDA (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5241 | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  | RM/2023-02-23. Sąraše pataisytas pavadinimas pagal DVS.
5 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R8 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š2-110 RAA nuostatų grupė I |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5155 |  | Įjungti
6 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R8 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š2-110 RAA nuostatų grupė II |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5156 |  | Įjungti
7 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R8 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š2-110 RAA nuostatų grupė III |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5157 |  | Įjungti
8 | Rokiškis | 110kV | Š1-110 | RA | +R8 | P746 | AK1 | vid | [6 empty] | Š2-110 RAA nuostatų grupė IV |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5158 |  | Įjungti
Bendrapastotinis valdiklis
1 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF041 | +R9 | C264 | AK1 | I.DO1/2 | KSS.SF041 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS01.Oper.ctlVal | 38746 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (SF041) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5051 | Išjungti | Įjungti
2 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF042 | +R9 | C264 | AK1 | I.DO3/4 | KSS.SF042 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS02.Oper.ctlVal | 38747 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (SF042) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5052 | Išjungti | Įjungti
3 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | SF043 | +R9 | C264 | AK1 | I.DO5/6 | KSS.SF043 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS03.Oper.ctlVal | 38748 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (SF043) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5053 | Išjungti | Įjungti
4 | Rokiškis | 0,4kV | PT KSS | KSS ARĮ | +R9 | C264 | AK1 | I.DO7/8 | KSS.ARI | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS04.Oper.ctlVal | 38749 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5242 | Išjungti | Įjungti
5 | Rokiškis | 0,4kV | PT NSS | SF11 | +R9 | C264 | AK1 | K.DO1/2 | NSS.SF11 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS05.Oper.ctlVal | 38769 | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF11) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5054 | Išjungti | Įjungti
6 | Rokiškis | 0,4kV | PT NSS | SF21 | +R9 | C264 | AK1 | K.DO3/4 | NSS.SF21 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS07.Oper.ctlVal | 38770 | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF21) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5055 | Išjungti | Įjungti
7 | Rokiškis | 0,4kV | PT NSS | SF12 | +R9 | C264 | AK1 | K.DO5/6 | NSS.SF12 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS06.Oper.ctlVal | 38771 | NSSRS-0,1 I š.s. akumuliatorių baterijų aj (SF12) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5056 | Išjungti | Įjungti
8 | Rokiškis | 0,4kV | PT NSS | SF22 | +R9 | C264 | AK1 | K.DO7/8 | NSS.SF22 | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.CO | SPCS08.Oper.ctlVal | 38772 | NSSRS-0,1 II š.s. akumuliatorių baterijų aj (SF22) |  |  |  |  | SBO | C_SC_NA |  | 5057 | Išjungti | Įjungti
T-102
1 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T1 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38852 | T-101 prijunginio valdymo teisės |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5091 | PT | ST
2 | Rokiškis | 110kV | TSPĮ | T2 | S0.1 | D400 | C32 | vid | [5 empty] | 38853 | T-102 prijunginio valdymo teisės |  |  |  |  | Direct | C_SC_NA |  | 5092 | PT | ST
Robertas Kazlauskas (2022-02-25). Atlikti pakeitimai pažymėti oranžine spalva:
1. Atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimai, ryšium su Kamajų VE TP prijungimu linijoje tarp Užpalių TP ir Rokiškio TP (Projektas Nr.2019/15-01-DP).

## TM
Telematavimai
Eil. Nr. | Šaltinis | [15 empty] | Informacija | Su skirtomuoju tinklu |  |  |  | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastaba
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI, CL | Protokolai | [6 empty] | DVS Id |  | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  | Būsena |  |  |  | DC/RDC
[9 empty] | RAA IEC-61850 |  |  |  |  | IEC 60870-5-104 Master |  |  |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  | Matavimai
[9 empty] | Signalo pavadinimas relėje | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai
[25 empty] | min | max
T-101
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38201 | T-101 P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1001 |  | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38202 | T-101 Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1002 |  | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1003 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1004 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1005 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1006 |  | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Ia | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Ib | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 Ic | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
10 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 (ĮT-101) Ua | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
11 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 (ĮT-101) Ub | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
12 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | +R1 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-101 (ĮT-101) Uc | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
T-102
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38207 | T-102 P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1007 |  | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38208 | T-102 Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NC | 1008 |  | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1009 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1010 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1011 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1012 |  | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Ia | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Ib | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 Ic | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | A |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
10 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 (ĮT-102) Ua | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
11 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 (ĮT-102) Ub | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
12 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | +R2 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | T-102 (ĮT-102) Uc | M_ME_NA | [6 empty] | 0 | 150 | kV |  | Perduodama tik LESTO, LITGRID nereikalingas
TS-100
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38213 | TS-100 P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1013 |  | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38214 | TS-100 Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1014 |  | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | TS-100 Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1015 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | TS-100 Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1016 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | TS-100 Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1017 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | +R6 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | TS-100 Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1018 |  | -20 | +20 | MVar
L-Kamajai
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38219 | L-Kamajai P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1019 |  | -20 | +20 | MW |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38220 | L-Kamajai Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1020 |  | -20 | +20 | MW |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Užpaliai | L-Užpaliai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Užpaliai Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1021 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | L-Užpaliai | L-Užpaliai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Užpaliai Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1022 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | L-Užpaliai | L-Užpaliai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Užpaliai Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1023 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | L-Užpaliai | L-Užpaliai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Užpaliai Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1024 |  | -20 | +20 | MVar
14 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | +R3 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Kamajai atstumas iki gedimo vietos |  |  |  |  | M_ME_NC | 1101 |  |  |  | km |  | Pagal RAA nuostatas. PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
L-Panemunėlis
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38226 | L-Panemunėlis P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1025 |  | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38227 | L-Panemunėlis Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1026 |  | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Panemunėlis Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1027 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Panemunėlis Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1028 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Panemunėlis Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1029 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Panemunėlis Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1030 |  | -20 | +20 | MVar
14 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | +R4 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Panemunėlis atstumas iki gedimo vietos |  |  |  |  | M_ME_NC | 1102 |  |  |  | km |  | Pagal RAA nuostatas
L-Juodupė
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38233 | L-Juodupė P (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1031 |  | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [7 empty] | 38234 | L-Juodupė Q (RAA) |  |  |  |  | M_ME_NA | 1032 |  | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Juodupė Pc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1033 |  | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Juodupė Qa |  |  |  |  | M_ME_NA | 1034 |  | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Juodupė Qb |  |  |  |  | M_ME_NA | 1035 |  | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Juodupė Qc |  |  |  |  | M_ME_NA | 1036 |  | -20 | +20 | MVar
14 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | +R5 | RAA | AK1 | vid | [8 empty] | L-Juodupė atstumas iki gedimo vietos |  |  |  |  | M_ME_NC | 1103 |  |  |  | km |  | Pagal RAA nuostatas
Bendrapastotinis valdiklis
1 | Rokiškis | 110kV | PT KSS | UA1 | RAA | RAA | AK1 | L.AI4 | KSS.Iss.Ia | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn2.range |  |  | 38240 | KSSRS-0,4 I š.s. įvado Ia |  |  |  |  | M_ME_NC | 1151 |  | 0 | 150 | A |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
2 | Rokiškis | 110kV | PT KSS | UA2 | RAA | RAA | AK1 | L.AI8 | KSS.IIss.Ia | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn4.range |  |  | 38241 | KSSRS-0,4 II š.s. įvado Ia |  |  |  |  | M_ME_NC | 1152 |  | 0 | 150 | A |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
3 | Rokiškis | 110kV | PT KSS | UV1 | RAA | RAA | AK1 | L.AI2 | KSS.Iss.Ubc | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn1.range |  |  | 38242 | KSSRS-0,4 I š.s. Ubc |  |  |  |  | M_ME_NC | 1153 |  | 0 | 300 | V |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
4 | Rokiškis | 110kV | PT KSS | UV2 | RAA | RAA | AK1 | L.AI6 | KSS.IIss.Ubc | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn3.range |  |  | 38243 | KSSRS-0,4 II š.s. Ubc |  |  |  |  | M_ME_NC | 1154 |  | 0 | 300 | V |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
5 | Rokiškis | 110kV | PT NSS | UV1 | RAA | RAA | AK1 | M.AI6 | NSS.U_bateriju | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn7.range |  |  | 38244 | NSSRS-0,1 U |  |  |  |  | M_ME_NC | 1155 |  | 0 | 150 | V |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
6 | Rokiškis | 110kV | PT NSS | UA1 | RAA | RAA | AK1 | M.AI5 | NSS.Iss.I_ikrov | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn5.range |  |  | 38245 | NSSRS-0,1 I š.s. įkroviklio I |  |  |  |  | M_ME_NC | 1156 |  | 0 | 150 | V |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
7 | Rokiškis | 110kV | PT NSS | UA2 | RAA | RAA | AK1 | M.AI1 | NSS.IIss.I_ikrov | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn6.range |  |  | 38246 | NSSRS-0,1 II š.s. įkroviklio I |  |  |  |  | M_ME_NC | 1157 |  | 0 | 150 | V |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
8 | Rokiškis | 110kV | PT VP | T | RAA | RAA | AK1 | M.AI2 | PVP.T | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn8.range |  |  | 38247 | PT VP patalpos T |  |  |  |  | M_ME_NC | 1158 |  | -40 | 70 | C |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
9 | Rokiškis | 110kV | ASĮ-110 | T | RAA | RAA | AK1 | M.AI3 | ASI.T | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn10.range |  |  | 38248 | ASĮ-110 T |  |  |  |  | M_ME_NC | 1159 |  | -40 | 70 | C |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
10 | Rokiškis | 110kV | ASĮ-110 | Dregmė | RAA | RAA | AK1 | M.AI7 | PVP.dregme | BVP_R9 | CONTROL | GGIO1.MX | AnIn9.range |  |  | 38249 | PVP dregmė |  |  |  |  | M_ME_NC | 1160 |  | 0 | 100 | % |  | Matavimo ribos tikslinamos derinimo metu
Robertas Kazlauskas (2022-02-25). Atlikti pakeitimai pažymėti oranžine spalva:
1. Atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimai, ryšium su Kamajų VE TP prijungimu linijoje tarp Užpalių TP ir Rokiškio TP (Projektas Nr.2019/15-01-DP).

## MDV
Telematavimai
Eil. Nr. | Šaltinis | [15 empty] | Informacija | Su skirtomuoju tinklu |  |  |  | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastaba
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI, CL | Protokolai | [8 empty] | Protokolai |  |  |  | Protokolai |  | Būsena |  |  |  | DC/RDC
[9 empty] | RAA IEC-61850 |  |  |  |  | IEC 60870-5-104 Master |  | DVS Id |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 slave |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-101 master |  | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  | Matavimai
[9 empty] | Signalo pavadinimas relėje | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Informacijos tipas | Informacijos adresas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai
[25 empty] | min | max
L-Kamajai
1 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38251 | L-Kamajai Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 1 | 0.01 | -20 | +20 | MW |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
2 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38252 | L-Kamajai Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 2 | 0.01 | -20 | +20 | MW |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
3 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38253 | L-Kamajai Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 3 | 0.01 | -20 | +20 | MW |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
4 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38254 | L-Kamajai Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 4 | 0.01 | -20 | +20 | MVar |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
5 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38255 | L-Kamajai Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 5 | 0.01 | -20 | +20 | MVar |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
6 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38256 | L-Kamajai Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 6 | 0.01 | -20 | +20 | MVar |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
7 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38257 | L-Kamajai Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 7 | 1 | 0 | 150 | A |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
8 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38258 | L-Kamajai Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 8 | 1 | 0 | 150 | A |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
9 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38259 | L-Kamajai Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 9 | 1 | 0 | 150 | A |  | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
10 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38260 | L-Kamajai (ĮT-101) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 10 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra. PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
11 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38261 | L-Kamajai (ĮT-101) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 11 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra. PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
12 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38262 | L-Kamajai (ĮT-101) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 12 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra. PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
13 | Rokiškis | 110kV | L-Kamajai | L-Kamajai | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38263 | L-Kamajai (ĮT-101) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 13 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimo nėra. PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
L-Juodupė
1 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38264 | L-Juodupė Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 14 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38265 | L-Juodupė Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 15 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38266 | L-Juodupė Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 16 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38267 | L-Juodupė Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 17 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38268 | L-Juodupė Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 18 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38269 | L-Juodupė Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 19 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38270 | L-Juodupė Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 20 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38271 | L-Juodupė Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 21 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38272 | L-Juodupė Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 22 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38273 | L-Juodupė (ĮT-102) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 23 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
11 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38274 | L-Juodupė (ĮT-102) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 24 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
12 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38275 | L-Juodupė (ĮT-102) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 25 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
13 | Rokiškis | 110kV | L-Juodupė | L-Juodupė | TAS | EPQM | A2 | CL1 | [7 empty] | 38276 | L-Juodupė (ĮT-102) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 26 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimo nėra
TS-100
1 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38277 | TS-100 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 27 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38278 | TS-100 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 28 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38279 | TS-100 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 29 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38280 | TS-100 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 30 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38281 | TS-100 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 31 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38282 | TS-100 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 32 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38283 | TS-100 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 33 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38284 | TS-100 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 34 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38285 | TS-100 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 35 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38286 | TS-100 (ĮT-101) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 36 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
11 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38287 | TS-100 (ĮT-101) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 37 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
12 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38288 | TS-100 (ĮT-101) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 38 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
13 | Rokiškis | 110kV | TS-100 | TS-100 | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38289 | TS-100 (ĮT-101) Uf |  |  |  |  | M_ME_NB | 39 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimo nėra
L-Panemunėlis
1 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38290 | L-Panemunėlis Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 40 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38291 | L-Panemunėlis Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 41 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38292 | L-Panemunėlis Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 42 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38293 | L-Panemunėlis Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 43 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38294 | L-Panemunėlis Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 44 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38295 | L-Panemunėlis Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 45 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38296 | L-Panemunėlis Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 46 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38297 | L-Panemunėlis Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 47 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38298 | L-Panemunėlis Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 48 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38299 | L-Panemunėlis (ĮT-102) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 49 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
11 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38300 | L-Panemunėlis (ĮT-102) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 50 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
12 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38301 | L-Panemunėlis (ĮT-102) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 51 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimo nėra
13 | Rokiškis | 110kV | L-Panemunėlis | L-Panemunėlis | TAS | EPQM | A2 | CL2 | [7 empty] | 38302 | L-Panemunėlis (ĮT-102) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 52 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimo nėra
T-101
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38303 | T-101 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 53 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38304 | T-101 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 54 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38305 | T-101 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 55 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38306 | T-101 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 56 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38307 | T-101 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 57 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38308 | T-101 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 58 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38309 | T-101 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 59 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38310 | T-101 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 60 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38311 | T-101 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 61 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38312 | T-101 (ĮT-101) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 62 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
11 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38313 | T-101 (ĮT-101) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 63 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
12 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38314 | T-101 (ĮT-101) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 64 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
13 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38315 | T-101 (ĮT-101) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 65 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
T-102
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38316 | T-102 Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 66 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38317 | T-102 Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 67 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38318 | T-102 Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 68 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38319 | T-102 Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 69 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38320 | T-102 Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 70 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38321 | T-102 Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 71 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38322 | T-102 Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 72 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38323 | T-102 Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 73 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38324 | T-102 Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 74 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38325 | T-102 (ĮT-102) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 75 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
11 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38326 | T-102 (ĮT-102) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 76 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
12 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38327 | T-102 (ĮT-102) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 77 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
13 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 | TAS | EPQM | A2 | CL3 | [7 empty] | 38328 | T-102 (ĮT-102) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 78 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
T-101 dubliuojantis
1 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38329 | T-101 (D) Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 79 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38330 | T-101 (D) Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 80 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38331 | T-101 (D) Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 81 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38332 | T-101 (D) Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 82 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38333 | T-101 (D) Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 83 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38334 | T-101 (D) Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 84 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38335 | T-101 (D) Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 85 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38336 | T-101 (D) Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 86 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38337 | T-101 (D) Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 87 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38338 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 88 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
11 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38339 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 89 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
12 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38340 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 90 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
13 | Rokiškis | 110kV | T-101 | T-101 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38341 | T-101 (D) (ĮT-101) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 91 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-102
T-102 dubliuojantis
1 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38342 | T-102 (D) Pa |  |  |  |  | M_ME_NB | 92 | 0.01 | -20 | +20 | MW
2 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38343 | T-102 (D) Pb |  |  |  |  | M_ME_NB | 93 | 0.01 | -20 | +20 | MW
3 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38344 | T-102 (D) Pc |  |  |  |  | M_ME_NB | 94 | 0.01 | -20 | +20 | MW
4 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38345 | T-102 (D) Qa |  |  |  |  | M_ME_NB | 95 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
5 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38346 | T-102 (D) Qb |  |  |  |  | M_ME_NB | 96 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
6 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38347 | T-102 (D) Qc |  |  |  |  | M_ME_NB | 97 | 0.01 | -20 | +20 | MVar
7 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38348 | T-102 (D) Ia |  |  |  |  | M_ME_NB | 98 | 1 | 0 | 150 | A
8 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38349 | T-102 (D) Ib |  |  |  |  | M_ME_NB | 99 | 1 | 0 | 150 | A
9 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38350 | T-102 (D) Ic |  |  |  |  | M_ME_NB | 100 | 1 | 0 | 150 | A
10 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38351 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua |  |  |  |  | M_ME_NB | 101 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
11 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38352 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub |  |  |  |  | M_ME_NB | 102 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
12 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38353 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc |  |  |  |  | M_ME_NB | 103 | 0.1 | 0 | 130 | kV |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
13 | Rokiškis | 110kV | T-102 | T-102 (D) | TAS | EPQM | A2 | CL4 | [7 empty] | 38354 | T-102 (D) (ĮT-102) f |  |  |  |  | M_ME_NB | 104 | 0.01 | 0 | 60 | Hz |  | U grandinių rezervavimas nuo ĮT-101
Pastaba.
1.Prašome pastabų lauke įrašyti tai ko yra prašoma. Apeliacija į apskaitų dalį nepriimama. Komentare išsamiai paaiškinta kaip ši informacija turi būti pateikta pastabų lauke.
Robertas Kazlauskas (2022-02-25). Atlikti pakeitimai pažymėti oranžine spalva:
1. Atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimai, ryšium su Kamajų VE TP prijungimu linijoje tarp Užpalių TP ir Rokiškio TP (Projektas Nr.2019/15-01-DP).

## IP_adresai
Eil. nr. | Spinta | Prijunginys | Įrenginys | IP | netmask | gateway | Paaiškinimai | ASDU/ID | Valdiklis | Pastabos
1 | KAS | --- | KDV1_1 (A1, MDC1.01) | 10.116.49.2 | 255.255.255.0 | 10.116.49.254 | Komercinių duomenų valdinklis MDC 1.01 |  | A1
2 | TAS | --- | MDV1_1 (A2, MDC1.51) | 172.25.244.90 | 255.255.255.0 | 172.25.244.254 | Momentinių duomenų valdinklis MDC 1.51 | 951 | A2
3 |  |  | MDV1_2 (MCL6.0) | 172.25.244.91 | 255.255.255.0 | 172.25.244.254 | Momentinių duomenų kontroleris MCL6.0 |  | MCL6.0
4 | S0.1 | --- | TSPĮ (HARIS D400) | 172.25.244.1/ 172.27.244.1 | 255.255.255.0 | 172.25.244.254/ 172.27.244.254 | TSPĮ D400 | 383 | D400
5 | S0.1 | --- | GPS (Lantime M100, GPS) | 172.27.244.10 | 255.255.255.0 | 172.27.244.254 | GPS įmtuvas |  | GPS
6 | R1 | T-101 | AK1 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.101 | 255.255.255.0 | 172.27.244.255 | AK1 apsaugų terminalas |  | R1.AK1
7 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.102 | 255.255.255.0 | 172.27.244.256 | AK2 valdiklis |  | R1.AK2
8 | R2 | T-102 | AK1 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.103 | 255.255.255.0 | 172.27.244.257 | AK1 apsaugų terminalas |  | R2.AK1
9 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.104 | 255.255.255.0 | 172.27.244.258 | AK2 valdiklis |  | R2.AK2
10 | R3 | L-Kamajai | AK1 (AREVA MICOM P443) | 172.27.244.105 | 255.255.255.0 | 172.27.244.259 | AK1 apsaugų terminalas |  | R3.AK1 | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
11 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.106 | 255.255.255.0 | 172.27.244.260 | AK2 valdiklis |  | R3.AK2 | PRJ/2022-02-25. Pakeistas operatyvinis pavadinimas.
12 | R4 | L-Juodupė | AK1 (AREVA MICOM P443) | 172.27.244.107 | 255.255.255.0 | 172.27.244.261 | AK1 apsaugų terminalas |  | R4.AK1
13 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.108 | 255.255.255.0 | 172.27.244.262 | AK2 valdiklis |  | R4.AK2
14 | R5 | L-Panemunėlis | AK1 (AREVA MICOM P443) | 172.27.244.109 | 255.255.255.0 | 172.27.244.263 | AK1 apsaugų terminalas |  | R5.AK1
15 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.110 | 255.255.255.0 | 172.27.244.264 | AK2 valdiklis |  | R5.AK2
16 | R6 | TS-100 | AK1 (AREVA MICOM P443) | 172.27.244.111 | 255.255.255.0 | 172.27.244.265 | AK1 apsaugų terminalas |  | R6.AK1
17 |  |  | AK2 (AREVA MICOM P139) | 172.27.244.112 | 255.255.255.0 | 172.27.244.266 | AK2 valdiklis |  | R6.AK2
18 | R7 | Š1-110 ŠDA | AK1 (AREVA MICOM P746) | 172.27.244.113 | 255.255.255.0 | 172.27.244.267 | AK1 apsaugų terminalas |  | R7.AK1
19 | R8 | Š2-110 ŠDA | AK1 (AREVA MICOM P746) | 172.27.244.114 | 255.255.255.0 | 172.27.244.268 | AK1 apsaugų terminalas |  | R8.AK1
20 | R9 | BVP | AK1 (AREVA MICOM C264) | 172.27.244.115 | 255.255.255.0 | 172.27.244.269 | AK1 valdiklis |  | R9.AK2
Robertas Kazlauskas (2022-02-25). Atlikti pakeitimai pažymėti oranžine spalva:
1. Atlikti operatyvinių pavadinimų pakeitimai, ryšium su Kamajų VE TP prijungimu linijoje tarp Užpalių TP ir Rokiškio TP (Projektas Nr.2019/15-01-DP).