I PIRKIMO OBJEKTO DALIS/

PART I OF THE PROCUREMENT OBJECT

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS/

CHARACTERISTICS FOR VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardinis įtampos faktorius/ Rated voltage factor, (Fv) | Ilgalaikis/ Continuous | ≥1,2 |  |
|  |  | 30 s | ≥1,5 |  |
| 2. | Apvijų vardinės charakteristikos/ Rated values of windings |  |  |  |
| 2.1. | 110 000/√3 V |  |  |  |
| 2.2. | 1a – 1n | 2a – 2n | 3a – 3n |  |
| 2.3. | 100/√3 V | 100/√3 V | 100 V |  |
| 2.4. | 0,2 | 0,2 | 3P |  |
| 2.5. | 25 VA | 50 VA | 50 VA |  |
| 2.6. | 2000 VA |  |  |  |
| Paaiškinimai:/ Explanations: 3.1 – Vardinė pirminės apvijos įtampa/ Rated primary voltage, (Upr), V; 3.2 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 3.3 – Vardinė antrinės apvijos įtampa./ Rated voltage of secondary winding.; 3.4 – Apvijos tikslumo klasė./ Accuracy class of winding. 3.5 – Antrinės apvijos vardinė išėjimo galia. / Rated output of secondary winding. 3.6 – Antrinės apvijos vardinė šiluminė apribojimo galia. / Rated thermal limiting output of secondary winding. |  |  |  |  |