1 priedas

SIENINIŲ KONDICIONIERIŲ IR JŲ MONTAVIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkami 3 komplektai sieninių kondicionierių (toliau – Kondicionieriai) su montavimo medžiagomis ir darbais:

Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams, nurodomos konkrečios siūlomų parametrų reikšmės (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą, nuorodos).
221 patalpa – 1 kompl.
1.	Sistemos tipas	Split sistema (2 vidiniai ir 2 išoriniai blokai)
2.	Nurodyti gamintoją ir modelį
3.	Vidinio bloko tipas	Sieninis, bevėjis
4.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau kaip 3,5
5.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau nei 5 kW
6.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau nei 3,5 kW
7.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau nei 6 kW
8.	Vidinio bloko garso slėgis (A/Ž)	≤44/23 dB
9.	Vidinio bloko garso slėgis (A/Ž)	≤42/25 dB
10.	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis
11.	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis
12.	Naudingumo koeficientas EER/COP/SEER/ SCOP	≥ 2,87/ 3,72/ 6,5 (A++)/ 4.0 (A+)
13.	Naudingumo koeficientas EER/COP/SEER/ SCOP	≥ 3,57/ 3,43/ 6,8 (A++)/ 3,8 (A+)
14.	Išorinio bloko garso slėgis	≤48 dB
15.	Išorinio bloko garso slėgis	≤57 dB
16.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne siauresniame intervale kaip nuo -10°C iki +46 oC
17.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne siauresniame intervale kaip nuo -10°C iki +46 oC
18.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +24 oC
19.	Šaltnešis	Freonas R32
20.	Vidinio oro kondicionieriaus valdymas	Nuotolinio valdymo pultas
Iš viso:			EUR
be PVM
PVM
su PVM

Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams, nurodomos konkrečios siūlomų parametrų reikšmės (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą, nuorodos).
312 patalpa – 1 kompl.
1.	Sistemos tipas	Split sistema (1 vidinis ir 1 išorinis blokas)
2.	Nurodyti gamintoją ir modelį.
3.	Vidinio bloko tipas	Sieninis, bevėjis
4.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau nei 7 kW
5.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau nei 8 kW
6.	Vidinio bloko garso slėgis (A/Ž)	≤ 44/35 dB
7.	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis
8.	Naudingumo koeficientas EER/COP/SEER/ SCOP	≥ 3,09/ 3,40 / 6,8 (A++)/ 4.0 (A+)
9.	Išorinio bloko garso slėgis	≤ 51dB
10.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50 oC
11.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +24 oC
12.	Šaltnešis	Freonas R32
13.	Vidinio oro kondicionieriaus valdymas	Nuotolinio valdymo pultas
Iš viso:			EUR
be PVM
PVM
su PVM

412 patalpa – 1 komp.
Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams, nurodomos konkrečios siūlomų parametrų reikšmės (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą, nuorodos).
1.	Sistemos tipas	Split sistema (1 vidinis ir 1 išorinis blokas)
2.	Nurodyti gamintoją ir modelį.
3.	Vidinio bloko tipas	Sieninis, bevėjis
4.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau nei 7 kW
5.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau nei 8 kW
6.	Vidinio bloko garso slėgis (A/Ž)	≤ 44/35 dB
7.	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis
8.	Naudingumo koeficientas EER/COP/SEER/ SCOP	≥ 3,09/ 3,40 / 6,8 (A++)/ 4.0 (A+)
9.	Išorinio bloko garso slėgis	≤ 51dB
10.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50 oC
11.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +24 oC
12.	Šaltnešis	Freonas R32
13.	Vidinio oro kondicionieriaus valdymas	Nuotolinio valdymo pultas

Iš viso:	EUR
be PVM
PVM 21%
su PVM

Iš viso:	EUR
be PVM
PVM 21%
su PVM

2. Kondicionieriai būtų montuojami Policijos departamento prie LR VRM Kriminalistinių tyrimų valdybos patalpose, esančiose Vilniuje, Liepyno g. 11 A, įskaičius montavimo medžiagas ir visus darbus, papildomas paslaugas (angų gręžimo darbus, užtaisymus, jei reiktų keltuvo ir t. t.), laidų, ortakių, kt. sistemų įrengimų/išvedžiojimų darbus, pačių kondicionierių tvirtinimą ir paleidimą/pajungimą, vieno esamo–seno kondicionieriaus demontavimą ir utilizavimą. Kondicionieriai būtų montuojami.:
2.1. Cheminių tyrimų skyriuje Narkotinių, psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) tyrimų laboratorijoje (221 kab.), antras aukštas, 65 kv.m patalpa;
2.2. Biologinių tyrimų skyriaus lyginamųjų pavyzdžių ir DNR registro ėminių, PCR surinkimo laboratorijoje (312 kab.), trečias aukštas, 20 kv.m patalpa;
2.3. Daktiloskopinių tyrimų skyriaus Automatinės daktiloskopinės identifikavimo sitemose darbo vietoje (412 kab.), 4 aukštas, 70 kv.m patalpa;
3. Kondicionieriai ir/arba jų blokai turi būti sumontuoti ant stogo ir/arba pastato vidinės išorinės sienos.
4. Kondicionieriai turi būti nauji ir jiems suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija.
5. Po kondicionierių montavimo visos statybinės ar kt. atliekos turi būti išneštos iš patalpų ir išvežtos tiekėjo transportu, patalpos/vietos, kuriose būtų atliekami darbai, turi būti sutvarkytos ir išvalytos.