## Sheet1
330 kV TP/SP, rekonstruoto arba pastatyto naujo, 330 kV jungtuvo prijunginio mikroprocesorinės relinės apsaugos ir automatikos įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
| Pažymėkite 330 kV jungtuvo prijunginio , kurio RAA įrenginių kompleksiniai bandymai vykdomi: |  | 330 kV jungtuvo
Objektas:
Prijunginio operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos atmintinė.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
1.1. | Prijunginio kuriam atliekami kompleksiniai bandymai RAA lauko ir vidaus spintose vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei RAA derinimo darbai baigti. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas RAA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP rekonstravimo/statybos etapo metu.) |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2. | Juntuvo relinės apsaugos ir automatikos bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | Jungtuvo apsaugų ir automatikos terminale(-uose) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.2. | Terminalo sąsajos žmogus-mašina ekrane pirminių įrenginių operatyviai pavadinimai ir sujungimų schema teisingi, matavimų vertės (įtampos ,srovės, aktyvi/reaktyvi galios) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir sroves iš bandymo stendo į visas fazes. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.3. | Terminalo sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir/arba dvipozicinėmis relėmis. (VAKĮ, TAKĮ, FNA, JRĮ, nuostatų grupių, telekomandų priėmimo/perdavimo ir pan.) |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.4. | Loginių blokuočių išjungimas terminalo vietinio valdymo režime ir automatinis įjungimas perjungus į nuotolinį valdymo rėžimą veikia tinkamai. (Kai realizuota GOOSE žinutėmis). |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.5 | 330/110/10 kV pagrindinių komutacinių įrenginių elektrinių blokuočių (pvz. skyriklis/įžemiklis) ir loginių blokuočių logikos patikrintos ir veikia tinkamai. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmąją sąsają, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmąją sąsaja ir atjungus antrąją, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko sinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abi), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
2.8. | Į terminalą iš bandymų stendo paduodama darbinių parametrų trifazė srovė ir įtampa (ne trumpojo jungimo) esant įjungtam jungtuvui. Paeiliui atliekami žemiau nurodyti bandymai: - išjungiamas terminalo maitinimo a.j. ir po 30s įjungiamas; - išjungiamas terminalo binarinių įėjimų a.j. ir po 30s įjungiamas. - išjungiami terminalo ir jo binarinių įėjimų a.j. ir po 30s įjungiami. Terminalas per 30 s po kiekvieno bandymo neįvykdo komandos į jungtuvų išjungimą. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
Pastabos:
3. | Prijunginio relinės automatikos ir apsaugų pagrindinių funkcijų bandymas.
3.1. | Jungtuvo valdymo automatikos funkcijų bandymas |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.1.1. | Jungtuvo rankinis valdymas su įjungtomis įtampų ir sinchronizmo sąlygomis, esant sinchroniškoms įtampoms, veikia |  |  |  |  | -
3.1.2. | Jungtuvo rankinis valdymas su įjungtomis įtampų ir sinchronizmo sąlygomis, esant nesinchroniškoms įtampoms, neveikia |  |  |  |  | -
3.1.3. | Jungtuvo rankinio valdymo sąlygų ribinės vertės patikrintos (Sinchronizuojamų sistemų maks. dažnių skirtumas, įtampų fazių ir lygių skirtumas, sinchronizacijos sąlygų laukimo laikas ir kt.) |  |  |  |  | -
3.1.4. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | -
3.1.5. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "vietinis", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | -
3.1.6. | Pirmojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | -
3.1.7. | Antrojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | -
3.1.8. | Jungtuvo valdymas (įjungtas/išjungtas) blokuotas dėl žemo SF6 dujų slėgio. |  |  |  |  | -
Pastabos:
3.2. | Jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) funkcijos bandymas. |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.2.1. | Fazinės srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti JRĮ funkcijai. |  |  |  |  | -
3.2.2. | Trifazis JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., AT, ŠDA, 110 kV ir 10 kV pusių apsaugų. |  |  |  |  | -
3.2.2. | Pofazinis JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., AT, ŠDA apsaugų. |  |  |  |  | -
3.2.3. | Pakartotinio jungtuvo išjungimo (Retrip) komanda be srovės kontrolės pakartoja savo jungtuvo pofazinį išjungimą nedraudžiant AKĮ (VAKĮ, TAKĮ). |  |  |  |  | ...............s
3.2.4. | Gretimų jungtuvų trifazis išjungimas suveikus JRĮ, su AKĮ draudimu. |  |  |  |  | ...............s
3.2.5. | JRĮ telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) |  |  |  |  | ...............s
3.2.6. | JRĮ telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) |  |  |  |  | -
3.2.7. | JRĮ telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės (TP B > TP A) |  |  |  |  | ...............s
3.2.8. | JRĮ telekomandos gavimas kito linijos galo pastotėje (TP B < TP A) |  |  |  |  | -
Pastabos:
3.3. | Vienfazio ir trifazio automatinio kartotinio įjungimo (VAKĮ/TAKĮ(AKĮ)) funkcijos bandymas |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.3.1. | A fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | ...............s
3.3.2. | A fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | ...............s
3.3.3. | A fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | ...............s
3.3.4. | B fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | ...............s
3.3.5. | B fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | ...............s
3.3.6. | B fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | ...............s
3.3.7. | C fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | ...............s
3.3.8. | C fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | ...............s
3.3.9. | C fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | ...............s
3.3.10. | TAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | ...............s
3.3.11. | TAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | ...............s
3.3.12. | TAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | ...............s
3.3.13. | Po nesėkmingo VAKĮ, vykdomas TAKĮ |  |  |  |  | ...............s
3.3.14. | Sąlygų laukimo laikas VAKĮ ir TAKĮ ciklų metu. |  |  |  |  | ...............s
3.3.15. | VAKĮ, TAKĮ nevykdomas suveikus JRĮ funkcijai į šynų ar prijunginio išjungimą. |  |  |  |  | -
3.3.16. | VAKĮ, TAKĮ vykdomas suveikus JRĮ funkcijos pakartotinio jungtuvo išjungimo komandai. |  |  |  |  | ...............s
3.3.17. | TAKĮ vykdomas suveikus AT 330 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ paleidimo komandą. |  |  |  |  | ...............s
3.3.18. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT 330 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | -
3.3.19. | TAKĮ vykdomas suveikus AT 110 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ paleidimo komandą. |  |  |  |  | ...............s
3.3.20. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT 110 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | -
3.3.21. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT technologinėms, diferencinei apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | -
3.3.22. | TAKĮ nevykdomas gavus draudimo telekomandą iš kito linijos galo (telekomandos numeris) |  |  |  |  | -
3.3.23. | TAKĮ vykdomas gavus paleidimo telekomandą iš kito linijos galo. (telekomandos numeris) |  |  |  |  | -
3.3.24. | TAKĮ vykdomas suveikus ŠDA. |  |  |  |  | ...............s
3.3.25. | TAKĮ nevykdomas suveikus ŠDA, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | ...............s
3.3.26. | VAKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. |  |  |  |  | ...............s
3.3.27. | TAKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. |  |  |  |  | ...............s
3.3.28. | Po apsaugų pagreitinimo jungtuvo įjungimo metu VAKĮ, TAKĮ nevykdomas. |  |  |  |  | ...............s
3.3.29. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.30. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.31. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.32. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.33. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.34. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.35. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
3.3.36. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | ...............s
Pastabos:
3.4. | Fazių nepersijungimo apsaugos (FNA) funkcijos bandymas |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.4.1. | Individuali FNA blokuojama VAKĮ ciklo metu. |  |  |  |  | -
3.4.2. | Individuali FNA veikia į atjungima po VAKĮ ciklo esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | ...............s
3.4.3. | Individuali FNA veikia į atjungima esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | ...............s
3.4.4. | FNA su srovės kontrole blokuojama VAKĮ ciklo metu. |  |  |  |  | -
3.4.5. | FNA su srovės kontrole veikia į atjungima po VAKĮ ciklo esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | ...............s
3.4.6. | FNA su srovės kontrole veikia į atjungima esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | ...............s
3.4.7. | FNA srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti FNA funkcijai. |  |  |  |  | -
3.4.8. | FNA paleidžiama nuo jungtuvo kiekvienos fazės pagalbinių kontaktų padėčių nesutapimo faktoriaus, su tekančios per (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) jungtuvą srovės (3Io) kontrole ir kontroliuojant išjungtą (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) jungtuvo padėtį. |  |  |  |  | -
3.4.9. | FNA paleidžia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) linijos komandų pedavimo įrenginio siųstuvo (komados numeris) komandą su TAKĮ draudimu į (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) TP. |  |  |  |  | -
3.4.10. | FNA paleidžiama nuo jungtuvo kiekvienos fazės pagalbinių kontaktų padėčių nesutapimo faktoriaus, su tekančios per (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) jungtuvą srovės (3Io) kontrole ir kontroliuojant išjungtą (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) jungtuvo padėtį. |  |  |  |  | -
3.4.11. | FNA paleidžia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) linijos komandų pedavimo įrenginio siųstuvo (komados numeris) komandą su TAKĮ draudimu į (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) TP. |  |  |  |  | -
3.4.12. | FNA išjungia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) juntuvą ir draudžia jo AKĮ. |  |  |  |  | -
3.4.13. | FNA išjungia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) juntuvą ir draudžia jo AKĮ. |  |  |  |  | -
3.4.14. | FNA telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) |  |  |  |  | -
3.4.15. | FNA telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) |  |  |  |  | -
3.4.16. | FNA telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės (TP B > TP A) |  |  |  |  | -
3.4.17. | FNA telekomandos gavimas kito linijos galo pastotėje (TP B < TP A) |  |  |  |  | -
Pastabos:
3.5. | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.5.1. | Funkcija veikia į signalą esant srovės grandinių gedimui. |  |  |  |  | ...............s
3.5.2. | Patikrintos srovės grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | ...............s
Pastabos:
3.6. | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.6.1. | Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. |  |  |  |  | ...............s
3.6.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | ...............s
Pastabos:
3.7. | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
3.7.1. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų poveikio į jungtuvo išjungimą.
3.7.2. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų ir jų pakopų matavimo elementų poveikio.
3.7.3. | Fiksuojamos prijunginio įtampos (A, B, C, Uo, UL) , srovės (A ,B, C, Io) padavus nominalius 100 *√ 3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, "suveikdinus registratorių ranka", nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų).
3.7.4. | Fiksuojami bin. įėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (išskyrus įžemiklių padėtis).
3.7.5. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai(išskyrus įžemiklių valdymą).
3.7.6. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas.
3.7.7. | Fiksuojamas JRĮ, VAKĮ, TAKĮ, FNA funkcijų veikimo laiko paleidimas ir suveikimas.
3.7.8. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos, kiekvienos fazės, padėties signalai.
3.7.9. | Fiksuojama įtampos matavimo transformatoriaus automatinio jungiklio padėtis.
3.7.10. | Fiksuojamos gaunamos ir siunčiamos telekomandos.
3.7.11. | Registratoriaus įrašo trukmė (prieš avarinis laikas, po avarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų).
Pastabos:
3.8. | Įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
3.8.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų).
Pastabos:
3.9. | Kompleksiniai bandymai su perdavimo tinklo arba elektros generatoriaus (-ių) operatorių galios transformatorių RAA. |  |  |  |  | Taip |  | Ne
3.9.1. | Galios transformatoriaus 330 kV įvado jungtuvo išjungimas nuo kito operatoriaus, 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) RAA vykdomas tiesiogine komanda į jungtuvo elektromagnetus, esant išjungtam 330 kV jungtuvo valdikliui.
3.9.2. | Galios transformatoriaus 330 kV įvado jungtuvo išjungimo komanda nuo kito operatoriaus, 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) RAApaleidžia 330 kV jungtuvo valdiklio sutrikimų registratorių ir JRĮ.
3.9.3. | Perdavimo tinklo ir kito operatoriaus 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) įrenginių bendra valdymo blokuočių logika veikia tinkamai.
Pastabos:
4. | Kitu RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.1. | 1 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | ...............s
4.2. | 2 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | ...............s
4.3. | 3 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | ...............s
4.4. | 4 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | ...............s
4.5. | Dvipozicinių relių valdiklis patikrintas pagal bandymo protokolo 1 ir 2 skyriaus punktų reikalavimus, įrenginys veikia tinkamai. |  |  |  |  | ...............s
4.6. | [5 empty] | ...............s
4.7. | [5 empty] | ...............s
4.8. | [5 empty] | ...............s
4.9. | [5 empty] | ...............s
4.10. | [5 empty] | ...............s
Pastabos:
5. | Kompleksinių bandymų rezultatai (pažymėti tik viena iš kelių galimų). |  |  |  |  | Taip |  | Ne
5.1. | Kompleksiniai bandymų metų trūkumų neužfiksuota.
5.2. | Kompleksiniai bandymai atlikti, užfiksuoti nedideli trūkumai (≤10 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų) kuriuos reikalinga pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos.
5.3. | Kompleksiniai bandymai neatlikti, o jų vykdymas nutrauktas dėl didelio trūkumų kiekio (≥11 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų ). RAA derinimo darbai atlikti nekokybiškai, todėl bandymus privaloma pakartoti.
Pastabos:
6. | Litgrid AB RAA nustatymų bylos korekcijos |  |  |  |  | Taip |  | Ne
6.1. | RAA nustatymų byloje korekcijų derinimo ir kompleksinių bandymų metu nėra.
6.2. | RAA nustatymų byloje yra netikslumų, padarytos korekcijos ranka suderinus su Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriumi.
6.3. | RAA nustatymų bylos kopija su pažymėtais netikslumais ir jų korekcijomis išsiustą Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriui pataisytos RAA nustatymų redakcijos išleidimui.
Pastabos:
7. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
|  | vardas |  | pavardė | parašas |  | data
8. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. priežiūros atstovas
|  | vardas |  | pavardė | parašas |  | data
1. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu () .
2. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
3. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
4. Kompleksinių bandymų metu užfiksuotos, RAA funkcijų suveikimo logika ir laiko vertės, turi atitikti Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir RAA nustatymų užduoties, išduotos Litgrid AB, reikalavimus.
5. Vienfazio/trifazio automatinio kartotinio įjungimo (VAKĮ/TAKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas kiekvienai fazei, po kartą su kiekviena faze komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, kiekvieną sekantį kartą tikrinant VAKĮ/TAKĮ funkcijos funkcionalumą, VAKĮ/TAKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
6 Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų), kiekvienos fazės atskirai ir visų trijų fazių, išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) kiekvienos fazės ir visų trijų fazių išjungimo galinių relių kontaktų.
7. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) tikrinamoje RAA nuostatų grupėje.
8. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas" nurodant funkcijos paskirtį ir tikrinimo apimtis, ir užfiksuojant tikrinimo rezultatus.
9. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.