TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

Garo ir kondensato vamzdyno drenažų montavimo darbai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“;

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;

Darbai – garo ir kondensato vamzdynų papildomų drenažų montavimo darbai;

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – AB „KN Energies“, Klaipėda, Burių g. 19;

Sutarties įvykdymo terminas – ne ilgiau kaip 9 (septynios) savaitės įskaitant darbų pratęsimo terminą ir Pirkėjo atsiskaitymo su Tiekėju laikotarpį nuo sutarties pasirašymo (konkretus terminas bus nustatomas pagal laimėjusio tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytą terminą).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atliekamų darbų pobūdis yra garo ir kondensato drenažų sumontavimo darbai pagal galiojančius EN ir/ arba API talpyklų remonto standartus.

  - Tiekėjas turi pasirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais, mechanizmais, resursais ir kitomis priemonėmis drenažų sumontavimo darbams atlikti.

3. PIRKIMO APIMTYS

  - Šiuo pirkimu Pirkėjas perka garo ir kondensato vamzdyno papildomų drenažų sumontavimo darbus pagal Tiekėjo pasiūlytą darbų technologiją, kuri turi atitikti galiojančius EN arba API standartus. Pagrindiniai vamzdynų diametrai kuriuose reikalingas drenažų sumontavimas: 2“, 3”, 8” (žr. prieduose Nr. 1 Garo ir kondensato vamzdynai TNP parke;). Medžiagos turėtų būti ne žemesnės negu S235JR plieno markės arba analogiškas pagal savo savybes.Drenažų montavimas apima šiuos punktus:

    - Garo ir kondensato vamzdynų sistemose drenažų montavimas (13vnt. drenažų pozicijų) pagal standartą – EN13480-4 (žr. prieduose Nr.1 „Garo ir kondensato vamzdynų schema TNP parke“);

    - Sumontuoti garo ir kondensato drenažai turi būti nudažyti ir apsaugoti nuo išorinės korozijos laikantis standarto – EN 13480-4;

    - Vamzdynas yra užizoliuotas ir užskardintas. Izoliacija reikalinga demontuoti ir atlikus darbus uždėti atgal;

    - Drenažų šilumos izoliacijos montavimas pagal standartą – EN 13482-4;

    - Drenažų įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktu: „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės“ Dokumento Nr. 1-82;

  - Tiekėjo apimtyse yra numatyti, įsivertinti ir pateikti visas medžiagas, mechanizmus, įrankius, įrangą, resursus ir priemones montavimo darbams atlikti;

  - Po drenažų sumontavimo reikalinga atlikti neardomuosius bandymus ir hidraulinius bandymus, Tiekėjo apimtyse. Garą/vandenį hidrauliniam bandymam pateiks Pirkėjas;

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 1) Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (taip pat ir perdavimo – priėmimo aktai) turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. 2) Siekti, kad būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių; 3) Siekti, kad būtų sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; 4) Siekti kad būtų naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 5) Susidariusias atliekas iš Pirkėjo teritorijos privaloma perduoti jas atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamo tipo atliekas, užtikrinant, kad atliekos teisės aktuose ar valstybės institucijų išduotuose leidimuose nustatytais terminais ir būdais bus sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus. 6) Siekti, kad Tiekėjo specialistai, esant poreikiui, atvykimui į vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 7) Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui; 8) Siekti, kad būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos vietos esantis specialistas; 9) Perkamiems darbams Tiekėjas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 1.2 | Tiekėjo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 1.3 | 1. Tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 1.1. Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: 1) juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, 2) Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, 3) Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, 4) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, 5) leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, 6) pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus 7) kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |
| Reikalavimai darbų vykdymui (bendrieji reikalavimai Tiekėjui) |  |
| 1.4 | Jei techninėje specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
| 1.5 | Patikslina darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
| 1.6 | Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas, smėliavimo metu smėlį – surinkti ir utilizuoti. |
| 1.7 | Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
| 1.8 | Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. |
| 1.9 | Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
| 1.10 | Tiekėjas turės laikytis galiojančių KN vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į KN vidaus teritoriją tvarką. |
| 1.11 | Tiekėjas ir teikia ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgu savo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje. |
| 1.12 | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Tiekėjas. Elektros energiją tieks Pirkėjas per nurodytas pasijungimo vietas. Tiekėjas turės įsirengti apskaitos spintas ir atsiskaityti Pirkėjui už pateiktą elektros energiją. (pasistato apskaitos spintą). |
| 1.13 | Tiekėjas turi susipažinti ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad KN Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. Garo ir kondensato vamzdynas Tamsiųjų naftos produktų parke bus išvestas iš eksploatacijos ir perduotas Tiekėjui montavimo darbam. Tačiau Tiekėjas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. |
| 1.14 | Tiekėjas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje; - Pasirūpinti šalia talpyklos esančia įranga – siurblines, latakus, sklendes su pavaromis jas apdangstant ir apsaugant nuo galimų pažeidimų talpyklos remonto metu. - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Montavimui ir remontui reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas jeigu tai yra reikalinga; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Visos naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre; - Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
| Reikalavimai medžiagoms |  |
| 1.15 | Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas; |
| 1.16 | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
| Kiti reikalavimai |  |
| 1.17 | Rūšiuoti statybos atliekas, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. |
| 1.18 | Tiekėjas privalo savo lėšomis su Perkančiuoju subjektu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - Rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; - Atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - Laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Perkančiojo subjekto atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - Darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - Laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai; - Konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; - Organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą; - Perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui; - Baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui. |
| 1.20 | Atliekant darbus darbo vietą laikyti tvarkingą, pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus. |
| 1.21 | Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. |
| 1.22 | Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta, arba kitais dėmesį atkreipiančiais ženklinimais. |
| 1.23 | Tiekėjas turi darbuotis su atestuota ir patikrinta įranga, kuri tinkama dirbti sprogioje zonoje. Pirkėjui paprašius Tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus. |

5.  DETALUS TIEKĖJO APIMČIŲ APRAŠYMAS

  - Garo ir kondensato drenažų įrengimo darbų aprašymas:

    - Vamzdyne esančiame Tamsių naftos produktų parke reikalingą įvirinti 13drenažų pozicijų (žr. priede Nr.1 Garo ir kondensato vamzdynu schema TNP parke). Drenažo sudedamosios dalys ir principas nurodytas (žr. priede Nr.2 Drenažo principinė schema), Tiekėjas gali taip pat pasiūlyti savo analogiška arba patvaresnį/kokybiškesnį sprendimą. Garo ir kondensato vamzdynai į kuriuos būtų montuojami drenažai: 2“, 3“, 8“ colių.

    - Drenažų sudedamos dalys: trišakiai (priklausomai nuo vamzdyno diametro – 2“ arba 3“ reikėtų persimatuoti vietoje), 1“ flanšai, 1“ sklendės (sklendės reikalingos „Klinger“ firmos arba analogiškos savo savybėms), atvamzdžiam prailginti naudoti P265GH tipo arba analogišką metalo markės vamzdį 2“ ir 1“ ( išmatavimus ir storius tikrintis vietoje)  garo slėgis vamzdyne 10-16bar, garo temperatūra iki 180°C, kondensato iki 10-17°C. Viena iš drenažo pozicijų bus reikalinga 8“ vamzdyje. Šiuo atveju reikalinga būtų virinti ne trišakį , o weldoletą ( tiekėjas taip pat gali pasiūlyti savo analogišką sprendimą). Detalus detalių aprašymas ( žr. priede Nr. 3 Medžiagų sąrašas);

    - Likutinius metalų armatūros dalis sukrauti tvarkingai į konteinerį arba tam paskirtą vietą ( krovimo vietą nurodys Pirkėjas);

    - Po montavimo reikalingą sumontuotus drenažus padengti antikorozine danga kurios reikalavimai: gruntas turėtų būti naudojamas dvikomponentis cinku prisotintas etilsilikatinis (skirti aukštai temperatūrai >200*C), sausos dangos storis: >200 mk. Prieš atliekant dažymo darbus būtinas dangos paruošimas: alyva, riebalai, druskos ir nešvarumai pašalinami tinkamomis priemonėmis pagal standartą (ISO 12944-4), metalo paviršius turi būti nuvalytas srautiniu valymu iki Sa2½ klasės (ISO 8501-1);

    - Reikalavimai tvirtinimo elementams: visi tvirtinimo elementai (smeigės, varžtai, veržlės, poveržlės) turi būti padengti karštu cinku (HDG). Šaltu cinku padengti (blizgūs) tvirtinimo elementai netinkami, po kiekviena veržle turi būti dedama poveržlė, varžtas arba smeigė turi išlysti iš veržlės 2-3 sriegio vijos;

    - Demontuotą izoliaciją nuo vamzdyno, baigus drenažo montavimo darbus būtiną gražinti/sumontuoti atgal;

    - Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti, kad turės atlikti suvirinimo siūlių kontrolę (VT – 100%):

    - Tiekėjas apimtyse yra numatyti, įsivertinti ir pateikti visas medžiagas, mechanizmus, įrankius, įrangą, resursus ir priemones garo ir kondensato vamzdyno drenažų gamybai ir montavimui, (nebent jeigu šioje Techninėje Specifikacijoje nurodyta jog tai pateikia Pirkėjas);

    - Pabaigus drenažų montavimo darbus būtina atlikti neardomuosius bandymus kurie susideda iš: visos virintinės siūlės VT - 100%, veldoletų virintinės siūlės MT - 100%, vamzdynų sandūrinės (BW) siūlės RT - 10%;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1 | Garo ir kondensato vamzdynų drenažų montavimo darbų technologinio projekto ir Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Pirkėju; | Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.2 | ## Preliminarus darbų atlikimo grafikas | Prieš darbų pradžią ir tikslinimas darbo metu. |
| ## 5.3 | ## Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos. | Prieš darbų pradžią po sutarties pasirašymo. |
| ## 5.4 | Atliktų darbų aktas. | Atlikus darbus |
| ## 5.5 | Pilnas montavimo dokumentacijos paketas (Montavimo darbų technologija ir dokumentacija). | Atlikus darbus |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Darbai atliekami AB „KN Energies“ teritorijoje, tamsiųjų naftos produktų parke, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 (devynios) savaitės įskaitant Pirkėjo atsiskaitymo su Tiekėju laikotarpį (4 savaitės) ir darbų pratęsimo terminą (iki 2 savaičių).

  - Užsakymų vykdymo terminai

7.2.1 Bendra darbų trukmė turi neviršyti 3 (trijų) savaičių;

7.2.2. Tiekėjas atliekamus darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Tiekėjo veiksmų nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla;

7.2.3. Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje, kurioje vykdoma naftos produktų krova. Tiekėjas turės derinti montavimo darbų atlikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą);

7.2.4. Numatyti kad darbus KN teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

7.2.5. Esant poreikiui gali būti Tiekėjui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;

7.2.6. Darbų atlikimo grafiką Tiekėjas abipusiai suderina su Pirkėju iš anksto.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 81. Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) savaitės terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

8.3. Tiekėjas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techniniame darbo projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

8.4 Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

8.5 Jeigu Tiekėjas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Tiekėjas:

8.5.1 Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

8.5.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

8.5.3 Neatlygintai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

8.5.4 Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

8.5.5 Atlygintų Pirkėjui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

8.6 Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Tiekėjas suteikia kapitalinio remonto darbams 5 metų garantiją kaip to reikalauja Statybos įstatymas;

  - Tiekėjas suteikia garantiją įrengtai antikorozinei dangai 15 metų.

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - Užtikrinti reikalingo Tiekėjo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą AB „KN Energies“ teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.

    - Nurodo lokacijas,kuriose tiekėjas įsirengia buitines patalpas,  bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga).

    - Sudarydamas tiesioginę sutartį su trečiaisiais asmenimis darbams, kurie yra būtini Tiekėjo Objekto darbams atlikti, šių darbų atlikimo terminus  ir apimtis suderinti su Tiekėju;

    - Nedelsiant raštu pranešti Tiekėjui apie defektus, rastus po atliktų darbų patikrinimo.

  - Pirkėjas turi teisę:

    - Sustabdyti Tiekėjo atliekamus Objekto darbus, jeigu nustatoma, kad Objekto darbai atliekami nesilaikant Projekto, Techninio darbo projekto, techninės specifikacijos, Sutarties sąlygų, Darbų saugos ir reikalauti, kad Tiekėjas nedelsiant ištaisytų nustatytus defektus.

- TIEKĖJAS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas bei gaminius naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus.

    - Atliktus Objekto darbus priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui ir/arba paskirtam Pirkėjo    atstovui;

    - Nustatytus trūkumus šalinti savo sąskaita laikantis Sutartyje nustatytų reikalavimų. Trūkumus Tiekėjas privalo pradėti taisyti nedelsiant, per kiek įmanoma trumpiausią laiką, priešingu atveju, Pirkėjas turi teisę sulaikyti tolesnius mokėjimusi pagal atliktų Objekto darbų/įrangos aktus už tuos Objekto darbus, kuriuose nustatyti trūkumai tol, kol bus pašalinti visi nustatyti trūkumai.

    - Iki Objekto darbų pradžios datos raštu pateikti Pirkėjui visas abejones dėl Objekto darbų vykdymo, techninių sprendimų, parengiamųjų Objekto darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti įtakos Tiekėjo atliktų Objekto darbų kokybei ir terminams, o taip pat dėl įvairių kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui ir saugumui;

    - Objekto darbų metu saugoti ir tausoti aplinką, esamą infrastruktūrą ir kitą Pirkėjo bei trečiųjų asmenų turtą, tiekėjas pagal su Pirkėju sutartas sąlygas tą žalą atlygina.

    - Užtikrinti, kad Objekto darbų metu Statybvietėje nebūtų neblaivių ar nuo bet kokių psichotropinių medžiagų apsvaigusių Tiekėjo darbuotojų.

13. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Garo ir kondensato vamzdynų schema TNP parke;

Priedas Nr. 2 Drenažo konstrukcija;

Priedas Nr. 3 Medžiagų sąrašas;