|  |  | # 2024-07-01 |
| --- | --- | --- |

DĖL (2024-ESO-498) NK 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ NOREIKIŠKIŲ TP IR 10 KV KL, MT MONTAVIMO KAUNO R. SAV. (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI), DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus bei Pirkimo dokumentų tikslinimą (2024-ESO-498) NK 110 kV Galios transformatorių Noreikiškių TP ir 10 kV KL, MT montavimo Kauno r. sav. (ESO ir Litgrid dalies darbai), darbų pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Technines specifikacijos 1 priedas. Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas (MT dalis), 1.1.1. punktas | Prašome paaiškinti kodėl rangovas turi pildyti technines specifikacijas kabelio 1x240mm2, kurį pateikinės užsakovas konkursą laimėjusiam rangovui? | Tuo atveju, jeigu ESO nepateiks medžiagų, medžiagos bus perkamos iš rangovo už nurodytą įkainį. Tam, kad įsitikinti jog perkama medžiaga atitinka techninius reikalavimus, prašome užpildyti atitikimų lenteles. |
| 2. | * Kita | Technines specifikacijos 1 priedas. Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas (MT dalis), 2.1.2. punktas | Prašome paaiškinti kodėl rangovas turi pildyti technines specifikacijas 1250 kVA galios transformatoriaus, kurį pateikinės užsakovas konkursą laimėjusiam rangovui? | Tuo atveju, jeigu ESO nepateiks medžiagų, medžiagos bus perkamos iš rangovo už nurodytą įkainį. Tam, kad įsitikinti jog perkama medžiaga atitinka techninius reikalavimus, prašome užpildyti atitikimų lenteles. |
| 3. | * Kita | 5.Brėžiniai, pastaba nr. 4 | Prašome pateikti drenažo atstatymo projektą, kuris yra numatytas pastabose, tačiau nepridėtas prie techninės dokumentacijos. | Ačiū už pastabą, pridedamas projektas. |
| 4. | * Kita | 2023/353-XX-RTP-PT.B-02 | Prašome patikslinti kas nuims ir uždės vamzdines šynas tarp įrenginių, kad būtų galima demontuoti senus ir įrengti naujus galios transformatorius? Darbų apimtyse šie darbai nėra numatyti. | Visi darbai, susiję su 110kV įrangos išmontavimu yra numatyti LITGRID AB dalies projekte Nr. 2023/353-XX-RTP-PT. |
| 5. | * Kita | 2. Technines specifikacijos_Elektrotechnikos dalis, 3.13. skyrius – Elektriniai termometrai | Prašome patikslinti, kurios matavimo ribos yra reikalingos? Eil. Nr. 6. Matavimo ribos -20 ºC...+110 ºC. ar Eil. Nr. 10. Matavimo ribos 0... iki +≥ 100 ºC. | Prašome 2023/353-XX-RTP-E.TS 3.13 sk. 6p. laikyti negaliojančiu. Vadovautis 10p. reikalavimais kuriame nurodyta Elektrokontaktinio termometro matavimo ribos: 0... iki +≥ 100 ºC |
| 6. | * Kita | 2. Technines specifikacijos_Elektrotechnikos dalis, 3.12. skyrius – srauto relė, 9. Punktas | Prašome patikslinti: „Eil. Nr. 9. Relė turi turėt: oro išleidimo vožtuvą bei alyvos paėmimo angą“. Tipinėse srauto relėse to nėra, ar tikrai užsakovui tai reikalinga? | Patiksliname, kad srauto relei nereikia oro išleidimo ir alyvos paėmimo angų. |
| 7. | * Kita | 2. Technines specifikacijos_Elektrotechnikos dalis, 3.17. skyrius – 110 kV galios transforamtorių izoliacinė alyva | Techninės specifikacijos, punktas 3.17. „110kV galios transformatorių izoliacinė alyva“ yra pateikti techniniai reikalavimai transformatorinei alyvai, tačiau pagrindinių įrenginių ir medžiagų žiniaraštyje 4.3 Eil Nr. 31 „Neparuošta izoliacinė alyva“ nurodyta, kad ją teikia užsakovas. Rangovas neteikia ir negali užtikrinti, kad alyva atitiks šiuos reikalavimus. Prašome panaikinti šį techninių reikalavimų skyrių arba jo atitikimą turėtų užtikrinti užsakovas. | Vadovaujantis projektavimo užduoties 6.2.6.24p. ir 6.2.19p. nurodyta transformatorių papildyti trūkstama izoliacine alyva. 2023/353-XX-RTP-E.TS 3.17p. pateikti reikalavimai yra trūkstamai izoliacinei alyvai. |
| 8. | * Kita |  | Prašome pateikti tikslius senų transformatorių (remontuojamų) atšakų perjungiklio tipus ir pateikti pasus (vardinė srovė, reguliavimo schema ir pan.) | Pridedame pasus RS-4 20145 ir RS-427707. |
| 9. | * Kita |  | Prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 07-12d, kadangi gauti tiekiamos įrangos pasiūlymus iš gamintojo reikalingas ilgesnis laiko tarpas. | Pasiūlymo pateikimo terminas bus nukeliamas atsakant į klausimus, vadovaujantis Bendrosiomis pirkimo sąlygomis. |
| 10. | * Kita | 2023/353-XX-RTP-E.B-02 ir 2023/353-XX-RTP-E.B-03 | Pateiktuose brėžiniuose nurodoma, kad 10 kV viršįtampių ribotuvus pateikia AB ESO, tačiau priedo „Sutartis SD (elektros)“ priede Nr. 4 šios medžiagos nenurodomos kaip pateikiamos. Prašome patikslinti. | Vadovaujantis ESO projektavimo užduoties 6.2.26 p. reikalavimais, viršįtampių ribotuvus pateiks ESO. |
| 11. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 10 kV AS. Įvadinių kabelių mointavimas | Prašome pateikti dangų atstatymo kiekius montuojant 10 kV įvadinius kabelius pastotės teritorijoje. | Projekto Elektrotechnikos dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 2023/353-XX-RTP-E-SŽ lapas 9 lapų 19 skyrius “10 kV AS. Įvadinių kabelių montavimas. Statybiniai darbai” papildytas 10p. |
| 12. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 35 punktas, 14 lapas iš 19 | Pateiktame žiniaraštyje nurodoma, kad Aparatinius T formos gnybtus pateikia AB ESO, tačiau priedo „Sutartis SD (elektros)“ priede Nr. 4 šios medžiagos nenurodomos kaip pateikiamos. Prašome patikslinti. | Vadovaujantis ESO projektavimo užduoties 6.2.25 p. reikalavimais, aparatinius gnybtus pateiks ESO. |
| 13. | * Kita |  | Prašome patvirtinti, kad nereikės atlikti jokių derinimo darbų susijusiu su TSPĮ ar AEEAS. | 2023/353-XX-RTP-RAA dalyje numatomi TSPĮ konfigūravimo darbai. AEEAS derinimo darbai projekte nenumatomi. |
| 14. | * Kita | 2023/353-XX-RTP-E.B-04 ir 2023/353-XX-RTP-SK.B-03 | Prašome patikslinti koks tiksliai bus montuojamas pamatas perkeliam neutralės įžemikliui? Pagal brėžinį 2023/353-XX-RTP-E.B-04 nurodomos grybo formos pamatas, tačiau pagal brėžinį 2023/353-XX-RTP-SK.B-03 nurodomas gręžtinis polis. | Pamatai priimti ir juos įrengti reikia vadovaujantis projekto konstrukcijų dalies Nr. 2023/353-XX-RTP-SK sprendiniais. Projekto elektrotechnikos dalyje pamatai pavaizduoti sąlyginai ir nedetalizuojami. |
| 15. | * Kita |  | Prašome pateikti esamų galios transformatorių spintų brėžinius (Įtampos reguliatoriaus pavaros spinta, aušinimo spinta) | Paaiškiname, kad esami Noreikiškių TP galios transformatoriai pagal projektavimo užduotį bus utilizuojami, o pateikiamiems ir remontuojamiems transformatoriams projektuojamos naujos apipūtimo valdymo automatikos ir gnybtų spintos, kurių brėžiniai derinami darbo projekto derinimo metu. |
| 16. | Kita |  | Vadovaujantis Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 10.7.10. punktu, VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. nustatytais atvejais laikoma, kad Paslaugos ar Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) VPĮ 47 str. 9 d. nustatytais atvejais laikoma kad Tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir toks dalyvio pasiūlymas turi būti atmetamas. Vadovaujantis VPĮ 37 str. 9 d. 1 p., Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. LR Vyriausybės patvirtinto Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo 1 p. yra nurodyta Rusijos Federacija. Atsižvelgiant į nurodytą aukščiau, prašome nurodyti ar Perkančiajai organizacijai bus priimtinas pasiūlymas, jei siūlomos pagrindinės įrangos/medžiagų gamintojo vienas iš savininkų (juridinis arba fizinis) yra iš Rusijos Federacijos? Dėkojame už paaiškinimus | Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, paaiškinam, kad vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 5.7. p. Pirkėjui kilus abejonėms dėl Pasiūlymo atitikties PĮ 58 straipsnio 41 d. 1, 2, 3 p. reikalavimams, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo reikalaus šių dokumentų (vieno ar kelių): - jeigu Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai, ar kiti Pirkėjui priimtini dokumentai; - jeigu Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Ūkio subjektas, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai, ar kiti Pirkėjui priimtini dokumentai. Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu ir bendrosiomis pirkimo sąlygomis, paaiškėjus, kad medžiagų gamintojo kontroliuojantis asmuo yra registruotas (juridinis asmuo) ar turintis pilietybę/ nuolat gyvenantis (fizinis asmuo) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, toks pasiūlymas būtų atmetamas. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 15-ame skyriuje.

PRIDEDAMA:

3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis_(aktuali redakcija);

Melioracijos projektas;

RS-4 20145;

RS-4 27707

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimų projektų vadovė Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591.

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.