|  |  | # 2024-07-19 |
| --- | --- | --- |

DĖL (2024-ESO-498) NK 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ NOREIKIŠKIŲ TP IR 10 KV KL, MT MONTAVIMO KAUNO R. SAV. (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI), DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus bei Pirkimo dokumentų tikslinimą (2024-ESO-498) NK 110 kV Galios transformatorių Noreikiškių TP ir 10 kV KL, MT montavimo Kauno r. sav. (ESO ir Litgrid dalies darbai), darbų pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | 1. Aiškinamasis raštas_Elektrotechnikos dalis, 9 lapas iš 19 | Prašome patikslinti kokie turės būti atliekami darbai įvadiniuose narveliuose Nr. 105 ir Nr. 206 dėl sudvejintų kabelių prijungimo? | Veikiančio objekto apžiūros metu, techninį projektą parengęs projektuotojas, negali iki galo įvertinti visų reikalingų pakeitimų, kuriuos reikia atlikti veikiančio narvelio kabelių skyriuje. Todėl pakeitimai, kurie turi būti atlikti dėl sudvejintų kabelių prijungimo, turės būti patikslinti darbo projekto stadijoje, esant atjungtam atitinkamo prijunginio narveliui. TP rengimo metu, projekte buvo įvertinta, kad narvelio dugne bus reikalinga įrengti papildomą praėjimą 3-ms kabeliams, bei kabelių skyriuje sumontuoti papildomus atsišakojimus nuo kabelių prijungimo šynos kabelių movai su antgaliais prijungti. Papildomos Cu šynų atšakos yra Noreikiškių TP narvelių kabelių skyriuje. |
| 2. | * Kita | 1.Aiškinamasis raštas_Elektrotechnikos dalis, 9 lapas iš 19 | Prašome patikslinti kokius prijungimo gnybtus 110 kV išvadams pateikia AB ESO? Šios medžiagos nėra numatytos kaip „Sutartis SD (elektros)“ 4 priede. | Vadovaujantis projektavimo užduoties 6.2sk., 6.2.25p. reikalavimais, 110kV aparatiniai prijungimo gnybtai bus tiekiami AB Energijos skirstymo operatoriaus ir bus patikslinti darbo projekto stadijoje pagal Rangovo pateiktus, keičiamų 110kV galios transformatoriaus įvadų, gamyklinius brėžinius (projekto 2023/353-XX-RTP-E.TS 3.1 sk.) |
| 3. | * Kita | 1.Aiškinamasis raštas_Elektrotechnikos dalis, 9 lapas iš 19, 2.2.1. skyrius | Prašome patikslinti kokie turės būti atliekami darbai įvadiniuose narveliuose Nr. 113 ir Nr. 201 dėl sudvejintų kabelių prijungimo? | Veikiančio objekto apžiūros metu, techninį projektą parengęs projektuotojas, negali iki galo įvertinti visų reikalingų pakeitimų, kuriuos reikia atlikti veikiančio narvelio kabelių skyriuje. Todėl pakeitimai, kurie turi būti atlikti dėl sudvejintų kabelių prijungimo, turės būti patikslinti darbo projekto stadijoje, esant atjungtam atitinkamo prijunginio narveliui. TP rengimo metu buvo įvertinta, kad narvelio dugne bus reikalinga įrengti papildomą praėjimą 3-ms kabeliams, bei, kabelių skyriuje sumontuoti papildomus atsišakojimus nuo kabelių prijungimo šynos kabelių movai su antgaliais prijungti. Papildomos Cu šynų atšakos yra Noreikiškių TP narvelių kabelių skyriuje. |
| 4. | * Kita | 1. Aiškinamasis raštas_Elektrotechnikos dalis, 9 lapas iš 19, 2.2.1. skyrius | Skyriuje minima, pakeitimai susieja su RAA ir PVA sprendiniais numatomi atskirose projekto dalyse. RAA projektas yra pateiktas, tačiau PVA dalies pirkimo medžiagoje nėra, prašome patikslinti ir paaiškinti. | Reikia vadovautis Elektrotechnikos dalies, bendrųjų duomenų 1.2 sk. pateiktu Projekto ir projekto dalių bylų sudėties žiniaraščiu, kuriame yra nurodytos visos parengtos projekto dalys. Atskira PVA dalis neparengta. Visi pakeitimai susiję su PVA yra aprašyti projekto 2023/353-XX-RTP-RAA dalies 2.4 sk. |
| 5. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis, 3 lapas iš 5 | Prašome patikslinti kokios gylio turės būti pamatas GP-1? Pagal pateiktą brėžinį yra nurodytas tik jo skersmuo, bet ne gylis. | Gylis yra pateiktas brėžinyje Nr. 2023/353-XX-RTP-SK.B-03 pamato GP-1 įrengimo schemoje. |
| 6. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis, 5 lapas iš 5 | Prašome patikslinti kokios gylio turės būti pamatas GP-2? Pagal pateiktą brėžinį yra nurodytas tik jo skersmuo, bet ne gylis. | Gylis yra pateiktas brėžinyje Nr. 2023/353-XX-RTP-SK.B-05 pamato GP-2 įrengimo schemoje. |
| 7. | * Kita | 3. Sąnaudų kiekių žiniaraštis_Relinės apsaugos ir automatikos dalis, 1 lapas iš 4, 2. punktas | Prašome patikslinti ar reikės demontuoti ir sumontuoti naują galios transformatoriaus įtampos reguliatorių jei atšakų perjungiklis bus Elprom gamintojo, RSV 9.3 tipo? | Galios transformatorių įtampos reguliatorių valdiklai lieka esami. Tuo atveju, jeigu naujai montuojami atšakų perjungikliai bus ECOTAP VI tipo, turės būti keičiami esami automatiniai įtampos reguliatorių valdikliai naujais, nes šie reguliatoriai veikia tik su jiems skirtais valdikliais (esami įtampos reguliatoriai išmontuojami ir pristatomi į Kauno PES). |
| 8. | * Kita | Atsakymai į klausimus (07-01) 7 atsakymas ir 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 2.30 punktas | Prašome patikslinti, kokį kiekį trūkstamos izoliacinės alyvos pateiks užsakovas? | Paaiškiname, kad užsakovas pateiks 2,8 tonos alyvos. |
| 9. | * Kita | Atsakymai į klausimus (07-01) 10 ir 12 atsakymai. | Prašome pateikti atnaujintą priedo „Sutartis SD (elektros)“ Priedą Nr. 4, su įtrauktomis medžiagomis, kurias teikia užsakovas. | Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai yra sudėtinė sutarties dalis, Sutarties projektas nebus koreguojamas. Prašome vadovautis pateiktais atsakymais. |
| 10. | * Kita |  | Projektinėje medžiagoje nurodyta, kad AB ESO dalies darbus reikia atlikti per 420 k.d., tačiau AB Litgrid dalyje terminas yra 12mėn (360 k.d.). Prašome paaiškinti ar bus taikomi delspinigiai (AB Litgrid), jei galios transformatoriai bus montuoji AB ESO darbų atlikimo termino pabaigoje po 360 k.d.? | Atsižvelgiant į tai, kad vykdomas bendras LITGRID AB ir AB ESO pirkimas darbų atlikimo terminas yra suvienodinamas, t.y. 420 k. d. Atsižvelgiant į tai, tiksliname pirkimo dokumentus ir numatome, kad LITGRID AB darbų atlikimo terminas numatomas per 420 k. d. Pridedame atnaujintus dokumentus. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 15-ame skyriuje.

PRIDEDAMA:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties speciąliosios salygos (SPS) (2024-07-19).

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimų projektų vadovė Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591.

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.