|  |  | # 2024-07-31 |
| --- | --- | --- |

DĖL (2024-ESO-498) NK 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ NOREIKIŠKIŲ TP IR 10 KV KL, MT MONTAVIMO KAUNO R. SAV. (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI), DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2024-ESO-498) NK 110 kV Galios transformatorių Noreikiškių TP ir 10 kV KL, MT montavimo Kauno r. sav. (ESO ir Litgrid dalies darbai), darbų pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | 2. Atsakymas į Tiekėjų klausimus (07-19), 1 ir 3 klausimai | Pateiktame atsakyme, teigiate kad projektuotojas negali iki galo įvertinti visų reikalingų pakeitimų veikiančio narvelio kabelių skyriuje ir nurodote, kad ruošiant darbo projektą, esant atjungtam narveliui, turės būti patikslinti reikalingi darbai. Prašome paaiškint nuo kada ruošiant darbo projektą galima atjungti veikiančius įrenginius? Pastotės atjungimo darbai derininamai atskirai pateikus atjungimų grafiką prieš atliekant darbus, tačiau ne darbo projekto rengimo metu. Taip pat prašome nurodyti, kurioje žiniaraščio vietoje yra numatytos papildomos medžiagos kabelių pajungimui narvelyje? | Vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ A priedo, A.3.3 nurodymu: „Darbo projekto brėžiniai gali būti pateikiami atskirais brėžiniais“ t.y. jau atjungus reikiamą šynų sekciją, DP projektuotojas galės papildyti darbo projekto sprendinius, detalizuodamas reikalingus pakeitimus narvelyje, jei tai bus reikalinga. Anksčiau pateiktuose atsakymuose yra paaiškinta, kad reikės sumontuoti šynų atšakas, kurios šiuo metu yra pačiame narvelyje, bei papildomai klojamiems kabeliams įrengti praėjimą per modulinės skirstyklos perdangą. Papildomo užėjimo į angos į reikiamus narvelius yra įrengtos ir užsandarintos putomis. Rangovui reikės per esamas papildomas angas pravesti kabelį. Papildomos medžiagos numatytos: Kabelių įvadų hermetizacija sandarinimo mase yra įvertinta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje ↓ Plokščių atsišakojimo šynų montavimas yra įvertinta projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje ↓ |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 15-ame skyriuje.

Pirkimų projektų vadovė Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591.

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.