TSD-1285, VPP-5282

**Švarių patalpų baldų ciklotrono infrastruktūrai techninė specifikacija**

| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spinta be durų, su lentynomis  (kiekis 1 vnt.) | 1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis: 500 – 600 mm;  Gylis: 400 – 500 mm;  Aukštis: 1700 – 1800 mm;  3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm;  4. Spinta yra be durų;  5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;  6. Su ≥ 5 lentynomis. Didžiausias lentynų skaičius – 6 lentynos;  7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;  8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Spinta be durų, su penkiomis lentynomis, skirta GMP B klasės švarioms patalpoms.  Pateikiama gamintojo - LS Consult – *Atitikties deklaracija,* patvirtinanti bendrą gaminių atitikimą ES GMP B klasės standartams*.*  Sertifikatas, patvirtinantis *šio* gaminio parametrus ir jo tinkamumą naudoti jį švariose patalpose pagal ES GMP standartus, bus pridedamas su pristatomu gaminiu.  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis 600 mm,  Gylis 500 mm,  Aukštis 1800 mm;  3. Spintos kojelių aukštis 150 mm;  4. Be durų;  5. Korpusas pagamintas iš dvigubų metalo plokščių, be nevalomų lenkimų;  6. Su penkiomis lentynomis;  7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai, lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės pagal EN 10028-7:2016 standartą;  8. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  9. Gaminio, kuris bus pagamintas pagal kliento užsakomus parametrus, eskizas: |
| 2. | Spinta be durų, su lentyna  (kiekis 1 vnt.) | 1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis: 550 – 650 mm;  Gylis: 450 – 550 mm;  Aukštis: 1700 – 1800 mm;  3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm;  4. Spinta yra be durų;  5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;  6. Su viena lentyna;  7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;  8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Spinta be durų, su viena lentyna, skirta GMP B klasės švarioms patalpoms.  Pateikiama gamintojo - LS Consult – *Atitikties deklaracija,* patvirtinanti bendrą gaminių atitikimą ES GMP B klasės standartams*.*  Sertifikatas, patvirtinantis *šio* gaminio parametrus ir jo tinkamumą naudoti jį švariose patalpose pagal ES GMP standartus, bus pridedamas su pristatomu gaminiu.  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis 600 mm,  Gylis 500 mm,  Aukštis 1800 mm;  3. Spintos kojelių aukštis 150 mm;  4. Be durų;  5. Korpusas pagamintas iš dvigubų metalo plokščių, be nevalomų lenkimų;  6. Su viena lentyna;  7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai, lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės pagal EN 10028-7:2016 standartą;  8. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  9. Gaminio, kuris bus pagamintas pagal kliento užsakomus parametrus, eskizas: |
| 3. | Spinta su durimis ir lentynomis  (kiekis 2 vnt.) | 1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis: 1000 – 1200 mm;  Gylis: 350 – 450 mm;  Aukštis: 1700 – 1800 mm;  3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm;  4. Dviejų durų spinta;  5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;  6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės;  7. Vienoje spintos pusėje yra ≥ 3 lentynos;  8. Kitoje spintos pusėje yra viena lentyna ir po ja išilgai įstatytas strypas, skirtas drabužių pakaboms;  9. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;  10. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Spinta su dviejomis durimis, keturiomis lentynomis ir skersiniu pakaboms, skirta GMP C klasės švarioms patalpoms.  Pateikiama gamintojo - LS Consult – *Atitikties deklaracija,* patvirtinanti bendrą gaminių atitikimą ES GMP B klasės standartams*.*  Sertifikatas, patvirtinantis *šio* gaminio parametrus ir jo tinkamumą naudoti jį švariose patalpose pagal ES GMP standartus, bus pridedamas su pristatomu gaminiu.  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis 1200 mm,  Gylis 400 mm,  Aukštis 1800 mm;  3. Spintos kojelių aukštis 150 mm;  4. Su dvejomis durimis;  5. Korpusas pagamintas iš dvigubų metalo plokščių, be nevalomų lenkimų;  6. Durų apačioje paliktos 30 mm ventiliacinės angos, kadangi ventiliacinės grotelės, įmontuotos dvigubų plokščių duryse, būtų sunkiai valomos, kas neatitiktų ES GMP standartų;  7. Vienoje spintos pusėje yra trys lentynos;  8. Kitoje spintos pusėje yra viena lentyna ir po ja išilgai įstatytas strypas, skirtas drabužių pakaboms;  9. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės pagal EN 10028-7:2016 standartą;  10. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  11. Gaminio, kuris bus pagamintas pagal kliento užsakomus parametrus, eskizas: |
| 4. | Spinta su durimis ir lentyna  (kiekis 2 vnt.) | 1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis: 800 – 900 mm;  Gylis: 350 – 450 mm;  Aukštis: 1700 – 1800 mm.  3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm;  4. Dviejų durų spinta;  5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;  6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės;  7. Su viena lentyna;  8. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;  9. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Spinta su dvejomis durimis, su viena lentyna, skirta GMP C klasės švarioms patalpoms  Pateikiama gamintojo - LS Consult – *Atitikties deklaracija,* patvirtinanti bendrą gaminių atitikimą ES GMP B klasės standartams*.*  Sertifikatas, patvirtinantis *šio* gaminio parametrus ir jo tinkamumą naudoti jį švariose patalpose pagal ES GMP standartus, bus pridedamas su pristatomu gaminiu.  2. Išoriniai matmenys:  Ilgis 900 mm,  Gylis 400 mm,  Aukštis 1800 mm;  3. Spintos kojelių aukštis 150 mm;  4. Su dvejomis durimis;  5. Korpusas pagamintas iš dvigubų metalo plokščių, be nevalomų lenkimų;  6. Durų apačioje paliktos 30 mm ventiliacinės angos, kadangi ventiliacinės grotelės, įmontuotos dvigubų plokščių duryse, būtų sunkiai valomos, kas neatitiktų ES GMP standartų;  7. Su viena lentyna;  8. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės pagal EN 10028-7:2016 standartą;  9. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  10. Gaminio, kuris bus pagamintas pagal kliento užsakomus parametrus, eskizas: |
| 5. | Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas  (kiekis 3 vnt.) | 1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartines pirštines / bachilus / galvos apdangalus, kabinama ant sienos;  2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  3. Išoriniai matmenys:  Plotis: 200 – 300 mm;  Gylis: 200 – 300 mm;  Aukštis: 500 – 600 mm.  4. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas (Nr. 1113125), kabinamas ant sienos; pagamintas iš nerūdijančio plieno;  2. Dėklas skirtas GMP C klasės švarioms patalpoms pagal EU GMP standartus (tiekėjo sertifikatas *13125 wall dispenser for disposable items LT* pridedamas)  3. Išoriniai matmenys:  Plotis 200 mm,  Gylis 205 mm,  Aukštis 600 mm;  4. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  5. Gaminio pavyzdys: |
| 6. | Suoliukas  (kiekis 2 vnt.) | 1. Suoliukas skirtas C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  2. Su kojelėmis ir viena lentyna;  3. Matmenys:  Ilgis: 1400 – 1500 mm;  Gylis: 450 – 550 mm;  Aukštis: 450 – 550 mm.  4. Suoliuko korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;  5. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Suolelis su lentyna skirtas GMP C klasės švarioms patalpoms.  Pateikiama gamintojo - LS Consult – *Atitikties deklaracija,* patvirtinanti bendrą gaminių atitikimą ES GMP B klasės standartams*.*  Sertifikatas, patvirtinantis *šio* gaminio parametrus ir jo tinkamumą naudoti jį švariose patalpose pagal ES GMP standartus, bus pridedamas su pristatomu gaminiu.  2. Su kojelėmis ir viena lentyna  3. Matmenys:  Ilgis 1500 mm,  Gylis 450 mm,  Aukštis 550 mm;  4. Suoliuko korpusas, tvirtinimo elementai ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės pagal EN 10028-7:2016 standartą;  5. Be nevalomų lenkimų, galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  6. Gaminio, kuris bus pagamintas pagal kliento užsakomus parametrus, eskizas: |
| 7. | Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas  (kiekis 3 vnt.) | 1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartines pirštines / bachilus / galvos apdangalus, pastatoma ant stalo;  2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (*būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas*);  3. Išoriniai matmenys:  Plotis: 200 – 300 mm;  Gylis: 200 – 300 mm;  Aukštis: 200 – 250 mm.  4. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. | 1. Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas iš nerūdijančio plieno su plastikiniu dangteliu (Nr. 1113120), kabinamas ant sienos arba statomas ant stalo;  2. Dėklas skirtas GMP C klasės švarioms patalpoms pagal EU GMP standartus (tiekėjo sertifikatas *13120 wall-table dispenser for disposable items LT* pridedamas);  3. Išoriniai matmenys:  Plotis 200 mm,  Gylis 250 mm,  Aukštis 210 mm;  4. Paviršius be nevalomų lenkimų, galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose;  5. Gaminio pavyzdys: |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Techninė specifikacija, sertifikatai, patvirtinantys tinkamumą naudoti naudoti gaminius švariose patalpose pagal ES GMP standartus pridedami prie gaminio, pateikiami lietuvių kalba |
| 10. | Prekių pristatymas ir surinkimas/sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į surinkimo/sumontavimo vietą, surinkimo/ sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Gaminių pristatymo į sumontavimo vietą, surinkimo/ sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |