ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/SIŪLYMUS

| Eil. Nr. | Rinkos konsultacijos dalyvių klausimai, atsakymai ir siūlymai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
|  | Sutarties projekto p.3 ir Sutarties Priede Nr.1 nurodytas Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip iki 2026.11.30. Tokiu atveju dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų ar Sutarties pasirašymo, sėkmingas darbų įvykdymas negalimas dėl sutrumpėjusio darbų įvykdymo termino. Todėl prašome pakeisti Darbų atlikimo terminą ir jį nurodyti mėnesiais. | Atsižvelgta, I etapo terminas nurodomas per 20 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, II etapo terminas per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. |
|  | Įvykus pirkimui iki 2025.01.01., darbų terminas yra tinkamas. Nusikėlus Pirkimo procedūroms į vėlesnį laikotarpį, darbų terminą reikėtų pratęsti. | Atsižvelgta, I etapo terminas nurodomas per 20 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, II etapo terminas per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. |
|  | Per trumpas Darbų įvykdymo terminas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų ar Sutarties pasirašymo. | Atsižvelgta, I etapo terminas nurodomas per 20 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, II etapo terminas per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. |
|  | 1) Darbų žiniaraštyje pastebėjome klaidą: 21 eilutėje nesisumuoja 57 eilutė. 2) Taip pat prašome paaiškinti: skyriuje 150000 nurodytos įrenginių (jungtuvų, skyriklių ir kt.) laikančiosios konstrukcijos. Ar vertinti metalo ir g/b konstrukcijas kaip medžiagas kartu su sumontavimo darbais ir mechanizmais? 3) Prašome patikslinti, kurioje Darbų žiniaraščio eilutėje vertinti Statinio informacinio modeliavimo projekto kainos eilutę. | 1) Klaida pašalinta, bendroje sumoje pridėta eilutė E57. 2) Taip vertinti metalo ir g/b konstrukcijas kaip medžiagas kartu su sumontavimo darbais ir mechanizmais. 3) Statinio informacinio modeliavimo projekto kainą prašome išdalinti proporcingai per visas darbų žiniaraščio eilutes. |
|  | Nevisiškai aiškus dokumentas 3.Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas Kuprioniškių TP. Ar gerai suprantame, kad bus reikalinga Darbo projektą parengti BIM aplinkoje? Jei taip, prašome Sumažinti BIM detalumo lygį. | Taip darbo projektą bus privalu parengti CDE (BIM) aplinkoje. BIM detalumo lygį nustato pats rangovas teikdamas pasiūlymą ir pateikdamas Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarųjį vykdymo planą (angl. building information modelling project implementation plan – PIP), vadovaujantis Konkretaus pirkimo sąlygų 10 priedu. |
|  | Ar gauti statybos leidimai skirstyklai ir 110 kV kabelinei linijai?/ Prašome patvirtinti, kad yra gautas statybos leidimas | Statybą leidžiantys dokumentai nėra gauti nei skirstyklai nei 110 kV kabelinei linijai. |
|  | Prašome patvirtinti, kad projektas yra suderintas ir gauti pritarimai iš AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ dėl kryptinio gręžimo darbų po geležinkelio bėgiais? | Patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai yra suderinti su AB LTG Infra ir pritarimas gautas. |
|  | Kadangi projekte nurodyta, kad 110 kV OL darbus (atjungimus) atlikti bus galima tik po Rudaminos TP ESO dalies rekonstrukcijos, prašome nurodyti, kada numatoma Rudaminos TP rekonstrukcijos pabaiga. Prašome patvirtinti, kad vėluojant ESO dalies rekonstrukcijai, Rangovui taip pat bus pratęsiamas sutarties terminas? | Patvirtiname, kad Rudaminos TP ESO dalies rekonstrukcija yra užbaigta ir abu Rudaminos TP esantys transformatoriai yra pakeisti. |
|  | Prašome patikslinti kryptinio gręžimo pjūvius ir kiekių žiniaraščius, kadangi optikos kabelis klojamas į D40mm vamzdį atviru būdu, o kryptinio gręžimo būdu D40 mm vamzdis turėtų klotis į D110 mm vamzdį. | Projekto pjūviai patikslinti, D110 vamzdžio kiekiai numatyti 05_2301_580-02-TP-TK ir 10_2301_580-01-TP-TK bylose. |
|  | Techniniame projekte nurodyta naudoti kabelio apsaugai g/b (gelžbetonines) plokštes. Prašome patvirtinti, kad yra galimas kabelio apsauginių g/b plokščių keitimas į polimerines, kaip tai numato LITGRID AB „ Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio poveikio, klojant kabelius atviru būdu tranšėjoje“? | Patvirtiname, kad galimybė naudoti apsaugines polimerines plokštes atitinkančias LITGRID AB „ Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio poveikio, klojant kabelius atviru būdu tranšėjoje“ yra įtraukta į techninio projekto specifikacijas bei sąnaudų žiniaraščius. |
|  | Prašome patvirtinti, kad yra pasirašytos ir patvirtintos servitutinės sutartys su privačių sklypų savininkais? | Patvirtiname, kad servitutinės sutartys su reikiamų privačių sklypų savininkais pasirašytos ir patvirtintos. |
|  | Ar Rangovui bus pateiktas techninis projektas redaguojamame formate? Ar kartu su techniniu projektu Rangovui bus pateikta projekto BIM dalis? | Informuojame, kad esant poreikiui, Rangovui su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, bus pateiktos reikalingos redaguojamos techninių projektų dalys po gautų statybą leidžiančių dokumentų gavimo. Techninių projektų BIM dalys pateiktos nebus, kadangi jos nebuvo rengiamos kartu su Techniniu projektu. |
|  | Prašome patvirtinti, kad projektas yra suderintas su savivaldybe ir gauti leidimai / pritarimai dėl medžių kirtimo, krūmų valymo darbų. | Atskiro suderinimo su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriumi nėra. Numatomas medžių apsaugojimo priemones apsaugos zonose Rangovas privalo įsivertinti teikiant pasiūlymą atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrąsias rekomendacijas dėl inžinerinių tinklo projektavimo Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose). |
|  | Prašome patvirtinti, kad projektas yra suderintas ir gauti pritarimai su kelių direkcija dėl kasimo darbų kelio apsaugos zonoje. Ar LITGRID AB turi tarpusavio sutartį su VIA Lietuva? | Patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai yra suderinti su VIA Lietuva, AB ir pritarimai gauti pasirašius bendradarbiavimo sutarties priedą tarp LITGRID, AB ir VIA Lietuva, AB. |
|  | Techniniame projekte pagal trasos brėžinį matome , kad yra vietų kur iškasto grunto sukasimui fiziškai nėra vietos ir projekte nėra numatyti iškasto grunto sandėliavimo ar išvežimo darbai. Prašome patikslinti ar šioje vietoje Rangovui įsivertinti nenumatytus techniniame projekte darbus ir transportavimo išlaidas? | Perteklinis iškastinis gruntas naudojamas sklypo planiravimui. Atliekamo grunto išvežimas numatytas projekto 03_2301_580-01-TP-SP dalyje. |
|  | Techniniame projekte 2301/580-02-TP-EL-01.SŽ 3 psl. iš 4., 5 punkte nurodyti darbai: „Upės šlaituose krūmų ir menkaverčių medžių šalinimas ir išvežimas į atliekų tvarkymo aikštelę” – 20 m3. Pagal šį punktą neaišku , kurioje vietoje bus reikalinga atlikti darbus ir ar teisingai buvo parinktas atliekamų darbų kiekio mato vienetas - kūbinis metras. | Nagrinėjama vieta yra Nemėžos upės sankirta su numatomomis 110 kV kabelių linijomis. Minėtus darbus atlikti vadovaujantis parengta ir su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriumi suderinta „Melioracijos statiniai“ projekto dalimi. |
|  | Techniniame projekte 2301/580-02-TP-EL-01.SŽ 3 psl. iš 4., 6 punkte nurodyti darbai: „Bebrų užtvankų ardymas ir išvežimas“ – 10 m3. Pagal šį punktą neaišku, kurioje vietoje būs reikalinga atlikti nurodytus darbus. Prašome aiškiai nurodyti darbų atlikimo vietą brėžiniuose. | Nagrinėjama vieta yra Nemėžos upės sankirta su numatomomis 110 kV kabelių linijomis. Minėtus darbus atlikti vadovaujantis parengta ir su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriumi suderinta „Melioracijos statiniai“ projekto dalimi. |
|  | Techniniame projekte nurodyta 110 kV kabelius kloti atviru būdu naudojant smėlio paklotą. Prašome patvirtinti, kad yra galimas kabelio paklojimo būdo keitimas iš naudojant smėlio paklotą į kabelinės linijos klojimą vamzdyje atviru būdu. Tokių būdu sumažintumėme projekto įgyvendinimo terminą ir kainą. | Techniniame projekte numatyta maksimaliai kiek įmanoma kloti atviru būdu naudojant smėlio paklotą, siekiant išlaikyti kuo geresnį kabelio pralaidumą. Prašome vadovautis Techniniu projektu. |
|  | Techniniame melioracijos dalies projekte (07_2301_580-02-TP-MS) darbų žiniaraštyje nurodyta įrengti 2 vnt. P-15-10 gelžbetonines plokštes upės dugne. Kadangi tai yra upė ir ne melioracijos griovys, reikalavimas naudoti gelžbetonines plokštes, kai kabelis bus paklotas kryptinio gręžimo būdu, atrodo perteklinis. Prašome patikslinti ar tikrai šiuos darbus turi įsivertinti Rangovas teikdamas pasiūlymą. | Techninio projekto melioracijos dalis parengta pagal Vilniaus r. sav. žemės ūkio skyriaus išduotas technines sąlygas, ko pasekoje melioracijos dalyje nurodyti darbai yra privalomi ir Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti aukščiau minimus darbus į bendrą pasiūlymo kainą. |
|  | Techniniame projekte kabelių klojimo trasos brėžiniuose nurodyta, kad šalia medžių, kasimo darbai vykdomi rankomis arba oro kastuvu, kad nepažeisti šaknų sistemos. Ar galimas projekto koregavimas ir vietoje nurodytų darbų atlikti uždaro perėjimo įrengimą kryptinio gręžimo būdu darbus. | Techniniame projekte numatyta maksimaliai kiek įmanoma kloti atviru būdu naudojant smėlio paklotą, siekiant išlaikyti kuo geresnį kabelio pralaidumą. Prašome vadovautis Techniniu projektu. |
|  | Nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp PSO ir AB ESO — ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų. Prašome patikslinti ar techninių projektų bylose numatytos medžiagos ir jų kiekiai (pamatai, metalo konstrukcijos 110kV ribotuvams, 110kV ribotuvai, vamzdinės šynos, aliuminio laidininkai, gnybtai ir kt.) bei atitinkamai darbai ir jų kiekiai numatyti taip, kad tinkamai išpildytų nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp PSO ir AB ESO — ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų? | Techniniame projekte numatyti sprendiniai užtikrina nuosavybės ir turto eksploatavimo ribą tarp AB Litgrid ir AB ESO (ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų). |
|  | Techninio projekto 07_2301_580-01-TP-EL 110 kV kabelinės linijos paklojimo plano pastaboje Eil. Nr. 13 lapas 1 iš 39 (projekto 64-tas puslapis iš 113) nurodoma „Po kabelio klojimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“. Jei bus reikalinga atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką, reiktų pateikti numatomų atlikti darbų apimtis. | Patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL dalis. |
|  | Nuo Kuprioniškių TP 110kV kabelių linija bus klojama pagal projektuojamą Svylos gatvę. Ar yra žinoma kada bus pradėti gatvės įrengimo darbai ir kada užbaigiami? | Informuojame, kad Svylos gatvės įrengimo darbai yra jau pradėti. Kelius ir šaligatvio dangą įrengiantis rangovas darbus planuoja užbaigti iki šių metų gegužės mėnesio pabaigos. Dėl šios priežasties techniniame projekte yra numatyti šaligatvio dangos atstatymo darbai, kuriems turės būti užtikrinama Sutartyje ir CK 6.697 numatyta darbų kokybės garantija. |
|  | Techninio projekto 07_2301_580-01-TP-EL 110 kV kabelinės linijos paklojimo plano pastaboje Eil. Nr. 4 lapas 6 iš 39 (projekto 69-tas puslapis iš 113) nurodoma „Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.“. Reiktų patikslinti kuriai kabelių linijos trasos zonai ši sąlyga galioja? | Nurodyta sąlyga galioja kabelinės linijos trasos vietose pažymėtuose 07_2301_580-01-TP-EL.B-02 sutartiniuose žymėjimuose – „Projektuojama kabelio trasa turi būti atkasama rankomis arba naudojant oro kastuvą tam, kad apsaugoti esamų medžių šaknų sistemą“. |
|  | Techninio projekto 07_2301_580-01-TP-EL 110 kV kabelinės linijos paklojimo plano pastaboje Eil. Nr. 10 lapas 6 iš 39 (projekto 69-tas puslapis iš 113) nurodoma „Darbų vykdymo rangovas privalo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą dėl medžių apsaugojimo priemonių bei numatomų vykdyti darbų medžių apsaugos zonoje.“ Ar projektuojamos 110kV kabelių trasos sprendiniai yra suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistais, ar bus reikalingas atskiras derinimas? Taip pat prašome į techninio projekto sprendinius bei sąnaudų kiekių žiniaraštį įtraukit visas priemones, kurios bus reikalingos medžių apsaugojimui. | Atskiro suderinimo su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriumi nėra. Numatomas medžių apsaugojimo priemones apsaugos zonose Rangovas privalo įsivertinti teikiant pasiūlymą atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrąsias rekomendacijas dėl inžinerinių tinklo projektavimo Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose). |
|  | Techninio projekto 07_2301_580-01-TP-EL 110 kV kabelinės linijos paklojimo plane lapas 33 iš 39 (projekto 96-tas puslapis iš 113) nurodoma „Esama augalinės kilmės tvorelė iškasama ir po kabelio sumontavimo darbų atsodinama“. Reiktų šiuos darbus įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį nurodant apimtis bei patikslinant kokios rūšies yra ši tvorelė ir ar bus reikalinga atsodinti esamą ar naują augmeniją? | Pakoreguota 07_2301_580-01-TP-EL projekto byla. |
|  | Ar siūlomų įrenginių techninės dokumentacijos (siūlomų medžiagų ir/ar įrenginių užpildytos techninių reikalavimų lentelės bei techniniai aprašymai) suderinimas su Užsakovu bus vykdomas po Sutarties pasirašymo prieš Darbo projekto parengimą? Kokioms medžiagos ir įrangai bus reikalinga pateikti užpildytas techninių reikalavimų lenteles bei techninius aprašymus? | Taip, siūlomų įrenginių techninės dokumentacijos (siūlomų medžiagų ir/ar įrenginių užpildytos techninių reikalavimų lentelės bei techniniai aprašymai) suderinimas su Užsakovu bus vykdomas po Sutarties pasirašymo prieš Darbo projekto parengimą. Užpildytas techninių reikalavimų lenteles bei techninius aprašymus privalu pateikti medžiagoms ir įrangai specifikuotai Techniniame projekte. |
|  | 110 kV AS valdymo pultas montuojamos ant plieninių sijų, kurios turės būti padengtos priešgaisriniais dažais iki R45. Prašome patikslinti: - Ar bus reikalinga pateikti dangos priešgaisrinių tyrimų pažymą? - Prašome darbų sąnaudų žiniaraštyje išskirti priešgaisrinį dažymą, numatant dažymo kiekį mato vienetais „m²“, o medžiagų kiekių žiniaraštyje išskirti priešgaisrinius dažus kai mato vienetai „kg“ - kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. - Nėra pateikti priešgaisrinių dažų techniniai reikalavimai. Ar valdymo pulto pastato konstrukcijos taip pat turės būti padengtos priešgaisriniais dažais iki R45 bei antikorozine danga C3? | - Litgrid AB techninės priežiūros vadovams reikės pateikti kompetentingos institucijos parengtą išvadą dėl konstrukcijų atsparumo ugniai. - Techninio projekto 03_2301_580-01-TP-SK.SŽ bylos 3. 110 kV AS valdymo pulto įrengimo darbai 3.3 punkte nurodytas Plieninės sijos, ryšiai, ir kt metalas, S275 Padengiama antikorozine danga C3 kor.kat., padengiama priešgaisriniais dažais iki R45 kiekis „kg“ - 2710 kg. Techninio projekto 03_2301_580-01-TP-SK dalyje išskirtas dažymo kiekis ir medžiagos mato vienetais „m²“, kadangi dažų išeiga skiriasi tarp skirtingų dažų gamintojų. - Priešgaisriniai dažai turi atitikti pastotės valdymo pulto techninėse specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Pastotės valdymo pulto konstrukcijų padengimas priešgaisriniais dažais ir antikorozine danga turi būti numatyta taip kaip yra nurodyta pastotės valdymo pulto techninėje specifikacijoje. |
|  | 110 kV atviros skirstyklos įžeminimo kontūro plano pastaboje rašoma „Įžeminimo kontūro varža bet kokiu metų laiku turi būti ne didesnė kaip 0,5 Ω“, tačiau pagal projektinius sprendinius nėra numatomas giluminis gręžtinis įžeminimas (numatytas įžeminimo elektrodų sukalimas į gruntą bei plieninės cinkuotos juostos įžeminimo tinklo sumontavimas). Prašome patikslinti koks būtų priimamas sprendimas, jei 110 kV atviros skirstyklos įžeminimo kontūro projektinė varža (bet kokiu metų laiku turi būti ne didesnė kaip 0,5 Ω) nebūtų pasiekta pagal projektinį sprendinį (be giluminio gręžtinio įžeminimo)? | Remiantis Techninio projekto 06_2301_580-01-TP-E.TS techninės specifikacijos 1.2.3 punktu įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω. Giluminis įžemiklis įrengiamas tik tais atvejais, jeigu negali būti pasiekta 0,5 Ω varža techninio projekto įžeminimo kontūro skaičiavimo rezultatuose ir po vertikalių elektrodų ir horizontalių įžeminimo laidininkų įrengimo. Nepasiekus nurodyto reikalavimo, kai Projekto sprendiniai yra netinkami nurodytiems reikalavimams pasiekti, atsiradę būtini darbų apimčių pasikeitimai laikomi papildomais darbais. Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.16 p. nurodyta, kad Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Techninėje užduotyje arba Techniniame projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Techninės užduoties reikalavimų arba Techninio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo). |
|  | G/b surenkamų pamatų suvestiniame žiniaraštyje Eil. Nr. 3 numatyta plokštė PP-1. Prašome pateikti PP-1 plokštės gabaritinius brėžinius. | Informuojame, kad pakoreguotas 03_2301_580-01-TP-SK byloje g/b surenkamų pamatų suvestinis žiniaraštis. |
|  | Jungtuvo pamatų tvirtinimo detalės Eil. Nr. 4 punkte numatyta plokštė P-40.18.2. Ar ši plokštė yra ta pati PP-1? | Taip tai yra ta pati plokštė, patikslina 03_2301_580-01-TP-SK byla. |
|  | Brėžinyje 2301/580-01-TP-SK.B-10 pateiktas valdymo pulto pastato fasado vaizdas. Prašome pateikti valdymo pulto pastato laiptų su turėklais ir aikštele konstrukcinį brėžinį bei nurodyti metalo konstrukcijų svorį. | Pastotės valdymo pulto (PVP) laiptų su turėklais ir aikštele sprendiniai turi būti tikslinami darbo projekte. Pastotės valdymo pulto laiptus su turėklais ir aikštele įsivertinti kartu su PVP vadovaujantis SK dalies technines specifikacija TS Nr. 1 ir brėžiniais 2301/580-01-TP-SK.B-10. Papildyta 2301/580-01-TP-SK dalis nurodant laiptų metalo konstrukcijų svorį. |
|  | Ar nebus reikalinga po valdymo pulto pastatu sumontuoti kabelių kopėčias ar kabelių kanalus kabelių užvedimui? Prašome patikslinti ar elektrotechnikos dalyje brėžinyje 2301/580-01-TP-E.B-12 (4 lapas iš 4, esantis 204-ame projekto puslapyje) pavaizduotos kabelių konstrukcijos apima sąnaudų žiniaraštyje „2.4. Kabelių tvirtinimo konstrukcijos“ Eil. Nr. 1-4 punktuose numatytus medžiagų kiekius? Ar yra numatytos valdymo pulto vidaus kabelių kopėčių konstrukcijos? Kur yra vidaus kabelių kopėčių planas? Kabelių kanalai po valdymo pulto pastatu elektrotechnikos dalyje nėra detalizuoti. Jei bus poreikis montuoti – reiktų detalizacijos. | Kabelių kopėčių ar kabelių kanalų sprendiniai numatyti Techninio projekto elektrotechnikos dalyje. Brėžinio Nr. 2301/580-01-TP-E.B-12 (4 lape iš 4-ių) pavaizduotos kabelių konstrukcijos apima sąnaudų žiniaraštyje „2.4. Kabelių tvirtinimo konstrukcijos“ Eil. Nr. 1-4 punktuose numatytus medžiagų kiekius. Pastotės valdymo pulto viduje kabelių kopėčių konstrukcijos nemontuojamos. Pastotės valdymo pulto pogrindyje montuojamų kabelių tvirtinimo konstrukcijų (brėžinio Nr. 2301/580-01-TP-E.B-12 (4 lape iš 4-ių)) sprendiniai detalizuojami darbo projekte. |
|  | Lentelės Eil. Nr. pozicija 103 „Metalo konstrukcija 110kV srovės tr-riui (Hp=4,55m)“ – metalo masė kg/vnt. – 785 kg Lentelės Eil. Nr. pozicija 104 „Metalo konstrukcija 110kV srovės tr-riui (Hp=4,95m)“ – metalo masė kg/vnt. – 745 kg Prašome patikslinti konstrukcijų svorius, kadangi to paties pločio, tačiau aukštesnės konstrukcijos masė numatyta mažesnė. Taip pat prašome peržiūrėti likusių konstrukcijų svorius – ar jie numatyti teisingai. Ar nebus montuojamos 110kV jungtuvų aptarnavimo aikštelės? Jei bus – prašome patikslinti brėžinius bei įtraukti metalo konstrukcijas. | Metalo konstrukcijų svoriai patikslinti Techninio projekto 03_2301_580-01-TP-SK dalyje. Jungtuvų aptarnavimo aikštelių poreikis sprendžiamas darbo projekto rengimo metu pagal konkretaus jungtuvo gamyklinę dokumentaciją. |
|  | Kabelių montavimo lentelėje (2301/580-01-TP-EL.KML) Eil. Nr. 3 pastaboje rašoma „Lentelės stulpelyje „Dengiant signaline juosta ir signaliniu tinklu“ ir „Dengiant g/b plokšte“ yra įvertintas kabelinės linijos klojimas vamzdyje atviru būdu“. 110 kV kabelinės linijos paklojimo plane 2301/580-01-TP-EL.B-02 (lapas 2 iš 39) pateiktas skersinis tranšėjos pjūvis „110 kV kabelių linija klojama atviru būdu tranšėjoje užpilant smėliu ir apsaugant plokštėmis“, kuriame atviru būdu klojami kabeliai pavaizduoti nenumatant kabelių apsaugos vamzdžių, nors taip pat dengiami g/b plokšte. Prašome patikslinti ar numatytas kabelių apsaugos vamzdžių kiekis yra pakankamas? | Brėžinio Nr. 2301/580-01-TP-EL.B-02 3/39 lape pateiktas pjūvis „Kabelių linija klojama atviru būdu tranšėjoje apsauginiuose vamzdžiuose, sankirtose su gatvėmis ir keliais“. Jame yra numatytas vamzdžių paklojimas atviroje tranšėjoje. Pagal projektinius sprendinius, toks kabelių paklojimo būdas iš viso siekia 76 m vienai linijai. 76 m dauginame iš 4 (keturi vamzdžiai) ir iš 2 (dvi linijos) ir gausime 608 m vamzdžio paklojimo atviroje tranšėjoje. |
|  | 110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinėje schemoje 2301/580-01-TP-EL.B-01 projektuojamas 110kV kabelių 3x(1x1200/95)mm² statybinis ilgis svyruoja nuo 713m iki 912m. Atsižvelgiant į projekte numatomo kabelio skerspjūvį, tokiais statybiniais ilgiais vietomis gali būti sudėtinga (ar neįmanoma) pakloti kabelio dėl tempimo jėgų, trasos ypatumų, lenkimo spindulių ir kitų faktorių. Prašome patikslinti: Ar yra atliktas 110kV kabelio 1x1200/95mm² tempimo jėgų skaičiavimas duotais statybiniais ilgiais pagal kabelio paklojimo tipą ir projektuojamą trasą? | Statybiniai ilgiai buvo parinkti projektuotojo vertinant galimą 110 kV kabelių linijų trasuotę ir siekiant išlaikyti kuo vienodesnius 110 kV kabelių ilgius tarp transpozicinių jungiamųjų movų. Techninio projekto autorius užtikrina, kad 110 kV kabelių linijų atkarpoms leistinos tempimo jėgos yra įvertintos ir nebus viršijamos. Atsižvelgiant į Rangovo pasirinkto konkretaus kabelio gamintojo gaminamų kabelių technines charakteristikas Rangovas privalo darbo projekto rengimo metu atlikti papildomus patikrinamuosius skaičiavimus dėl kabelinės linijos tempimo jėgų ir krypties bei įrengiant 110 kV kabelių linijas privalo naudoti tinkamas, trintį mažinančias, kabelių tiesimo technologijas, skirtas tokio skerspjūvio kabeliams (kabelių tiesimo skriemuliai, tepalas (ruožuose kur kabeliai klojami vamzdžiuose ir kt.)) tiesti. Išimtinais ir pagrįstais atvejais galės būti svarstomas papildomų jungiamųjų movų įrengimas (be ekranų įžeminimo, šulinių ir t.t.). |
|  | Brėžinio 2301/580-02-TP-EL-01.B-02 privalomų pastabų Eil. Nr. 6 punkte nurodoma „Atkasus drenažo sausintuvus ar rinktuvus juos atstatyti plastikiniais vamzdžiais“. Sąnaudų žiniaraščiuose nėra numatyti drenažo sausintuvų ir rinktuvų sistemų pertvarkymo darbai, todėl iš anksto nėra žinomas net galimas tokių darbų poreikis. Prašome patikslinti kaip tinkamai pagal šią sąlygą reikia įsivertinti darbus pasiūlymo kainoje, atsižvelgiant į tai, kad kol nebus pradėti vykdyti faktiniai darbai objekte – nebus žinoma kiek ir kokių melioracijos statinių pertvarkymo darbų gali būti reikalinga atlikti? | Pagal parengtą ir suderintą topografinę nuotrauką drenažo sausintuvų ar rinktuvų kirtimas projekte nenumatomas. |
|  | 110 kV kabelių linijų paklojimo struktūrinėje schemoje 2301/580-02-TP-EL-01.B-01 projektuojamas 110kV kabelių 3x(1x1200/95)mm² statybinis ilgis svyruoja nuo 847m iki 889m. Atsižvelgiant į projekte numatomo kabelio skerspjūvį, tokiais statybiniais ilgiais vietomis gali būti sudėtinga (ar neįmanoma) pakloti kabelio dėl tempimo jėgų, trasos ypatumų, lenkimo spindulių ir kitų faktorių. Prašome patikslinti: Ar yra atliktas 110kV kabelio 1x1200/95mm² tempimo jėgų skaičiavimas duotais statybiniais ilgiais pagal kabelio paklojimo tipą ir projektuojamą trasą? | Statybiniai ilgiai buvo parinkti projektuotojo vertinant galimą 110 kV kabelių linijų trasuotę ir siekiant išlaikyti kuo vienodesnius 110 kV kabelių ilgius tarp transpozicinių jungiamųjų movų. Techninio projekto autorius užtikrina, kad 110 kV kabelių linijų atkarpoms leistinos tempimo jėgos yra įvertintos ir nebus viršijamos. Atsižvelgiant į Rangovo pasirinkto konkretaus kabelio gamintojo gaminamų kabelių technines charakteristikas Rangovas privalo darbo projekto rengimo metu atlikti papildomus patikrinamuosius skaičiavimus dėl kabelinės linijos tempimo jėgų ir krypties bei įrengiant 110 kV kabelių linijas privalo naudoti tinkamas, trintį mažinančias, kabelių tiesimo technologijas, skirtas tokio skerspjūvio kabeliams (kabelių tiesimo skriemuliai, tepalas (ruožuose kur kabeliai klojami vamzdžiuose ir kt.)) tiesti. Išimtinais ir pagrįstais atvejais galės būti svarstomas papildomų jungiamųjų movų įrengimas (be ekranų įžeminimo, šulinių ir t.t.). |
|  | Ar naujai statomos 110kV OL atramos Nr. 75 ir Nr. 76 bus montuojamos šalia esamų (demontuojamų) atramų, ar jų vietose? Aktualu ar bus galima įrenginėti naujai montuojamų 110kV OL atramų pamatus nedemontavus esamų atramų? Techninio projekto 02_2301_580-02-TP-SK skyriuje „4.4. Bendrieji duomenys“ rašoma „Projekte numatomas esamų tarpinių atramų Nr. 75 ir Nr. 76 (DP110-2) išmontavimas.“, toliau nurodoma „Projektuojama atrama statoma naujoje vietoje, ant pamatų, parinktų pagal gruntą atramos statymo vietoje ir apkrovas į atramas.“. Prašome patikslinti koks sprendinys bus numatomas? | Naujos metalinės atramos numatomos sumontuoti esamų atramų vietoje. Techninio projekto 02_2301_580-02-TP-SK byla patikslinta. |
|  | 110 kV oro linijos metalinių atramų statybvietės planas 2301/580-02-TP-SO.B-02 „Atramų demontavimo darbai“ pastaboje rašoma „Atramos demontuojamas nuo viršaus į apačia. Demontuoti atramų segmentai laikinai sandėliuojami ant tam paruošto pagrindo arba iškarto keliamos ant tam skirtos transporto priemonės ir išvežamos iš demontavimo vietos. Numontavus metalines atramų konstrukcijos pamatai atkasami ir demontuojami (susmulkinant), o jų duobės užpilamos gruntu sutankinant (E=25Mpa).“. Prašome patikslinti kokio tipo atramos bus demontuojamos – gelžbetoninės ar surenkamos metalinės? Ar esamos atramos įrengtos ant pamatų? Jei taip – koks jų tipas? | Patiksliname, kad demontuojamos g/b tipo atramos. |
|  | Nėra išskirtas atskiras etapas darbo projekto parengimui. Nenumatytas darbo projekto parengimo terminas. | Informuojame, kad atskiras etapas darbo projekto parengimui nebus išskirtas. Darbo projekto parengimas įskaitomas I etapo darbų apimtį. Atskiras darbo projekto parengimo terminas nenumatomas. |
|  | I etapo darbų atlikimo terminas numatomas iki 2026-11-30 d. Kadangi dar nėra žinoma faktinė sutarties pasirašymo data, tačiau fiksuotas I etapo darbų užbaigimo terminas procedūrų eigoje, iki sutarties pasirašymo, trumpina patį viso objekto darbų atlikimo terminą, kas sąlygoja neapibrėžtumą. Gal yra galimybė numatyti I etapo darbų atlikimo terminą per atitinkamą kalendorinių dienų skaičių nuo sutarties pasirašymo dienos? | Atsižvelgta, I etapo terminas nurodomas per 20 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, II etapo terminas per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. |
|  | I etape perduodami darbai įvardijami kaip „Pilna apimtimi įjungta visa 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija)“. Ar yra galimybė išskirti I etapo darbus į 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklos statybos darbų užbaigimą ir į 110/10 kV Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklos įjungimas bandomajai eksploatacijai, nurodant atskirus etapo terminus, kad būtų žinoma - iki kada turi būti užbaigti statybos darbai nuo kurių bus reikalingas įjungimas bandomajai eksploatacijai? | Užsakovas nesutinka išskaidyti I etapo darbus kaip to prašo Rangovas. Toks pirmojo etapo išskirstymas neturėtų pridėtinės vertės Užsakovo įgyvendinamame projekte. |
|  | Ar yra žinoma statybą leidžiančių dokumentų gavimo data? | Statybą leidžiančių dokumentų gavimo data nėra žinoma. |
|  | Kokioms techninių projektų dalims bus reikalingas darbo projekto parengimas (įvardinti techninių projektų dalis pagal statinių projektų bylas 01_2301_580-01-TP ir 02_2301_580-02-TP)? | Rangovas pagal Techninį projektą turi parengti Darbo projektą ir visą kitą dokumentaciją, privalomą pagal teisės aktų reikalavimus ir reikalingą Darbų atlikimui. Darbo projektą turi sudaryti tokios pačios dalys, kokios sudaro Techninį projektą, tačiau Rangovas neturi rengti Darbo projekto bendrosios dalies ir dalių, kurių Užsakovas nurodo nerengti. |
|  | Ar laimėjusiam Rangovui bus pateiktos koreguojamo formato techninių projektų bylos (.dwg, .docx ir pan.)? | Informuojame, kad esant poreikiui, Rangovui su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, bus pateiktos reikalingos redaguojamos techninių projektų dalys po gautų statybą leidžiančių dokumentų gavimo. |
|  | Kadangi rengiant darbo projektą bus reikalingas BIM modelio sukūrimas – ar yra įvertinta ši sąlyga, numatant I etapo užbaigimo darbų terminą, kadangi BIM modelio sukūrimas tiesiogiai įtakoja bendrą darbo projekto parengimo terminą? | BIM modelio sukūrimas yra projekto valdymo būdas. Pasinaudojant šiuo modeliu tikrinami sprendiniai, jų išpildymas. Pastotės įjungimui tai įtakos neturės, tačiau kartu su pilnu statybos užbaigimu modelis privalės būti išbaigtas pilna apimtimi. |
|  | Prašome panaikinti šią bendrųjų sąlygų 3.3.6 punkto teksto dalį „Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o Darbo projektas bus laikomas nepateiktu.“. Jei Užsakovas pastebėtų, tačiau šio punkto pagrindu nedetalizuotų darbo projekto konkrečių trūkumų, gali susidaryti situacija kai Rangovas negali tinkamai identifikuoti tuos trūkumus, atlikti korekciją bei tinkamai išbaigti darbo projektą, ko pasėkoje toliau tinkamai vykdyti sutartį. | Projektavimo ir statybos darbų sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.6 punktas koreguojamas nebus. Rangovas privalo pateikti kokybiškai/tinkamai parengtą darbo projektą pagal, kurį būtų galima tinkamai atlikti statybos darbus. Pažymime, kad minimame punkte nurodytos aplinkybės, kurioms esant laikoma, kad projektas parengtas netinkamai. |
|  | Sąlygų 4.9.3 punkte nurodoma „Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant gelžbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos pradžios Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šių Įrenginių gamybos vietą, terminus ir sudaryti galimybę Užsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant įvertinti gamybos technologiją, procesą ir kokybę. Visas Užsakovo atstovų išlaidas, susijusias su kelione į gamybos vietą, apmokės Užsakovas.“. Ar Užsakovo atstovai pageidaus apsilankyti įrenginių ir/ar medžiagų gamybos vietoje? Jei taip – prašome įvardinti kokių įrenginių ir/ar medžiagų. | Taip, Užsakovo atstovai pageidaus sudalyvauti Įrenginių įskaitant, bet neapsiribojant gelžbetonines ir metalo konstrukcijas gamybos vietoje, siekiant įvertinti gamybos technologiją, procesą ir kokybę. Tiksliai įvardinti į kokių įrenginių gamybos vietą pageidauja vykti Užsakovas negalime. Konkretus poreikis gali būti nustatytas tik Sutarties vykdymo metu. |
|  | Ar Užsakovas planuoja pateikti tik tas medžiagas, kurios nurodytos sąlygų priedo Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punkte]? Jei numatoma tiekti papildomai kitas medžiagas ir/ar įrangą – prašome įvardinti. | Taip, užsakovas planuoja pateikti tik tas medžiagas kurios nurodytos Užsakovo įrenginiai specialiųjų sąlygų punkte 4.9.8. |
|  | Sąlygų 4.10.4 punkte nurodoma „Rangovas Užsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybę dalyvauti visuose Pagrindinių įrenginių gamykliniuose bandymuose, kurių privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverčių standartų reikalavimuose ir (arba) Techninėje užduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninėse specifikacijose.“. Ar Užsakovo atstovai pageidaus dalyvauti įrenginių gamykliniuose bandymuose? Jei taip – prašome įvardinti kokių įrenginių. | Taip, Užsakovo atstovai pageidaus sudalyvauti įrenginių gamykliniuose bandymuose. Tiksliai įvardinti į kokių įrenginių gamyklinius bandymus pageidauja vykti Užsakovas šiuo etapu negalime, nes konkretūs įrenginiai ir medžiagos parenkamos darbo projekto metu. Konkretus poreikis gali būti nustatytas tik Sutarties vykdymo metu. |
|  | Sąlygų 4.13.3 punkte nurodoma „Iki dokumentų pateikimo Objekto Statybos užbaigimo aktui (-ams) gauti Rangovas turi atlikti Objekto bei žemės sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius matavimus ir Užsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (VĮ Registrų centras) suderintą kadastrinių matavimų bylą (bylas), kuriai atlikta išankstinė kadastro tvarkytojo patikra.“. Prašome įvardinti tuos sklypus, kuriems bus reikalinga atlikti kadastrinius matavimus ir Užsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (VĮ Registrų centras) suderintą kadastrinių matavimų bylą (bylas). | Rangovas atlikęs statybos darbus privalo atnaujinti statinių kadastrinių matavimų bylas visuose sklypuose, kuriuos atliko statybos darbus. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą bus privalu atlikti Kuprioniškių pastotės teritorijoje. |
|  | Ar darbo projekto rengimo metu bus reikalinga atlikti grunto geologinius tyrimus 110 kV OL atramų statybos darbų vietoje? Grunto geologiniai tyrimai būsimoje 110/10 kV Kuprioniškių TP teritorijoje jau yra atlikti. | Techniniame projekte yra pateikti dviejų atramų statymo vietose 2024-03-28 atlikti geologiniai tyrimai. Jeigu Darbo projekto rengimui reikia papildomų duomenų projektuotojai gali atlikti papildomus tyrimus. |
|  | Ar bus atliekama darbo projekto ekspertizė? Kiek laiko ji truks? | Darbo projekto statinio konstrukcijos dalies ekspertizė yra privaloma. Šiuo metu nėra sudaryta Darbo projekto statinio konstrukcijos dalies ekspertizės sutartis, todėl negalime pateikti tikslios ekspertizės atlikimo trukmės. |
|  | Prašome nurodyti kokios bus sąlygos darbo projekto parengimo etapams bei apmokėjimams už juos? Darbų žiniaraštyje nėra išskirta atskira darbo projekto parengimo pozicija. Ar bus ši pozicija išskirta? | Pagal specialiųjų sąlygų 11 punktą - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir mėnesio ataskaitą. Darbų žiniaraštyje atskira darbo projekto parengimo pozicija nebus išskirta. |
|  | Sąlygų 9.3.6 punkte nurodoma „Rangovas per 14 dienų nuo Darbų atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darbų metu sugadintą gerbūvį (kelio dangą, veją ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusią žalą.“. Prašome patikslinti sąvokas - kas yra laikoma: - Darbų atitinkamoje vietoje pabaiga - Darbų atitinkama vieta Kaip bus fiksuojama Darbų atitinkamoje vietoje pabaiga? Pvz. projektuojamos 110kV kabelių linijos trasa pakankamai didelės apimties kur visos 110kV kabelių trasos gerbūvio atstatymas nurodytais terminais būtų fiziškai sunkiai įmanomas. Prašome paaiškinti - kaip šiuo atveju būtų taikoma bendrųjų sąlygų 9.3.6 punkte įtvirtinta nuostata „per 14 dienų nuo Darbų atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darbų metu sugadintą gerbūvį (kelio dangą, veją ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusią žalą“? Ar šis punktas galiotų visai 110kV kabelių linijos trasai ar jos atitinkamoms atkarpoms/dalims? | Darbų pabaiga laikoma darbų atlikimas pilna projekto apimtimi, Užsakovui priėmus darbus techninės įvertinimo komisijos metu. Darbų atitinkama vieta, laikoma vieta, kurioje rangovas vykdė darbus ir kurioje iškyla poreikis atstatyti sugadintą gerbūvį po darbų atlikimo. |
|  | Ar bus apmokama už papildomus darbus ir/ar medžiagas, jei paaiškėtų, kad faktiniai darbų ir/ar medžiagų kiekiai būtų didesni nei numatyti techniniuose projektuose? Kokia būtų taikoma apskaičiavimo tokių darbų ir/ar medžiagų metodika? | Atkreipiame dėmesį, kad planuojama pasirašyti fiksuotos kainos kainodaros sutartį, pagal kurią rangovui bus mokama už visus statinio projekte (aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose, brėžiniuose) numatytus ir atliktus darbus. Papildomus darbus ir/ar medžiagas Užsakovas su Rangovu derins pagal bendrųjų sąlygų 8 skyrių. Papildomais darbais bus laikomi nurodytuose dokumentuose Pirkimo metu nenumatyti darbai. |
|  | Per kiek laiko nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovas perduos statybvietę Rangovui? | Pagal Užsakovo nustatytas tvarkas pasirašius projektavimo ir rangos darbų sutartį statybvietę bus galima perduoti per 3 d. d. |
|  | Ar sąvoka galima traktuoti remiantis 2017 m. birželio 28 d. įsakymų Nr. 1S-95 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika)? Jei ne, tai prašome ją paaiškinti plačiau. | Taip, Sutarties kainos sąvoka apibrėžta taip kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (fiksuota kaina). Kilus ginčui dėl sąvokos aiškinimo Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis. Tiek Sutartyje, tiek Kainodaros metodikoje pateikiamos sutarties kainos ir pradinės sutarties sąvokos atitinka Kainodaros metodikoje naudojamas sąvokas. Sutartyje nurodytos Sutarties kainos/pradines vertės nustatymo, keitimo sąlygos atitinka Kainodaros metodikos 16, 20, 21, 22 p. nuostatas. |
|  | Ar į pradinę sutarties kainą nepatenka papildomi darbai? Jei taip, tuomet kaip jie apmokami? Ar apmokėjmo už juos turėsime laukti pagal 7.4.2 p? | Į pradinę sutarties kainą nepatenka papildomi darbai. Papildomi darbai bus nustatyti ir apmokami atliekant sutarties pakeitimus. Darbų pakeitimai atliekami Sutarties bendrųjų sąlygų 8 skyriuje numatyta tvarka. Papildomi darbai nedidina pradinės sutarties vertės, tačiau patenka į sutarties kainą. Dėl papildomų darbų susitariama atliekant sutarties keitimus Sutarties bendrosios dalies 8.1 p. nurodyta tvarka. Sutarties bendrosios dalies 8.1.6 p. nurodyta, kad pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo, 8.1.7 p. nurodo, kad pakeitimams tapus Darbų dalimi, automatiškai perskaičiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos pridedant/atimant Pakeitimų kainą. Taigi papildomiems darbams tapus darbų dalimi, taikomos Sutartyje nustatytos apmokėjimo sąlygos. |
|  | Nėra sutarties BD 11.3.8 punkto | Ačiū už pastebėjimą, tai korekcinio pobūdžio klaida. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4.2 p. d. papunktyje turi būti nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.9 punktas. |
|  | Ar galima suprasti, kad taikoma 9.1.1 p. d) dalis? | Taip taikoma 9.1.1 p. d) dalis, jei įrenginiai ir medžiagos nepatenka į 9.1.1. p. b) dalyje nurodytus elementus. |
|  | Ar užsakovo neveiksnumas ir vilkinimas spręsti situaciją būtų laikytinas nenugalima jėga? | Sutarties 9.6.1 p. f) papunktyje nurodyta kita šalis, turi būti suprantama kaip Užsakovas. |
|  | 11.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.2 punkto d) papunkčiu. Atsižvelgiant į atliktų Darbų apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Užsakovas gali leisti Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą siūlomus Įrenginius, Medžiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekėmis, kurios visiškai atitinka Užsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dėl to nesikeičia Sutarties pobūdis. Atitinkamai už šiame punkte nustatytą pažeidimą Rangovui taikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 9.4.4 punkto i) papunktyje nurodyta bauda. Netinkamas punktas nurodytas. | Ačiū už pastebėjimą, tai korekcinio pobūdžio klaida. Nurodytame Sutarties Bendrųjų sąlygų punkte turi būti nurodyta 9.4.6 p. i) dalyje nustatyta bauda. |
|  | Jeigu po SLD gavimo atsiras papildomų darbų, nenumatytų pirkimo dokumentuose, už juos bus atsiskaitoma sudarius papildomą susitarimą. Kaip atsiskaitoma? Kokiais terminais? | Esant Techninio projekto pakeitimams po SLD gavimo, sudaromas Sutarties pakeitimas įtraukiant papildomus darbus. Papildomi darbai nedidina pradinės sutarties vertės, tačiau patenka į sutarties kainą. Dėl papildomų darbų susitariama atliekant sutarties keitimus Sutarties bendrosios dalies 8.1 p. nurodyta tvarka. Sutarties bendrosios dalies 8.1.6 p. nurodyta, kad pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo, 8.1.7 p. nurodo, kad pakeitimams tapus Darbų dalimi, automatiškai perskaičiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos pridedant/atimant Pakeitimų kainą. Taigi papildomiems darbams tapus darbų dalimi, taikomos Sutartyje nustatytos apmokėjimo sąlygos ir terminai. |
|  | Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį įtraukiant iškastinio perteklinio grunto išvežimą ir utilizavimą (iškasus pamatų duobes). | Perteklinis iškastinis gruntas naudojamas sklypo planiravimui. Atliekamo grunto išvežimas numatytas projekto 03_2301_580-01-TP-SP dalyje. |
|  | „1. 110 kV AS pamatai“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 1.4. punkte numatytas „Smėlis atgaliniam užpylimui – 273 m³“. „1. 110 kV AS pamatai“ darbų žiniaraščio Eil. Nr. 1.1.6. punkte numatyti darbai „Pamatų užpylimas sutankinant žvyrą, fr=0/22 – 273 m³“. Prašome patikslinti - smėlį ar žvyrą pamatų užpylimui reikia vertinti? | Patikslinta 2301/580-01-TP-SK byla. |
|  | Brėžinio 2301/58001TPSK.B-01 lentelėje „2. Vamzdžiai po keliu“ numatyti kabelių apsaugos vamzdžiai „Evokab Hard 1250N d-160mm“ – 261m. Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščiuose numatyti šio vamzdžio paklojimo darbai ir pats vamzdis? Jei sąnaudų žiniaraščiuose numatyta nėra – prašome papildyti. | Patikslinta 2301/580-01-TP-SK byla. |
|  | Ar „1. 110 kV AS pamatai“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 1.5.1. ir 1.5.2. punkte nurodytas metalo konstrukcijų svoris įskaitant montavimo ir surinkimo varžtų, poveržlių, veržlių masę? Jei ne – prašome papildyti. | 110 kV AS pamatai“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 1.5.1. ir 1.5.2. punkte nurodytas bendras metalo konstrukcijų svoris. |
|  | Prašome patikslinti kokios metalinės konstrukcijos numatytos medžiagų žiniaraščio „2. Kiti gaminiai, medžiagos, konstrukcijos“ Eil. Nr. 2.1.6. punkte? | Minėtame punkte numatytos metalo konstrukcijos reikalingos kabelių kanalų atsišakojimų nuo kabelių kanalų magistralių sumontavimui. |
|  | Ar „3. 110 kV AS valdymo pultas“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 3.3. punkte nurodytas plieno konstrukcijų svoris įskaitant montavimo ir surinkimo varžtų, poveržlių, veržlių masę? Jei ne – prašome papildyti. | Taip, 3. 110 kV AS valdymo pultas“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 3.3. punkte įvertintas bendras svoris. Atkreipiame dėmesį, kad PVP cokolio kolonų ir atraminio sijyno sujungimas numatytas suvirinimo būdu. |
|  | Ar „3. 110 kV AS valdymo pultas“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 3.3. pozicijoje įvertinta bendra konstrukcijų masė, apimanti tiek PVP cokolio kolonas, tiek atraminį sijyną (2301/580-01-TP-SK.B-10)? | Taip, 3. 110 kV AS valdymo pultas“ medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 3.3. punkte įvertinta bendra konstrukcijų masė. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2. Medžiagų žiniaraštis“ Eil. Nr. 8 ir Eil. Nr. 9 atitinkamai numatyta: Gelžbetoninės plokštės 50x780x3000 – 2586 vnt. Gelžbetoninės plokštės 120x780x3000 – 51 vnt. Ar vietoje gelžbetoninių plokščių būtų galima kloti polimerines plokštes? Jei taip – prašome pakoreguoti projektinį sprendinį bei pateikti polimerinių plokščių techninę specifikaciją. | Patvirtiname, kad bus papildytos techninio projekto specifikacijos bei sąnaudų žiniaraščiai įtraukiant galimybę įrengti polimerines plokštes. |
|  | Medžiagų žiniaraštyje „5.2. Medžiagų žiniaraštis“ nėra nurodyti techninių reikalavimų punktai. Prašome patikslinti. | Informuojame, kad patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL byla. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.2. Įžeminimas“ Eil. Nr. 7 punkte numatyta „Giluminis įžemiklis iš karštai cinkuoto plieno Ø100 L-50m“ – 13 vnt. Brėžinyje 2301/580-01-TP-EL.B-05 ir 2301/580-01-TP-EL.B-06 pateikta 110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema kurioje numatyta įžeminimo varža 2,5Ω. Prašome patikslinti ar su kalamais įžeminimo elektrodais nėra numatyta galimybė pasiekti projektinę įžeminimo kontūro varžą ir bus reikalinga atlikti giluminius įžeminimus gręžimo būdu? Jei visgi bus reikalingas gręžtinis įžemiklis ar bus galima naudoti 100x100x4mm vamzdį? Prašome patikslinti ar kiekviename 110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo taške yra numatomas gręžiamas 50m gylio įžeminimo kontūras? | Projekte numatyta įrengti 50 m gylio giluminius įžemiklius kiekviename įžeminimo taške. Galima naudoti 100x100 mm kvadratinį vamzdį. |
|  | Darbų žiniaraščio „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 20 punkte numatyta pozicija „Tranšėjos užpylimas esamu gruntu“ ir parašyta pastaba „Saugotinas, rekomenduojamas sanuojantis genėjimas“. Ar nėra įsivėlusi klaida? | Informuojame, kad patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL byla. |
|  | Prašome patikslinti ar yra gautas savivaldybės leidimas visų 24 vnt. medžių kirtimui? Jei leidimą turės gauti Rangovas – koks būtų sprendimas tuo atveju, jei savivaldybė atsisakytų išduoti leidimą kirsti medžius ar dalį jų? | Savivaldybė leidimus kirsti saugotinus medžius išduoda Rangovams pateikus prašymą kirsti želdinius. Rangovas kartu su prašymu turės pateikti planą, kuriame numatyti kirsti želdiniai, ir statybą leidžiantį dokumentą, kuris šiuo atveju traktuojamas kaip pritarimas dėl numatytų želdinių šalinimo. Savivaldybėj atsisakius išduoti leidimą kirsti medžius ar dalį jų atsirastų prievolė koreguoti techninio projekto sprendinius. |
|  | Darbų žiniaraščio „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 22 punkte numatyta „Krūmų kirtimas (pažymėti plane) – 3 vnt.“./ Darbų žiniaraščio „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 20 punkte numatyta „Krūmų kirtimas (pažymėti plane) – 1 vnt.“. Prašome patikslinti kiekį, kai mato vienetas „m²“ - kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. Krūmų kirtimų (trasų valymo) kaina apskaičiuojama pagal trasoje augančių krūmų plotą (ne vienetus). Ar būtų galimybė patikslinti kiekį kai mato vienetai m²? | Patiksliname, kad darbų žiniaraščio 5.1.1. 110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 22 punkte numatyta „Krūmų kirtimas (pažymėti plane) – 3 vnt.“ yra numatyti vienetiniai krūmai, o ne krūmų plotai. Patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL ir 03_2301-580-02-TP-EL-01 bylos. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 16 punkte numatyta „Modulinių hermetinių sandariklių montavimas Ø 200 mm vamzdyje – 372 vnt.“. Prašome patikslinti – kokius sandariklius numatoma montuoti ir kam jie bus skirti? | Numatoma montuoti modulinius hermetinius sandariklius, kurie užsandarintų vamzdžių angas ir iš vamzdžių neleistų pasišalinti medžiagai, kurios šiluminė varža ne didesnė kaip 1,2 Km/W. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 22 punkte numatyta „Medžiagos reikiamos kabelio pratraukimui per vamzdžius – 1 kompl.“. Prašome patikslinti – kokias medžiagas reikia įsivertinti šioje pozicijoje? | Tai 110 kV kabelių tempimo metu atsirandančią trintį mažinančios medžiagos. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 31 punkte numatyta „Medžiagos kabelio sandarinimui perėjus per šulinio sieną – 1 kompl.“. Prašome patikslinti – kokias medžiagas reikia įsivertinti šioje pozicijoje? | Į medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 31 punkte numatyta „Medžiagos kabelio sandarinimui perėjus per šulinio sieną – 1 kompl.“ įsivertinti ekranų įžeminimo šuliniuose padaromų ertmių/skylių, kurios skirtos 110 kV kabelių ekrano laidininkų perėjimams nuo movos iki ekrano įžeminimo dėžės, sandarinimo medžiagas. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 4 punkte numatyta „Kabelio apsaugos vamzdis ≥1250 N Ø 200mm Gofruotas – 608m“. Kabelių montavimo lentelėje (2301/580-01-TP-EL.KML) numatytas kiekis 152mx3=456m Prašome patikslinti vamzdžių kiekį. | Patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL dalies kabelių montavimo lentelė. Sąnaudų žiniaraštyje vamzdžių kiekis įvertintas tinkamai. |
|  | Darbų žiniaraščio „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 33 ir 34 punkte numatytas trinkelių dangos ardymas/atstatymas – 1078 m². Taip pat parašyta pastaba „Pagal poreikį“. Prašome patikslinti: - Ar numatytas trinkelių dangų ardymo/atstatymo kiekis yra pakankamas? - Ar atstatoma turės būti išardytomis ar naujomis trinkelėmis? - Kaip būtų apmokama už darbus, jei paaiškėtų, kad numatytas kiekis yra nepakankamas? | Atstatymas numatytas išardytomis trinkelėmis. Patikslinta 07_2301_580-01-TP-EL dalis. |
|  | „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyta vejos dangų atstatymo. Prašome patikslinti ar šių darbų atlikti nereikės? Jei reikės – prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį, jei bus reikalinga dangas atstatyti atvežant papildomai augalinio grunto – jį taip pat prašome įtraukti, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Informuojame, kad patikslinta Techninio projekto 07_2301_580-01-TP-EL dalis. |
|  | Ar medžiagų žiniaraščio „2.1. 110 kV metalinės cinkuotos atramos“ Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 2 pozicijose numatyta atramų masė įskaitant atramų surinkimo varžtus, veržles, poveržles, cinkavimą? | Patvirtiname, kad medžiagų žiniaraščio „2.1. 110 kV metalinės cinkuotos atramos“ Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 2 pozicijose numatytas bendras svoris. |
|  | Prašome patikslinti kur numatytos 110kV kabelių movų bei 110kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo cinkuotos metalo konstrukcijos naujai statomose 110kV OL atramose Nr. 75 ir Nr. 76 110kV projektuojamų kabelių užvedimui? Šių konstrukcijų montavimo darbus ir pačias metalo konstrukcijas (nurodant jų masę) reikia įtraukti į darbų bei medžiagų sąnaudų žiniaraščius, kadangi pagal pateiktus brėžinyje vaizdus nėra galimybės tinkamai įsivertinti sąnaudų. | 110kV kabelių movų bei 110kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo naujai statomose atramose kabelių užvedimui pateiktos 02_2301_580-02-TP-SK byloje brėžinyje Nr. 2301/580-02-TP-SK.B-06. Žiūrėti brėžinio Nr. 2301/580-02-TP-SK.B-06 pastabą Nr. 1 „Kabelių movų bei viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijos svoris įvertintas bendrame atramos svoryje ir pateiktas brėžinyje 2301/580-02-TP-SK.B-04 ir 2301/580-02-TP-SK.B-05.“ |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2. Medžiagų žiniaraštis“ Eil. Nr. 8 punkte numatyta: Gelžbetoninės plokštės 50x780x2990 – 840 vnt. Ar vietoje gelžbetoninių plokščių būtų galima kloti polimerines plokštes? Jei taip – prašome pakoreguoti projektinį sprendinį bei pateikti polimerinių plokščių techninę specifikaciją. | Patvirtiname, kad galimybė naudoti apsaugines polimerines plokštes atitinkančias LITGRID AB „ Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio poveikio, klojant kabelius atviru būdu tranšėjoje“ yra įtraukta į techninio projekto specifikacijas bei sąnaudų žiniaraščius. |
|  | Medžiagų žiniaraštyje „5.2. Medžiagų žiniaraštis“ nėra nurodyti techninių reikalavimų punktai. Prašome patikslinti. | Informuojame, kad patikslinta 03_2301-580-02-TP-EL-01 byla. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.2. Įžeminimas“ Eil. Nr. 3 punkte numatyta „Giluminis įžemiklis iš karštai cinkuoto plieno Ø100 L-50m“ – 3 vnt. Brėžinyje 2301/580-02-TP-EL-01.B-05 ir 2301/580-02-TP-EL-01.B-06 pateikta 110 kV kabelių linijų ekrano įžeminimo struktūrinė schema kurioje numatyta įžeminimo varža 2,5Ω. Prašome patikslinti ar su kalamais įžeminimo elektrodais nėra numatyta galimybė pasiekti projektinę įžeminimo kontūro varžą ir bus reikalinga atlikti giluminius įžeminimus gręžimo būdu? Jei visgi bus reikalingas gręžtinis įžemiklis ar bus galima naudoti 100x100x4mm vamzdį? | Projekte numatyta įrengti 50 m gylio giluminius įžemiklius kiekviename įžeminimo taške. Galima naudoti 100x100 mm kvadratinį vamzdį. |
|  | Darbų žiniaraščio „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 18 punkte numatyta „Medžių kirtimas (pažymėti plane) – 3 vnt.“. Lentelėje „NUMATYTŲ KIRSTI ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ“ dalis medžių priskiriama saugotiniems, medžių būklė įvertinta nepatenkinama. Prašome patikslinti ar yra gautas savivaldybės leidimas visų 3 vnt. medžių kirtimui? Jei leidimą turės gauti Rangovas – koks būtų sprendimas tuo atveju, jei savivaldybė atsisakytų išduoti leidimą kirsti medžius ar dalį jų? | Savivaldybė leidimus kirsti saugotinus medžius išduoda Rangovams pateikus prašymą kirsti želdinius. Rangovas kartu su prašymu turės pateikti planą, kuriame numatyti kirsti želdiniai, ir statybą leidžiantį dokumentą, kuris šiuo atveju traktuojamas kaip pritarimas dėl numatytų želdinių šalinimo. Savivaldybėj atsisakius išduoti leidimą kirsti medžius ar dalį jų atsirastų prievolė koreguoti techninio projekto sprendinius. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 17 punkte numatyta „Moduliniai hermetiniai sandarikliai – 90 vnt.“. Prašome patikslinti – kokius sandariklius numatoma montuoti ir kam jie bus skirti? | Numatoma montuoti modulinius hermetinius sandariklius, kurie užsandarintų vamzdžių angas ir iš vamzdžių neleistų pasišalinti medžiagai, kurios šiluminė varža ne didesnė kaip 1,2 Km/W. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 22 punkte numatyta „Medžiagos reikiamos kabelio pratraukimui per vamzdžius – 1 kompl.“. Prašome patikslinti – kokias medžiagas reikia įsivertinti šioje pozicijoje? | Tai 110 kV kabelių tempimo metu atsirandančią trintį mažinančios medžiagos. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 31 punkte numatyta „Medžiagos kabelio sandarinimui perėjus per šulinio sieną – 1 kompl.“. Prašome patikslinti – kokias medžiagas reikia įsivertinti šioje pozicijoje? | Į medžiagų žiniaraščio „5.2.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 31 punkte numatyta „Medžiagos kabelio sandarinimui perėjus per šulinio sieną – 1 kompl.“ įsivertinti ekranų įžeminimo šuliniuose padaromų ertmių/skylių, kurios skirtos 110 kV kabelių ekrano laidininkų perėjimams nuo movos iki ekrano įžeminimo dėžės, sandarinimo medžiagas. |
|  | „5.1.1.110 kV kabelinės linijos įrengimas“ darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyta vejos dangų atstatymo. Prašome patikslinti ar šių darbų atlikti nereikės? Jei reikės – prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį, jei bus reikalinga dangas atstatyti atvežant papildomai augalinio grunto – jį taip pat prašome įtraukti, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Informuojame, kad patikslinta Techninio projekto EL dalis. |
|  | Darbų žiniaraščio „5.1.4. Melioracijos pertvarkymo darbai“ Eil. Nr. 5 pozicijoje numatyta „Upės šlaituose krūmų ir menkaverčių medžių šalinimas ir išvežimas į atliekų tvarkymo aikštelę 20 m³“. Tam, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas – prašome nurodyti kiek krūmų bus reikalinga pašalinti, kai darbų mato vienetas „m²“ ir kiek medžių vienetų bus reikalinga nupjauti (kokio dydžio tai medžiai)? Darbų žiniaraštyje nėra išskirta atskira melioracijos darbų eilutė kur būtų galima įrašyti darbų kainą pagal projekto „07_2301_580-02-TP-MS“ sprendinius. | Nagrinėjama vieta yra Nemėžos upės sankirta su numatomomis 110 kV kabelių linijomis. Minėtus darbus atlikti vadovaujantis parengta ir su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriumi suderinta „Melioracijos statiniai“ projekto dalimi. Melioracijos darbus prašome vertinti priedas Nr. 7 Darbų žiniaraščio eilutėje E53. |
|  | Medžiagų žiniaraščio „5.2.1. 110 kV kabelinės linijos įrengimas“ Eil. Nr. 9 pozicijoje numatytas „Cinkuotas vamzdis Ø 650 mm – 160 m“. Prašome patikslinti – ar tikrai bus reikalinga montuoti cinkuotą vamzdį? | Taip bus reikalinga montuoti cinkuotą vamzdį. |
|  | Sąnaudų žiniaraščio skyriuje „2. Montuojami įrenginiai ir medžiagos“ nei viename medžiagų žiniaraštyje nėra nurodyti medžiagų techninių reikalavimų punktai, prie 110kV girliandų nenurodyti brėžinių žymenys. Prašome patikslinti, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas. | Informuojame, kad pakoreguota 04_2301_580-02-TP-EL-02 projekto byla. |
| 98. | Prašome pateikti medžiagų žiniaraštyje 2301/580-02-TP-EL-01.SŽ Eil. Nr. 9 pozicijoje numatyto cinkuoto vamzdžio Ø 650 mm – 160m techninę specifikaciją, kadangi projektinėje dokumentacijoje pateiktos nėra. | Techninio projekto 2301/580-02-TP-EL-01.SŽ Eil. Nr. 9 pozicijoje numatytas cinkuotas vamzdis Ø 650 mm nespecifikuojamas, konkretų gaminį Rangovas privalo suderinti darbo projekto rengimo metu. |
| 99. | Sąnaudų žiniaraščio 2301/580-01-RTP-RAA.SŽ skyriuje 4.7. Dokumentacijos ir spintų žymėjimo atnaujinimas numatyti sekantys darbai: Eil. Nr. 2 Vilniaus TP. Esamo RAA darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 2 kompl. Eil. Nr. 4 Vilnios TP. Esamo RAA darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 2 kompl. Eil. Nr. 6 Markučių TP. Esamo RAA darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 1 kompl. Eil. Nr. 8 Rudaminos TP. Esamo RAA darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 2 kompl. Prašome patikslinti ar šiuos darbus turės atlikti ne minėtų pastočių darbo projektų autorius ir bus reikalinga įsivertinti šio pasiūlymo apimtyje? Prašome detalizuoti darbų apimtis, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas (kokios apimties korekcijos turės būti atlikta kiekvienos pastotės darbo projekte)? Ar bus pateiktos minėtų pastočių koreguojamo formato darbo projekto bylos? | Informuojame, kad minėtus darbus privalo atlikti Rangovas. Vilniaus ir Vilnios TP RAA dalies darbo projektuose privalu atnaujinti telekomandų perdavimo įrenginius ir atnaujinti RAA bylas naudojamas eksploatacijai. Markučių ir Rudaminos TP privalu atnaujinti RAA bylas naudojamas eksploatacijai. Vilniaus, Markučių ir Rudaminos TP pastočių koreguojamo formato darbo projekto bylos bus pateiktos Rangovui. Vilnios TP koreguojamo formato darbo projekto bylos pateiktos nebus. |
| 100. | Sąnaudų žiniaraščio 2301/580-01-TP-EEA.SŽ skyriuose: 4.1. UŽSAKOVUI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 330/110/10KV VILNIAUS TP Eil. Nr. 5 pozicijoje numatyti darbai „Esamo apskaitos ir matavimų darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 2 kompl.“. 4.2. UŽSAKOVUI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 110/10KV VILNIOS TP Eil. Nr. 1 pozicijoje numatyti darbai „Esamo apskaitos ir matavimų darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 2 kompl.“. 4.3. UŽSAKOVUI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 110/10KV MARKUČIŲ TP Eil. Nr. 1 pozicijoje numatyti darbai „Esamo apskaitos ir matavimų darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 1 kompl.“. 4.4. UŽSAKOVUI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 110/10KV RUDAMINOS TP Eil. Nr. 1 pozicijoje numatyti darbai „Esamo apskaitos ir matavimų darbo projekto atnaujinimas dėl linijos operatyvinio pavadinimo keitimo – 1 kompl.“. Prašome patikslinti ar šiuos darbus turės atlikti ne minėtų pastočių darbo projektų autorius ir bus reikalinga įsivertinti šio pasiūlymo apimtyje? Prašome detalizuoti darbų apimtis, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas (kokios apimties korekcijos turės būti atlikta kiekvienos pastotės darbo projekte)? Ar bus pateiktos koreguojamo formato darbo projektų bylos? | Informuojame, kad minėtus darbus privalo atlikti Rangovas. Vilniaus, Vilnios, Markučių ir Rudaminos TP Rangovas privalės atnaujinti EEA bylas naudojamas eksploatacijai. Vilniaus, Markučių ir Rudaminos TP pastočių koreguojamo formato darbo projekto bylos bus pateiktos Rangovui. Vilnios TP koreguojamo formato darbo projekto bylos pateiktos nebus. |
| 101. | Ar bus reikalinga atlikti 110kV Kuprioniškių TP numatomų montuoti 110kV įtampos ir srovės transformatorių metrologinę patikrą? | Taip, privaloma atlikti numatomų montuoti 110kV įtampos ir srovės transformatorių metrologinę patikrą. |

Dėkojame Rinkos konsultacijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą, atsakymus, pastabas ir įžvalgas.