NEŠIOJAMO ALYVOJE IŠTIRPIUSIŲ DUJŲ ANALIZAVIMO PRIETAISO TECHNINIAI REIKALAVIMAI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PORTABLE DISSOLVED GAS ANALYZER FOR OIL

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas / Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus / Link to Supplier’s proposal documents |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. |  | Psl. Nr./ Pg. No. |  |
|  | GALIOS TRANSFORMATORIŲ IR KITŲ HERMETIŠKŲ ĮRENGINIŲ MINERALINĖJE ALYVOJE IŠTIRPUSIŲ DUJŲ KIEKIO NUSTATYMO MOBILUS PRIETAISAS/ A PORTABLE DEVICE FOR DETERMINING THE AMOUNT OF DISSOLVED GAS IN THE OIL OF POWER TRANSFORMERS AND OTHER HERMETIC DEVICES | 1 komplektas / 1 set |  | Įrenginio žymėjimas / Device marking:__________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas / Manufacturer:___ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis / Country of production:____________ |  |  |  |  |  |
|  | Matavimo įranga / prietaisas turi atitikti sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtintais standartais / žymėjimais/ The measuring equipment / device must comply with the standards / marks approved for health safety, use safety and environmental protection requirements | Prietaisas atitinka taikomus Europos Komisijos direktyvų reikalavimus ką patvirtina prietaiso CE ženklinimas / The device meets the requirements of the applicable European Commission directives, which must be confirmed by the CE marking of the device |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Patvirtinimas, kad prietaisas atitinka IEC 61326-1 standarte aprašomiems atsparumo ir emisijos reikalavimams, susijusiems su elektromagnetiniu suderinamumu (EMS) / Confirmation that the device complies with the immunity and emission requirements related to electromagnetic compatibility (EMC) described in the IEC 61326-1 standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atitikimas saugos reikalavimams elektros įrangai, skirtai matavimui, kontrolei ir laboratoriniam naudojimui patvirtintas žymėjimu, kad jis yra išbandytas pagal IEC61010-1 standarto reikalavimus / Compliance with safety requirements for electrical equipment intended for measurement, control and laboratory use is confirmed by marking that it has been tested according to the requirements of the IEC61010-1 standard |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naudojimo temperatūra atliekant matavimus/ Operating temperature | Nuo/from ≤+5 iki/to ≥+40°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naudojimo santykinė oro drėgmė atliekant matavimus / Highest relative humidity for operating | 10 – 95% be kondensato / condensate-free |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvoje ištirpusių dujų matavimui naudojama technologija (metodas) / technology (method) used to measure gases dissolved in oil | Dviejų kanalų chromatografas su skirtingo tipo detektoriais kiekviename kanale, patikrinimui naudojantis nešančias dujas ir šilumos laidumo detektorių (TCD) / A two-channel chromatograph with a different type of detector in each channel, using a carrier gas and a thermal conductivity detector (TCD) for verification |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prietaiso privalomai* vykdomi alyvoje ištirpusių dujų aptikimas ir matavimai / The device must* detect and measure gases dissolved in oil * gali būti vykdomi ir kitų / papildomų dujų matavimai, numatyti prietaiso gamintojo / measurements of other/additional gases provided by the device manufacturer can also be carried out | Vandenilis (H2) / Hydrogen (H2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anglies oksidas (CO) / Carbon oxide (CO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anglies dioksidas (CO2) / Carbon dioxide (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metanas (CH4) / Methane (CH4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetilenas (C2H2) / Acetylene (C2H2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etilenas (C2H4) / Ethylene (C2H4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etanas (C2H6) / Ethane (C2H6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dujų kiekio alyvoje matavimo diapazonas ne siauresnis kaip / The measurement range of gas content in oil is not narrower than | H2 | 5 ÷ 5 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO | 2 ÷ 50 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO2 | 40 ÷ 50 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH4 | 2 ÷ 50 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H2 | 1 ÷ 10 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H4 | 2 ÷ 50 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H6 | 2 ÷ 50 000 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dujų kiekio alyvoje matavimo tikslumas (pagal detektorių tikslumą*) ne blogesnis kaip / The accuracy of measuring the amount of gas in the oil (according to the accuracy of the detectors*) is not worse than ≤ ±X ppm arba / or ≤ ±X% nuo išmatuoto dydžio * vertinama pagal prasčiausio tikslumo detektorių / * judged by the detector with the lowest accuracy | H2 | ≤ ±5 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO | ≤ ±2 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CO2 | ≤ ±40 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH4 | ≤ ±2 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H2 | ≤ ±1 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H4 | ≤ ±2 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2H6 | ≤ ±2 ppm / ≤ ±6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prietaiso maitinimo įtampos ribos / The limits of the power supply voltage *** jeigu prietaiso maitinimas yra numatytas siauresnės įtampos diapazone nei tai numato LST EN50160 standartas, kartu su prietaisu turi būti teikiamas atskiras įtampos stabilizavimo įtaisas / *** if the device is powered in a narrower voltage range than the LST EN50160 standard, a separate voltage stabilization device must be provided with the device | *** 230 VAC ± 10 % (nuo 207 iki 253 V) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Išmatuotų duomenų atvaizdavimas / Measured data display | Prietaiso ekranas arba kartu su prietaisu teikiamas kompiuterio/planšetės ekranas / Device screen or computer/tablet screen should be provided with the device |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Išmatuotų reikšmių įrašų skaičius/atmintis / Measurement records data storage | Vidinė atmintis/kortelė užtikrinanti ≥300 matavimo įrašų išsaugojimą / Internal memory/card to store ≥300 measurement records |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prietaiso kalibravimas / Device calibration | Turi būti užtikrintas atlikto matavimo tikslumo įrodymas/teisėtumas pateikiant kalibravimo sertifikatą arba pateikiamas etaloninis dujų mišinys su etaloniniame mėginyje esančių dujų koncentracijas patvirtinančiu sertifikatu, kad Užsakovas galėtų savarankiškai atlikti įrangos tikslumo patikrinimą pagal gamintojo pateikiamą kalibravimo procedūrą su visų įrangos matuojamų dydžių paklaidų nustatymu ir atitinkamos ataskaitos sudarymo galimybe. / Validation of the measurement accuracy must be assured by providing a calibration certificate or a reference gas mixture is provided with a certificate confirming the concentrations of gases in the reference sample, so that the Customer can independently perform an accuracy check of the equipment according to the calibration procedure provided by the manufacturer, with the determination of errors in all measured values ​​of the equipment and the possibility of drawing up a corresponding report. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga instaliuojama į Perkančiojo subjekto kompiuterius / The software is installed on the Procuring Entity's computers | Perkančiojo subjekto kompiuteriuose turi būti instaliuojama programinė įranga, kuri turi suteikti galimybę persiųsti matavimo rezultatus iš prietaiso ir išsaugoti pasirinktu XLS ar kitokių gamintojo numatytu formatu su matavimo rezultatų analizavimo bei patikrinimo ataskaitos/protokolo paruošimo galimybe / Software must be installed on the contracting entity's computers, which must provide the ability to transfer the measurement results from the device and save them in the selected XLS or other format provided by the manufacturer with the ability to analyze the measurement results and prepare an inspection report/protocol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programinės įrangos instaliavimo licencija į išorinius Perkančiojo subjekto kompiuterius bei jos atnaujinimas pirminio įdiegimo ir prietaiso garantinio naudojimo metu turi būti nemokami / The software installation license on external computers of the Procuring Entity and its update during the initial installation and warranty use of the device must be free of charge |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teikiamos ne mažiau kaip dvi licencijos programinės įrangos instaliavimui į išorinius Perkančiojo subjekto du skirtingus kompiuterius/skirtingiems vartotojams / At least two licenses are provided for the installation of the software on two different external computers of the Procuring Entity/for different users |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplektacija: pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei (+) išvardinta įranga / Complete set: the scope of delivery must consist of all elements supplied as standard with the device and (+) listed equipment | Alyvos mėginių paėmimui skirta įranga ir medžiagos: ne mažiau kaip trys švirkštai su visais įtaisais/medžiagomis, kurios numatytos gamintojo paimti tris mėginius iš trijų skirtingų įrenginių / Equipment and materials for oil sampling: at least three syringes with all devices/materials provided by the manufacturer for three samples and three different devices |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jeigu prietaiso tinkamam veikimo užtikrinimui reikalingos papildomos medžiagos (pvz., papildomos/nešančios dujos), jos turi būti pristatomos kartu su prietaisu (ne mažiau kaip 30 atskirų patikrinimų atlikti) / If additional materials (e.g. additional carrier gas) are required to ensure proper operation of the device, they must be delivered with the device (minimum of 30 separate tests) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prietaiso kalibravimo užtikrinimui reikalingi įtaisai/medžiagos turi būti pristatomi kartu su prietaisu: - ne mažiau kaip 30 kalibravimų atlikti jeigu gamintojo tokie yra numatomi prieš kiekvieno patikrinimo atlikimą; - kiekis užtikrinant atitinkamą poreikį prietaiso tinkamam veikimui garantinio laikotarpio metu (2 metai) / Devices/materials required to ensure device calibration must be delivered together with the device: - at least 30 calibrations if the manufacturer provides such before each inspection; - quantity ensuring the appropriate need for the proper operation of the device during the warranty period (2 years) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programinės įrangos įdiegimui į Perkančiojo subjekto kompiuterį reikalinga įranga (kabeliai, laikmena ir pan.) / Equipment (cables, media, etc.) is required for software installation on the Procuring Entity's computer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamyklinis įrenginio kalibravimo sertifikatas, kurio galiojimo laikas yra ne trumpesnis kaip 1 metai nuo prietaiso patikrinimo datos, arba jei nepateikiamas įrangos gamintojo liudijimas, kad prietaiso kalibravimas atliekamas kiekvieną kartą įjungus prietaisą ir bet kokie prietaiso matavimo pakitimai kompensuojami kalibravimo metu, pateikiamas tik kalibravimui naudojamas etaloninis dujų mišinys su koncentracijas patvirtinančiu sertifikatu. / Factory certificate of calibration of the device with an expiration date of at least 1 year from the date of inspection of the device or if a certificate from the equipment manufacturer is not provided that the device is calibrated each time the device is turned on and that any changes in the device measurement are compensated for during calibration, only the reference gas mixture used for calibration with a certificate confirming the concentrations is provided. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių arba anglų kalbomis / Digital/electronic version of the user manual in Lithuanian or English |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garantinis terminas ne mažesnis kaip / Warranty term not less than | 24 mėnesių / months |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos:/ Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the supplier to justify the compliance of the required parameter: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)./ The manufacturer's declaration of conformity for the installation, the manufacturer's tender document (summary of technical parameters) submitted for a specific object (purchase) or another document describing the technical characteristics that is publicly available by the manufacturer (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |