Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CENTRALIZUOTO STEBĖJIMO PULTO ĮRANGAI

Perkančioji organizacija (toliau – PO) įsigis apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų pranešimų stebėjimo ir tvarkymo programinę įrangą centralizuoto stebėjimo pultams (toliau – CSP programa), šios programinės įrangos papildomo funkcionalumo licencijas, diegimo ir priežiūros paslaugas, įrangą pranešimų priėmimui CSP programoje.
Planuojamos įsigyti prekės ir preliminarus kiekis yra nurodytas lentelėje Nr. 1 „Prekės“. Prekės bus užsakomos pagal PO poreikį, PO neįsipareigoja nupirkti visą preliminarų kiekį. Už prekes bus apmokama tiekėjo pasiūlyme nurodytais prekės įkainiais.
 Įsigyjamos prekės bus naudojamos kartu, todėl turi būti tarpusavyje suderinamos, kiek tai yra būtina priimti apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų pranešimus iš pastatuose įrengtų signalizacijų. Įsigytai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Detalūs reikalavimai prekėms nurodyti lentelėje Nr. 1 „Prekės“.
 PO sutarties galiojimo laikotarpiu, neviršydamas maksimalios sutarties vertės, taip pat turi teisę užsakyti ir kitas, tiekėjo asortimente esančias, su pirkimo objektu susijusias prekes. Šioms prekėms, neįrašytoms į pasiūlymą, taikoma kintamojo įkainio kainodara – atsiskaitoma ne didesnėmis nei tiekėjo interneto svetainėje viešai skelbiamomis prekių ir jų pristatymo (jei tiekėjas netaiko nemokamo pristatymo) kainomis atimant tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą nuolaidą. Jeigu Tiekėjo viešai skelbiamoms prekėms taikomos specialios kainos ar nuolaidos, jos turi galioti ir Pirkėjui, jeigu jos naudingesnės nei pagal pasiūlymą taikoma nuolaida. Pagal pasiūlymą taikomos ir specialios nuolaidos nesumuojamos.

Lentelė Nr. 1 „Prekės“

Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis	Siūloma vnt. kaina be PVM	Reikalavimai
1	Papildoma licencija darbo vietai CSP programai „Trikdis Monas MS“	1		Neriboto galiojimo laike licencija turi būti įdiegta į šiuo metu naudojamą „Trikdis Monas MS“ CSP programą ir sudaryti galimybę dirbti su signalizacijų pranešimais vienoje papildomoje darbo vietoje
2	Specialisto konsultacijos, priežiūra perkeliant „Trikdis Monas MS“ serverį, imtuvus „Trikdis RL14“, „Trikdis RM14“ į kitas patalpas Vilniaus mieste	1		Siūlomas specialistas turi turėti ne mažiau nei 2 metų darbo patirtį su programinę įrangą „Trikdis Monas MS“, imtuvais „Trikdis RL14“, „Trikdis RM14“, labai gerai mokėti pajungti, konfigūruoti šią įrangą, patikrinti veikimą, spręsti iškilusias problemas. / Suderintą dieną šis specialistas turės konsultuoti dėl perkėlimo, dalyvauti perkeliant „Trikdis Monas MS“ serverį, imtuvus „Trikdis RL14“, „Trikdis RM14“ į kitas patalpas Vilniaus mieste, patikrinti įrangos veikimą perkėlus į naujas patalpas, pagal poreikį pakeisti įrangos konfigūraciją. / Pastaba: 1 vnt. – 8 valandos, skaičiuojant laiką nuo specialisto atvykimo iki išvykimo į policijos patalpas. Papildomos išlaidos (transportas ir pan.) turi būti įskaičiuotos į valandų kainą.
3	Programinė įranga pranešimų priėmimui virtualiai aplinkai („Trikdis Ipcom“ arba lygiavertė)	1		Licencija, diegimas į Informatikos ir ryšių departamento virtualią aplinką programinės įrangos „Trikdis Ipcom“ (arba lygiavertės), programinės įrangos parengimas naudojimui. / Šios programinės įrangos veikimas neturi būti apribotas laike, jos veikimui užtikrinti (pratęsti) neturi reikėti mokėti periodinius mokėjimus, neturi būti funkcionalumo apribojimų. / Programos veikimui neturi reikėti naudoti apsaugos nuo programinės įrangos kopijavimo „HASP“ raktų ar panašių įrenginių. / Programinė įranga turi tikti priimti pavojaus signalus iš „Trikdis G16T“, „Trikdis G10T“, „Trikdis GET“ ir panašių komunikatorių IP protokolu , leisti nuotoliniu būdu konfigūruoti šiuos komunikatorius, stebėti jų būseną, signalizacijos pranešimus perduoti šifruotus. / Galimas naudoti pranešimų signalų siųstuvų kiekis ne mažiau nei 2000. / Suderinama su šios specifikacijos 4 eilutėje nurodyta CSP programa.
4	CSP programa virtualiai aplinkai („Trikdis Monas MS“ arba lygiavertė)	1		CSP programa („Trikdis Monas MS“ arba lygiavertės) yra klientas - serveris architektūros, tai specializuota apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų pranešimų stebėjimo ir tvarkymo programa. Numatyta aplinka, funkcionalumas CSP programos operatoriams stebėti ir apdoroti gautus signalizacijų pranešimus, matyti ir keisti saugomų objektų duomenis, stebėti objektų signalizacijos būseną (išjungta ar įjungta), matyti reagavimo tvarkos aprašymus. / Į kainą įskaičiuota CSP programos serverio dalies licencija, ne mažiau nei dvi darbo vietos (su galimybe veikti vienu metu) CSP programos operatoriams, priimantiems pavojaus signalus iš saugomų objektų ir organizuojantiems reagavimą, su galimybe keisti saugomų objektų aprašymus, peržiūrėti CSP programa priimtus duomenis iš saugomų objektų. / Į kainą įskaičiuota ir pateikiama – Windows arba Linux aplinkoje veikianti CSP programos serverinė dalis; Windows 11 Pro aplinkoje veikianti klientinės dalies programinė įranga. / CSP programos veikimui neturi reikėti naudoti apsaugos nuo programinės įrangos kopijavimo „HASP“ raktų ar panašių įrenginių. / CSP programos veikimas neturi būti apribotas laike, jos veikimui užtikrinti (pratęsti) neturi reikėti mokėti periodinius mokėjimus. / Negali būti dirbtinai ribojamas CSP programos funkcionalumas (dirbtinai apribotas funkcionalumas - CSP programos funkcionalumas, kurio aktyvavimas yra mokamas). CSP programoje gali būti ribojama (aktyvuojama įsigyjant licencijas) – CSP operatorių skaičius, darbo vietų skaičius technikams, imtuvų skaičius vienu metu, PO organizacijos darbui nereikalingas ir išskirtinai saugos tarnyboms reikalingas funkcionalumas (sąskaitų klientams generavimas, reagavimo ir saugomų objektų vietos atvaizdavimas žemėlapiuose ir pan.), šie ribojimai nėra priskiriami prie dirbtinai apriboto funkcionalumo. Negali būti ribojama (nebent tai lemia nuo CSP programos kūrėjų nepriklausančios techninės priežastys, pavyzdžiui naudojamų duomenų bazių maksimalus įrašų kiekis) CSP programoje saugomų įrašų kiekis, saugojimo trukmė, rezervinių kopijų darymo ypatumai, naudotojų teisių administravimas, CSP programos operatoriaus sąsajos funkcionalumas, CSP programos palaikomi protokolai ir pan. / Galimybė priimti pranešimus „Contact ID“ protokolu, naudojantis TCP/IP priėmimo kanalais. / Galimybė kontroliuoti ryšio linijas su saugomais objektais, generuoti pavojaus signalus nutrūkus ryšiui, dingus elektros maitinimui saugomame objekte, nustatytu laiku neįjungus apsauginės signalizacijos. / Suderinama su imtuvais „Trikdis RL14“, „Trikdis Ipcom“, su šios lentelės 3 eilutėje nurodyta pranešimų priėmimo programine įranga. Palaikomas ne mažesnis nei 3 imtuvų skaičius vienu metu (kiekvienoje darbo vietoje). / Informacija apie saugomus objektus, įvykius, reagavimo eigą, pastabas turi būti saugoma duomenų bazėje ne mažiau nei 24 mėnesius. CSP programoje turi būti numatyta galimybė peržiūrėti šią informaciją, taikyti filtravimą pagal laiką, įvykio tipą, saugomą objektą. Informacija apie CSP programoje gautus pranešimus turi būti apsaugota nuo ištrynimo ar pakeitimo. CSP programoje numatytas sprendimas automatiškai daryti CSP programos duomenų bazės kopiją. Galimybė atkurti CSP programos veikimą iš kopijų. / Neribojamas saugomų objektų (sričių), saugomų zonų skaičius (nebent tai lemia nuo CSP programos kūrėjų nepriklausančios techninės priežastys, pavyzdžiui naudojamų duomenų bazių maksimalus įrašų kiekis). Saugomų objektų (sričių) skaičius ne mažiau nei 50 000 , saugomų zonų skaičius ne mažiau nei 200 kiekviename objekte. / Konfigūruojamos CSP programos operatorių teisės, numatyta apriboti galimybes keisti saugomų objektų duomenis. / Numatyta galimybė aprašyti nuorodas į saugomų objektų vaizdo stebėjimo sistemas ar lygiavertis sprendimas patogiam vaizdo kamerų peržiūrėjimui saugomuose objektuose. / Įsigijus reikiamą licenciją (jei licencijuojama) automatinis ir rankinis SMS ir/arba el. paštu pranešimų siuntimas į iš anksto sukonfigūruotus mobilaus ryšio numerius ir el. pašto adresus esant signalizacijos suveikimams. Galimybė nustatyti kiekvienai saugomai sričiai atskirą mobilaus ryšio numerį ir el. pašto adresą. / CSP programos sąsaja turi būti lietuvių kalba. / Su CSP programa turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, aprašanti naudojimąsi programa, duomenų įvedimą, teisių suteikimą, rezervinių kopijų darymą, programos sąsajos elementus, naudojimąsi programos funkcionalumu. / CSP programos funkcionalumas (galimybės) turi būti ne mažesnis nei „Monas MS“ programos funkcionalumas. / CSP programa turi būti ištestuota ir patikimai veikti, negali būti nestabilaus CSP programos veikimo (programos nereagavimo į valdymą, išsijungimo, duomenų praradimo ir pan.). / Galimybė eksportuoti saugomų objektų duomenis. Eksportuojamų duomenų formatas turi būti tinkamas be papildomo apdorojimo įkelti į „Monas MS“ programą. / CSP programos veikimui Microsoft SQL serverį pateiks PO, kita CSP veikimui reikiama programinė įranga turi būti įskaičiuota į CSP programos kainą.
5	Diegimo ir palaikymo paslaugos CSP programai („Monas MS“ arba lygiavertės)	1		CSP programos (serverio dalies), nurodytos šios specifikacijos 4 eilutėje, diegimas, į Informatikos ir ryšių departamento virtualią aplinką, sukonfigūravimas parengiant ją naudojimui. / 12 mėnesių trukmės programinės įrangos atnaujinimai, veikimo patikrinimai, konsultacijos dėl CSP programos panaudojimo, pranešimų priėmimo.
6	Licencija CSP programai („Monas MS“ arba lygiavertei) techniko darbo vietai virtualiai aplinkai	1		Licencija ne mažiau nei vienai techniko darbo vietai šios lentelės 4 eilutėje nurodytai programinei įrangai. / Licencija turi sudaryti galimybę HTTPS protokolu prisijungti prie CSP programos nuotoliniu būdu, matyti saugomo objekto siunčiamus ir CSP programa priimamus pranešimus. Prisijungimas turi būti apsaugotas slaptažodžiu. / Licencija diegiama į 4 eilutėje nurodytą CSP programą virtualioje aplinkoje.
7	Licencija CSP programai („Monas MS“ arba lygiavertė) SMS siuntimui virtualiai aplinkai	1		Licencija automatiniam ir rankiniam SMS ir/arba el. paštu pranešimų siuntimui iš anksto sukonfigūruotus mobilaus ryšio numerius ir el. pašto adresus esant signalizacijos suveikimams. Galimybė nustatyti kiekvienai saugomai sričiai atskirą mobilaus ryšio numerį ir el. pašto adresą SMS, el. laiško siuntimui. / Licencija diegiama į 4 eilutėje nurodytą CSP programą virtualioje aplinkoje.
8	Papildoma licencija darbo vietai CSP programai (Monas MS arba lygiavertei)	1		Licencija ne mažiau nei vienai papildomai CSP programos operatoriaus darbo vietai šios lentelės 4 eilutėje nurodytai programinei įrangai. / Licencija diegiama į 4 eilutėje nurodytą CSP programą virtualioje aplinkoje.
9	Signalizacijų pranešimų priėmimo IP ryšio kanalais imtuvas (Trikdis RL14 arba lygiavertis)	1		Aparatinis (hardware) imtuvas, tinkantis priimti pranešimus iš „Trikdis G16x“, „Trikdis G10x“ siųstuvų, vykdantis nuolatinę ryšio kontrolę su šiais siųstuvais, palaikantis šiuose siųstuvuose naudojamus šifravimo protokolus. / Suderinamas su šios specifikacijos 4 eilutėje nurodyta CSP programa. / Ethernet, TCP/IP, UDP/IP protokolų palaikymas, RJ-45 jungtis. / Integruotas GSM modemas, SIM kortelės lizdas, suderinamas su Lietuvoje veikiančiais mobiliojo ryšio tinklais. / Ne mažiau nei 2 vnt. RS232 prievadų. / Galimybė prijungti ne mažiau nei 2 papildomus apsauginių signalizacijų pranešimų priėmimo imtuvus. / Galimas naudoti pranešimų signalų siųstuvų kiekis ne mažiau nei 2000. / Konfigūruojamas nuotoliniu būdu naudojant specializuotą programą arba web sąsają. / Numatytas montuoti į 19 colių spintą. / Maitinimas 230 V., 50 Hz.
10	Signalizacijų pranešimų priėmimo telefono linijomis imtuvas (Trikdis RTH2 arba lygiavertis)	1		Aparatinis (hardware) imtuvas priimti pranešimus telefono linijomis iš apsauginių signalizacijų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų. / Suderinamas su šios specifikacijos 4 eilutėje nurodyta CSP programa ir šioje specifikacijoje 9 eilutėje nurodytu imtuvu. / RJ-11 jungtis telefono linijos pajungimui. / Ne mažiau nei 1 vnt. RS232 prievadas prijungti prie signalizacijų pranešimų priėmimo IP ryšio kanalais imtuvo, nurodyto šios specifikacijos 10 eilutėje. / Contact ID, SIA, Ademco Express 4+2 protokolų palaikymas / Veikimo indikatoriai, parodantys imtuvo būseną / Maitinimas 230 V.