1 priedas

OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS APRAŠAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šilumos, elektros, vandentiekio - nuotekų ūkių, vėdinimo sistemų, kėlimo įrenginių, tinklų objektuose eksploatacijos, priežiūros (toliau –priežiūra) aprašas skirtas šias paslaugas teikiančioms įmonėms.

  - Sąvokos:

Priežiūra – sistemų technologinis valdymas, techninė priežiūra, paleidimas ir derinimas, matavimai, bandymai, planinis profilaktinis remontas pagal gamintojo rekomendacijas ir norminius teisės aktus. Kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad ilgalaikis materialusis turtas bei jo dalys per ekonomiškai ar kitaip pagrįstą naudojimo laikotarpį atitiktų numatytą paskirtį ir būklę, siekiant užtikrinti saugų jų naudojimą.

Techninė priežiūra – teisės aktų, techninių reglamentų  nustatyti  ir gamintojo rekomenduojami profilaktinės diagnostikos, apžiūros, patikrinimo ir remonto paslaugos, skirti gedimų prevencijai ir įrenginių patikimam darbui užtikrinti.

Planinio profilaktinio remonto paslaugos –objektų profilaktinio remonto paslaugos, vykdomas siekiant užkirsti kelią įrangos gedimui dėl jo dalių natūralaus nusidėvėjimo ar kitų eksploatacinių savybių atsiradimo ar pakitimo ir rastų trūkumų  pašalinimas.

  - Priežiūra atliekama vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija, priežiūrą reglamentuojančiais LR norminiais dokumentais ir šiuo aprašu.

  - Visos susidėvėjusios arba pažeistos inžinerinių objektų detalės, dalys keičiamos atitinkančiomis technines charakteristikas originaliomis arba analoginėmis dalimis.

  - Priežiūros dokumentai tvarkomi taip, kad būtų galima nustatyti konkrečias priežiūros paslaugas, jas atlikusį specialistą, priežiūros paslaugų atlikimo pobūdį, įvykius ir datą.

- PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI, PRIEŽIŪRA (PERIODIŠKUMAS)

  - Objekto įrengimo schemos ir instrukcijos;

  - Objekto techniniai dokumentai (pvz. atitikties deklaracija, sertifikatas, pasas, brėžiniai, priežiūros dokumentai įrenginių montavimo ir bandymo prieš pradedant jį naudoti, priežiūros, remonto, demontavimo taisyklės, instrukcijos) ir kiti gamintojo pateikiami dokumentai, kuriuose nurodoma paskirtis, konstrukcija, parametrai, privalomieji saugos reikalavimai ir eksploatacijos tvarka).

  - Objekto (šilumos, elektros, vandentiekio - nuotekų ūkio vėdinimo sistemų, tinklų) „Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas“, kuriame registruojami nuolatiniai stebėjimai, defektai, taip pat periodinių ir specializuotų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti, avarijos, rekonstrukcijos, valymas, kenksmingumo šalinimas.

  - Objekto teisingo valdymo ir jų dalių priežiūros instrukcijos.

  - Objekto priežiūros paslaugos pagal nusistatytą „Statinio, teritorijos inžinierinių tinklų ir įrenginių priežiūros grafiką“.

  - Objekto operatyvinis darbo žurnalas.

  - Kiekvienas objekto techninės priežiūros, gedimo, atjungimo arba suveikimo atvejis ir pan. turi būti fiksuojamas žurnale.

  - Pakeitus objekto detales techninių dokumentų turinys turi būti atitinkamai keičiamas ar papildomas.

  - Šilumos ūkio priežiūra:

    - Priežiūra atliekama kas dieną:

-vizualinė šilumos ūkio tinklų ir sistemų apžiūra, rastų trūkumų šalinimas.

    - Priežiūra atliekama kas savaitę:

- Priežiūra šildymo sezono metu: objektų apžiūra ir stebėjimas (mechaninių pažeidimų ir pratekėjimų paieška, vamzdynų ir šildymo prietaisų apžiūra); hidraulinio režimo derinimas.

- P:riežiūra: Šilumos ūkio apžiūra ir stebėjimas (mechaninių pažeidimų paieška, vamzdynų ir šildymo prietaisų apžiūra); hidraulinio režimo derinimas; valdymo ir uždarymo armatūros apžiūra.

- Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šilumos sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.

    - Priežiūra atliekama kartą per mėnesį:

- Šilumos ūkio šiluminės izoliacijos apžiūra, pažeistų ir atsilaisvinusių vietų nustatymas ir sutvarkymas.

- Šilumos ūkio su vandens tinklais  vamzdyno atšakų ir stovų armatūros apžiūra.

- Šilumos ūkio su vandens tinklais prietaisų apžiūra, patikra.

    - Priežiūra atliekama kartą per pusmetį:

- Šilumos ūkio veikimo režimo patikrinimas.

    - Priežiūra atliekama kartą per metus:

- Šilumos ūkio, vandens tinklų nuorinimas po paleidimo.

- Šilumos ūkio planinio profilaktinio remonto paslaugos.

- Pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų planinio profilaktinio remonto paslaugos.

- Šilumos ūkio prietaisų valdymo ir uždarymo armatūros planinio profilaktinio remonto paslaugos.

- Vamzdynų valdymo ir uždarymo armatūros nesandarumų šalinimas ir planinio profilaktinio remonto paslaugos, ženklinimas.

- Sistemų išdrenavimas, (uždaroje sistemoje - kas 4 metus), užpildymas deaeruotu vandeniu, nuorinimas. Šilumos (šildymo) tinklų atjungimas arba  slėgio sumažinimas po šildymo sezono.

    - Šilumos ūkio - katilų, šilumos punktų, ir t.t. priežiūra:

- Šilumos ūkio priežiūra turi būti nuolatinė ir vykdoma pagal norminiuose teisės aktuose, gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nurodytus periodiškumus. Privalomi nuolatiniai naudojamų įrenginių techninės būklės patikrinimai, apžiūros, remontas ir kiti veiksmai, užtikrinantys saugų objektų naudojimą.

- Šilumos ūkio įrenginių manometrų, apsauginių vožtuvų, vandens lygio prietaisų ir maitinimo siurblių techninę būklę būtina tikrinti pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus arba teisės aktuose nustatytu periodiškumu  (remiantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis)).

    - Šilumos ūkio paruošimas šildymo sezonui vykdomas remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir  reikalavimais. Vykdant ūkių paslaugas (pasiruošimą žiemos sezonui, hidraulinius bandymus, praplovimus ir.t.t.) ar norint atlikti kitus veiksmus, tampriai susijusius su kitų ūkių įrenginiais būtina suderinti laiką, grafiką su aptarnaujančiomis (paslaugas teikiančiomis) įmonėmis – informuoti paslaugų užsakovą.

  - Elektros ūkio priežiūra

    - Priežiūra atliekama kas dieną:

-vizualinė elektros tinklų ir įrenginių  apžiūra, rastų trūkumų šalinimas.

    - Priežiūra atliekama kartą per savaitę:

- Elektros centrinio skirstymo punkto įrenginių ir  apšvietimo įrenginių apžiūra.

    - Priežiūra atliekama kartą per mėnesį:

- Įvadinių ir paskirstomųjų skydų apžiūra (ar nekaista laidai, automatiniai išjungikliai, ar neatsiveržę kontaktai, ar nėra nesuderintų prisijungimų, ar nėra pašalinių objektų skydeliuose ir skydinėse).

- Įvadinių kabelinių ir magistralinių trasų apžiūra (ar nekaista, ar tvarkingas kabelių žymėjimas, tvirtinimo būklė).

- Skaitiklių parodymų nurašymas.

- Elektrinių įrenginių apžiūra (ar nepastebimas jų veikimo sutrikimas, ar neperdegusios lempos bendrojo ir avarinio apšvietimo šviestuvuose. Jei reikia, atliekamas lempų keitimas, lempų utilizavimo procedūros).

- Transformatorinių pastočių 0,4 kV elektros skirstymo punktų įrenginių  bei jų patalpų apžiūra, įvertinant ar nėra įrenginių veikimo sutrikimų, ar tvarkingos patalpos.

- Nuvalyti dulkes nuo šynų, izoliatorių, kabelių it t.t.

- Atlikti užrašų, schemų, perspėjimo lipdukų patikrinimą, esant reikalui - atnaujinimą.

- Atlikti automatinių išjungiklių, srovės nuotėkio relių patikrinimą, automatinių išjungiklių  kontrolę įšilimui, įšilimo laidų pajungimo vietose patikrinimą. Jei reikia, pakeisti automatus, reles.

- Atlikti atvirai praklotų laidų ir kabelių būklės patikrinimą (ar nepažeista izoliacija, ar nekaista).

- Atlikti apšvietimo technikos jungimo prietaisų (jungikliai, paleidimo relės, kontaktoriai) veikimo patikrinimą. Jei reikia, prietaisus pakeisti.

- Atlikti rozečių tvirtinimo būklės patikrinimą, vizualinį patikrinimą, ar neapdegę kontaktai. Jei reikia, pakeisti.

- Atlikti foto elementų ir laikrodinių mechanizmų nustatymų ir suveikimo patikrinimą, reguliavimą. Jei reikia – pakeisti.

    - Priežiūra atliekama kartą per pusmetį:

- Elektros skydinės sutvarkymas.

- Paskirstymo skydų kontaktų suvaržymas ir atliekama kabelių temperatūros kontrolė.

- Skirstyklose privalomų saugos priemonių patikra.

- Automatinių išjungiklių kontrolė įšilimui, laidų pajungimo vietose įšilimo patikrinimas.

- Atvirai praklotų laidų ir kabelių stovio patikrinimas (ar nepažeista izoliacija, ar nekaista).

- Apšvietimo technikos jungimo prietaisų (jungikliai, paleidimo relės, kontaktoriai) veikimo patikrinimas.

- Avarinio apšvietimo sistemos prietaisų patikrinimas, veikimo patikrinimas.

- Rozečių tvirtinimo būklės patikrinimas, vizualinis patikrinimas ar neapdegę kontaktai ir pajungimo laidų kontaktų paveržimas.

- Paskirstymo skydų būklės patikrinimas.

- Elektrinių šildymo tenų darbo kontrolė, perdegusių tenų pakeitimas.

    - Priežiūra atliekama kartą per metus:

- 0,4 kV skirstykloje šynų ir kabelių temperatūros patikrinimas bekontaktiniu termometru (patikrinti ar sutampa schemų operatyviniai užrašai su užrašais ant elektros įrengimų (turi būti schema ant sienos)), atlikti planinio profilaktinio remonto paslaugas.

- Dulkių nuo šynų, izoliatorių, kabelių ir t.t. nuvalymas, elektros skydinių sutvarkymas.

- Apvijų izoliacijos varžų išmatavimas, apvijų ominių varžų išmatavimas, atliekami matavimai ir bandymai pagal elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis.

  - Vandentiekio -  nuotekų  ūkio priežiūra:

    - Priežiūra atliekama kas dieną:

- vizualinė vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių apžiūra, rastų trūkumų šalinimas.

    - Priežiūra atliekama kartą per  savaitę:

- Vandens tinklų ir įrenginių priežiūra: objektų apžiūra/stebėjimas (mechaninių pažeidimų ir pratekėjimų paieška, vamzdynų, mazgų ir galinių prietaisų apžiūra).

- Nuotekų ūkio apžiūra: objektų apžiūra/stebėjimas (mechaninių pažeidimų ir pratekėjimų paieška, vamzdynų ir galinių prietaisų apžiūra, vamzdynų tvirtinimo būklės apžiūra; nuotekų sistemos pravalymas).

- Vandens įvadinių sklendžių apžiūra, skaitiklių plombų patikrinimas.

- Vandens minkštinimo sistemų papildymas cheminėmis medžiagomis.

    - Priežiūra atliekama kartą per mėnesį:

- Vandens tiekimo tinklų vamzdyno atšakų, mazgų ir stovų armatūros apžiūra (tvirtinimo būklė, pratekėjimų paieška).

- Vandens tiekimo tinklų galinių įrenginių apžiūra (sujungimų, tvirtinimo būklė, pratekėjimų paieška).

- Vandens gerinimo įrengimų apžiūra, filtrų keitimas, reagentų papildymas.

- Nuotekų tinklų vamzdyno atšakų, mazgų ir stovų armatūros apžiūra (tvirtinimo būklė, pratekėjimų paieška): pratekėjimų vietos nustatymas, tvirtinimo būklės įvertinimas; profilaktinis nuotekų  išvalymas pavojinguose mazguose ar atkarpose; buitinių nuotekų valymo įrenginių apžiūra.

- Nuotekų lauko šulinių apžiūra: lauko šulinių (buitinės nuotekos, technologinės nuotekos, riebalų ir naftos gaudyklės) užterštumo įvertinimas, išvalymas.

- Paviršinio vandens šulinių (1 trapas, 2 šuliniai, 1 avarinis uždoris) užterštumo įvertinimas, išvalymas.

- Vandens apskaitos prietaisų apžiūra, parodymų nurašymas.

    - Priežiūra atliekama kartą per metus:

- Vandens tiekimo tinklų vamzdyno atšakų, mazgų ir stovų armatūros planinio profilaktinio remonto paslaugos

- Vandens tiekimo tinklų galinių įrenginių planinio profilaktinio remonto paslaugos.

- Mikrobiologinių ir cheminių geriamo vandens mėginių ėmimas (esant poreikiui mėginiai imami dažniau), laboratorinis ištyrimas.

- Nuotekų tinklų vamzdyno atšakų, mazgų ir stovų armatūros planinis profilaktinis remontas. Nuotekų sistemos pravalymas pavojinguose mazguose ar atkarpose; stovų valymas, išbandymas hermetiškumui, vėdinimo užtikrinimas.

- Lietaus ir buitinių nuotekų mėginių ėmimas (esant poreikiui mėginiai imami dažniau), laboratorinis ištyrimas.

  - Vėdinimo sistemų priežiūra:

    - Priežiūra atliekama kiekvieną savaitę:

- Vėdinimo sistemų temperatūrinio režimo patikrinimas ir nustatymas, vėdinimo objektų techninės būklės, ortakių ir vamzdynų izoliacijos apžiūra.

- Vėdinimo sistemų veikiančių įrengimų triukšmingumo, besisukančių dalių kaitimo patikrinimas, diržų apžiūra ir t.t.

    - Priežiūra atliekama kartą per 3 mėnesius:

- Vėdinimo sistemų tiekiamo/ištraukiamo oro filtrų (priešfiltrių) apžiūra. Užterštų filtrų pakeitimas naujais.

- Hidraulikos sistemų apžiūra (išvalyti vandens filtrą; nuorinti cirkuliacinius siurbliukus; patikrinti hidraulinių siurblių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio).

- Vėdinimo sistemų oro tiekimo ir ištraukimo sistemų, oro paėmimo grotelių išvalymas.

    - Priežiūra atliekama kartą per metus:

- Vėdinimo sistemų oro tiekimo ir ištraukimo sklendžių apžiūra (išvalyti sklendę; apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės; patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai uždaryta sklende)), atlikti planinio profilaktinio remonto paslugas.

- Tarpinių, sklendžių plokštelių, išvalymas, apžiūra, planinio profilaktinio remonto paslaugos.

- Vėdinimo sistemų -vėdinimo hidraulikos sistemų apžiūra (išvalyti vandens filtrą; nuorinti cirkuliacinius siurblius; patikrinti hidraulinių siurblių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio). Atlikti planinio profilaktinio remonto paslaugas

- Vėdinimo sistemų- oro tiekimo ir ištraukimo sistemų apžiūra (išvalyti lauko oro paėmimo groteles, oro ištraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus); patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo; išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones, atlikti planinio profilaktinio remonto paslaugas

  - Paslaugų teikėjas privalo neapsiriboti šiame apraše nurodytais periodiškumais vykdant paslaugas ir gali juos dažninti priklausomai nuo aptarnaujamo objekto sudėtingumo, remiantis LR norminiais dokumentais ir kitų aplinkybių įtakojančių paslaugų kokybę.

  - Jeigu lauko tinklų priežiūra bus užsakoma pagal Užsakovo poreikį kaip vienkartinė priežiūros paslauga, tai paslaugų Teikėjui reikės atlikti aukščiau išvardintuose punktuose paslaugas pagal visus periodiškumus bei kitas, pagal LR norminių dokumentų reikalavimus, paslaugas.

  - Vykdant statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų priežiūra Paslaugų teikėjas privalo rastų trūkumų pašalinimui, atlikti  planinio profilaktinio remonto paslaugas.

  - Statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ar jų dalių priežiūrą (nepaminėta šiame apraše) vykdyti remiantis techniniais ir LR norminiais dokumentais.

2 priedas

INžinerinių tinklų Avarijų lokalizavimo, likvidavimo PASLAUGų APRAŠAS

- REIKALAVIMAI

Sąvokos:

Avarijų lokalizavimas –veiksmų kompleksas, kuriais siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką, sustabdyti avarijos plitimą, maksimaliai apsaugoti įrenginius ar jų sudedamąsias dalis bei materialines vertybes.

Avarijų likvidavimas – atstatyti, atkurti inžinerinių tinklų, įrenginių ar jų sudedamųjų dalių būklę, techninius parametrus, darbo režimus pagal projektinius galingumus.

  - Įforminti aktu inžinerinių tinklų avarijų paslaugas jeigu pagal šią specifikacija numatomas atskiras apmokėjimas.

  - Priimti sprendimą su Užsakovu dėl avarijos inžineriniuose tinkluose likvidavimo veiksmų jeigu lokalizavimas  nesustabdys avarijos plitimo.

  - Lokalizuoti avariją nedelsiant bet ne per ilgesnį laiką kaip nurodyta specifikacijoje.

  - Lokalizuoti ir/ar likviduoti inžinerinių tinklų avariją Užsakovui apžiūrėjus bei įvertinus visas sutarties sąlygas ir suderinus apmokėjimą patvirtintais įkainiais už faktiškai atliktas paslaugas.

  - Likviduoti avarijas gavus visus reikiamus leidimus ir su Užsakovu suderinus veiksmų planą, terminus.

  - Atlikus paslaugas atstatyti inžinerinių tinklų veikimą pagal projektinius galingumus, išbandyti objektus.

  - Pasiruošti darbo aplinką, atlikti trukdančių įrenginių ar kitų elementų laikiną patraukimą ir atlikęs paslaugas juos gražinti į pradinę būseną.

  - Pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas ir sutvarkyti teritoriją likvidavus avariją.

  - Suteikti šioms paslaugoms specifikacijoje aprašytas garantijas.

  - Šis aprašas yra specifikacijos neatskiriama dalis ir šių paslaugų teikimui taikomi visi specifikacijoje aprašyti reikalavimai.

3 priedas

ŠILUMOS ŪKIS

LDK VYTENIO BPLB; Vytauto 72, Marijampolė

| Eil Nr. | Objekto pavadinimas | Žymėjimas plane | Šildomas plotas m² | Įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Centralizuoto šildymo radiatoriai (vnt) | Elektriniai radiatoriai, konvektoriaii 0,8-1,2 (kW /vnt.) | Šilumos punktų įrenginiai |  |  |  |  |  | Paduodamo oro į vėdinimo sistemas pašildymo įrenginių vandeniniai šilumokaičiai (markė) kW/vnt. |  |
|  |  |  |  |  |  | Uždaromoji armatūra /filtrai, purvo surinkėjai (vnt.) | Elektrinis šildymo katilas „Proterrm 18K“ (18 kW) | Cirkuliaciniai siurbliai su el. pavara (vnt.) |  | Kontrolės ir matavimo prietaisai / skaitikliai (vnt.) | Karšto vandens ruošimo vandeniniai šilumokaičiai (markė) kW/vnt. |  |  |
| 1. | Valgykla (su šilumos punktu) | 31M1/p | 938,0 | 34 | - | 51/4 | - | 3 |  | 23 | - | (H-WH) 70/2 | Su lauko bekanalėmis šilumos trasomis (164 m) patalpų šildymui Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 2. | Kareivinės (su šilumos punktu) | 2O3/p | - | - | - | 26/5 | - |  | 1 | 10/1 | (CB 76) 246/1 | - | Su lauko bekanalėm šilumos trasomis (150 m) karšto vandens pašildymui ir patalpų šildymui |
| 3. | Kareivinės | 2O3/p | 4793,3 | 189 | - | 300/ 15 | - |  | 16 | 66 | - | (CWW, PGV) 44,8/6 (CWW, PGV) 15,7/6 | Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 4. | Sporto salė (su šilumos punktu) | 24U2/p | - | - | - | 18/1 | - |  | 1 | 12 | (CB 52) 60/1 | - | Su lauko bekanalėm šilumos trasomis (120 m) karšto vandens pašildymui ir patalpų šildymui |
| 5. | Sporto salė | 24U2/p | 1467,6 | 21 | - | 13/1 | - |  | 3 | 8 | - | (WTS KLIMA) 30/1 | Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 6. | Vadavietė, Centrinis šilumos punktas | 1B2/p | - | - | - | 33/3 | - |  | - | 16/2 | (Gea ECOFLEX) 1600/2 | - | Su magistraliniais termofikacinio vandens tinklais (338 m) patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. |
| 7. | Vadavietė | 1B2/p | 722,0 | 52 | - | 30/3 | - |  | 2 | 10 | - | - | Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 8. | Areštinė | 37B1/p | 196,5 | 10 | - | 16/2 | - |  | 1 | 4 | - | - | Su lauko bekanalėm šilumos trasomis (54 m) patalpų šildymui |
| 9. | Med. punktas – bendrabutis (su šilumos punktu) | 46D2/p | - | - | - | 23/4 | - |  | 1 | 16 | (CB 52) 150/1 |  | Su lauko bekanalėm šilumos trasomis (378 m) karšto vandens pašildymui ir patalpų šildymui |
| 10. | Med. punktas - bendrabutis | 46D2/p | 1048,6 | 70 | - | 70/2 | - |  | 1 | 12 | - | - | Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 11. | Amunicijos sandėlis (su šilumos punktu) | 38F1/p | - | - | - | 9/2 | - |  | 1 | 10 | (CB 52-40) 40/1 | - | Su lauko bekanalėm šilumos trasomis (108 m) karšto vandens pašildymui ir patalpų šildymui |
| 12. | Amunicijos sandėlys | 38F1/p | 813,0 | 42 | - | 18/2 | - |  | 2 | 12 | - | - | Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 13. | Techninės kontrolės punktas | 5H2/p | 137,5 | 22 | - | 12/1 | 18/1 |  | 1 |  | - | - | Patalpų šildymas elektra Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 14. | Praėjimo punktas | 42O1/p | 69,6 | - | 9 | - |  |  |  | - | - | - | Patalpų šildymas elektra Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 15. | Mokomasis korpusas | 6C2/p | 354,6 | - | 30 | - |  |  |  | - | - | - | Patalpų šildymas elektra Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 16. | Mechaninės dirbtuvės | 4P2/p | 147,0 | - | 10 | - |  |  |  | - | - | - | Patalpų šildymas elektra Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |
| 17. | Siurblinė | 11H1/p | 19,5 | - | 2 | - |  |  |  | - | - | - | Patalpų šildymas elektra Paslaugos užsakomos tik šildymo sezono metu |

4 priedas

ELEKTROS ŪKIS

|  |  | LDK VYTENIO BPLB; Vytauto 72, Marijampolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas |  | Žymėjimas plane | Apšviečiamas plotas m² |  | Šviestuvai |  |  |  |  | Paskirstymo, komutavimo įranga |  |  | Tinklai, įrengimai |  |  |  |  | Pastabos |  |
|  |  |  |  |  | Šviestuvai su E27 lizdu (vnt.) |  | Liuminescensiniai, LED (vnt.) | LED šviestuvai (vnt.) | Evakuaciniai, avariniai (vnt.) | Teritorijos apšvietimo (vnt.) | Skydinės (vnt.) | Įv. spintos (vnt.) | Apšv., avarinio apšv. ,jėgos paskirstymo skydeliai (vnt) | Įvad. kabeliai (vnt) | Įžeminimo įrengimai (vnt.) | Žaibolaidžiai (vnt | El. gyvatukai | El. vandens šildytuvai vnt.kW |  |  |
| 1. | Ginklų sandėlis |  | 32F1/p | 866,6 | 48 |  | 3 |  | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - |  |  |
| 2. | Valgykla |  | 31M1/p | 1160,0 | 100 |  | 78 |  | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 8/2,2 |  |  |
| 3. | Kareivinės |  | 2O3/p | 4793,3 | - |  | - | 492 | 18 | 17 | 1 | 1 | 23 | 1 | 13 | - | 3 |  |  |  |
| 4. | Sporto salė |  | 24U2/p | 1467,6 | 17 |  | 60 |  | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 5. | Praėjimo punktas |  | 42O1/p | 69,6 | - |  | - | 12 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1/1,5 | Su turniketu, automatiškai pakeliamais kelio užtvarais (2 vnt.) ir automatiškai važinėjančiais vartais (1vnt). |  |
| 6. | Vadavietė |  | 1B2/p | 1111,1 | 134 |  | 75 |  | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | - | - | 2/1,5 1/3,0 |  |  |
| 7. | Garažas |  | 39G1/p | 570,4 | - |  | 38 |  | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |  |  |  |
| 8. | Areštinė |  | 37B1/p | 196,4 | - |  | 8 | 18 | - | 1 |  | - | 3 | 1 | - | - |  | 1/1,5 |  |  |
| 9. | Medicinos punktas bendrabutis |  | 46D2/p | 1048,6 | 48 |  | 79 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - |  |  |  |
| 10. | Amunicijos sandėlis |  | 38F1/p | 1217,3 | 12 |  | 71 |  | - | 3 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - |  |  |  |
| 11. | Garažas |  | 10G1/p | 1594,3 | - |  | 14 |  | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |  |  |  |
| 12. | Garažas |  | 8G1/p | 975,7 | 28 |  | 18 |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |  |
| 13. | Techninės kontrolės punktas |  | 5H2/p | 137,5 |  |  |  | 22 | - | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1/1,5 | automatiškai pakeliamas kelio užtvaras |  |
| 14. | Kuro sandėlis |  | 7F1/p | 45,2 | 3 |  | - |  | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  |  |
| 15. | Siurblinė |  | 11H1/p | 19,5 | 1 |  | - |  | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 16. | Mokomasis korpusas |  | 6C2/p | 354,6 | 5 |  | 62 |  | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1/1,5 |  |  |
| 17. | Transformatorinės pastotės TP-23 0,4 kV skirstykla |  | 15H1/p | 15,0 | - |  | 2 |  | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - |  | Su 0,4 kV lauko tinklais iki pastatų įvadų |  |
| 18. | Transformatorinės pastotės TP-56 0,4 kV skirstykla |  | 15H1/p | 15,0 | - |  | 2 |  | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - |  | Su 0,4 kV lauko tinklais iki pastatų įvadų |  |
| 19. | Garažas |  | 47G1/p | 1754,6 | 50 |  | - |  | - | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |  |  |  |
| 20. | Mechaninės dirbtuvės |  | 4P2/p | 826,0 | 40 |  | 20 |  | - | 5 | - | 1 | 10 | 1 | 2 | - | - | 1/1,5 |  |  |
| 21. | Sandėlis |  | 22F1/p | 2739,1 | - |  | - | 60 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - |  |  |  |
| 22. | Sandėlis |  | 40F1/p | 1391,2 | 30 |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 23. | Sandėlis |  | 17F1/p | 1407,3 | 30 |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 24. | Sandėlis |  | 18F1/p | 1343,1 | 30 |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 25. | Sandėlis |  | 19F1/p | 1256,8 | 32 |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 26. | Sandėlis |  | 20F1/p | 1262,2 | 32 |  | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 27. | Sandėlis |  | 21F1/p | 1251,6 | - |  | 48 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 28. | Garažas |  | 48G1/p | 669,8 | 8 |  | - |  | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 29. | Seržantų klubas |  | 51C1/Ž | 41,7 | 12 |  | - |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |  |  |
| 30. | Daržovių saugykla |  | 26F1/p | 934,0 | - |  | - | 37 |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  |  |  |
| 31. | Ginklų sandėlio teritorijos apšvietimas |  | - | 10000 | - |  | - |  | - | 14 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |  | Metalo stulpai (9 vnt) – šviestuvai 5 m. aukštyje, oro linijos, kabeliai .LED 150W |  |
| 32. | Bataliono teritorijos apšvietimas |  | - | 60000 | - |  | - |  | - | 34 | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - |  | Oro linijos, kabeliai. G/b atramos (14vnt.) – šviestuvai 6 m. su 250 W metalo halogeninėmis arba MIX lempomis aukštyje. Metalo stulpai (7 vnt.) – šviestuvai 4,5 m. aukštyje led 40W Metalo stulpai (8 vnt.) – prožektorai 9,0 m. aukštyje led 130W Metalo stulpas (1 vnt.) šviestuvai 10 m. aukštyje.1000W – 4 vnt |  |
| 33. | Technikos parko teritorijos apšvietimas |  | - | 70000 | - |  | - |  | - | 18 | - | - | 3 | 2 | 4 | - | - |  | Oro linijos, g/b atramos (18vnt.) – šviestuvai 6 m. aukštyje su 250 W metalo halogeninėmis arba MIX lempomis |  |
|  |  | Marijampolės teritorinis karo prievolės ir komplektavimo poskyris; Vilkaviškio 2, Marijampolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Poskyrio patalpos |  | - | 140,7 | 7 |  | 36 |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |  |

5 priedas

VANDENTIEKIO  -  NUOTEKŲ ŪKIS

| LDK VYTENIO BPLB; Vytauto 72, Marijampolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Žymėjimas plane | San. mazgai, armatūra |  |  |  |  | Karšto vandens ruošimo įrenginiai |  | Vandens valymo, minkštinimo, gerinimo ir buitinių nuotekų valymo sistemos ir įrenginiai |  |  |
|  |  |  | Kriauklės (vnt.) | Unitazai (vnt.) | Pisuarai (vnt.) | Dušai, dušų kabinos (vnt.) | Uždaromoji armatūra /skaitikliai (vnt.) | Karšto vandens ruošimo vandeniniai šilumokaičiai (markė) vnt./kW | Elektriniai vandens šildytuvai vnt./kW | Vandens valymo, minkštinimo, gerinimo ir buitinių nuotekų valymo sistemos | Įrenginiai | Pastabos |
| 1. | Valgykla | 31M1/p | 15 | 9 | 3 | 1 | 72/1 | - | 8/2,2 | Kasetinis mechaninis valymo filtras – (1 vnt.) | Daugkartinio naudojimo maišeliai PBH-410 | Maišelius keisti ne rečiau 1kartą per mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automatiniai vandens minkštinimo filtrai PRIOR S 350 D (1 vnt.) | Talpos reagentų (minkštinimo druskų) papildymui | ≈ 100 kg vandens minkštinimo druskų per mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geriamo vandens sistema „GIRO-1“ (1 vnt.) |  | Filtrų elementus keisti ne rečiau kaip 1kartą per 3 mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riebalų gaudyklė – (1vnt.) | 2 nuotekų šuliniai | Utilizuoti ne rečiau kaip 2 kartus per metus |
| 2. | Kareivinės | 2O3/p | 96 | 33 | 17 | 33 | 66/1 | (šilumos punkte) (CB76) 1/246 | - | Kasetinis mechaninis valymo filtrai – Cintropur NW 500 (2 vnt.) | Valymo filtro tinklelis 150 μ | Valymo filtro tinklelį keisti ne rečiau 1kartą per mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automatiniai vandens minkštinimo filtrai PER SOFT 300 E – 2 vnt. | Talpos reagentų (minkštinimo druskų) papildymui | ≈ 600 kg vandens minkštinimo druskų per mėn. |
| 3. | Sporto salė | 24U2/p | 4 | 3 | 1 | 6 | 24/1 | (šilumos punkte) (CB52) 1/60 | - | - | - |  |
| 4. | Praėjimo punktas | 42O1/p | 3 | 1 | 1 | - | 6/1 | - | 1/1,5 | - | - |  |
| 5. | Vadavietė | 1B2/p | 4 | 4 | 1 | - | 18/1 | - | 2/1,5 1/3,0 | Kasetinis mechaninis valymo filtras– (1 vnt. ) | Daugkartinio naudojimo maišeliai PBH-410 | Maišelį keisti ne rečiau 1kartą per mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatiniai minkštinimo filtrai PRIOR S 150 D (1 vnt.) | Talpos reagentų (minkštinimo druskų) papildymui | ≈ 50 kg vandens minkštinimo druskų per mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geriamo vandens sistema „GIRO-2“ - (1vnt) | - | Filtrų elementus keisti ne rečiau kaip 1kartą per 3 mėn. |
| 6. | Areštinė | 37B1/p | 3 | 2 | - | 1 | 12/1 | - | 1/1,5 | - | - |  |
| 7. | Med. punktas - bendrabutis | 46D2/p | 43 | 9 | 4 | 6 | 27/1 | (šilumos punkte) (CB52-40) 1/150 | - | - | - | - |
| 8. | Amunicijos sandėlis | 38F1/p | 4 | 3 | - | 1 | 7/1 | (šilumos punkte) (CB52-40) 1/40 | - | - | - | - |
| 9. | Techninės kontrolės punktas | 5H2/p | 3 | 2 | - | - | 17/1 | - | 1/1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 m³ buitinių nuotekų talpa | - | Talpą išsiurbti ir išvežti 2k. per mėn |
| 10. | Mokomasis korpusas | 6C2/p | 2 | 2 | - | - | 14/- | - | 1/1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m³ buitinių nuotekų talpa | - | Talpą išsiurbti ir išvežti 2k. per mėn. |
| 11. | Mechaninės dirbtuvės | 4P2/p | 3 | 1 | - | 1 | 9/1 | - | 1/1,5 | Vandens filtravimo sistema Aquafilter“ - (1vnt) | - | Filtrų elementus keisti kas 3-6 mėn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 m³ buitinių nuotekų talpa | - | Talpą išsiurbti ir išvežti 2k. per mėn. |
| 12. | Siurblinė | 11H1/p | - | - | - | - | 3/- | - | - | kasetinis mechaninis valymo filtras – (1 vnt. ) | - | Filtrų elementus keisti ne rečiau kaip 1kartą per 1 mėn. |

6 priedas

VĖDINIMO SISTEMOS

| LDK VYTENIO BPLB; Vytauto 72, Marijampolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. |  |  | Bendras plotas m² |  |  |  |  |  | Vėdinimo sistemos |  |  |  |  |  |  | Įrenginiai |  |  |  |  | Pastabos |  |
|  | Objekto pavadinimas | Žymėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oro kondicionieriai vnt./kW |  | Buitiniai ventiliatoriai vnt./kW |  | Oro paavimo į patalpas ventiliatoriai vnt./kW |  | Oro šalinimo stoginiai ventiliatoriai vnt./kW |  | Oro šalinimo kanaliniai ventiliatoriai vnt./kW |  |  | Džiovyklos DANTHER CD40/ DANTHERM CD50 vnt./kW |  |  | Automatika, reguliatoriai (vnt,) |  |  |
| 1 | Kareivinės | 2O3/p |  | 4793 |  | - |  | - |  | 6/0,19 6/2,70 |  | 12/0,19 |  | 3/0,21 |  |  | 6/4,0 6/6,4 |  | 24/15 |  |  |  |
| 2. | Sporto salė | 24U2/p |  | 1468 |  | 2/12,0 išor., |  | 2/0,15 |  | 1/3,0 |  | - |  | 1 |  |  | - |  | 2/2 |  |  |  |
| 3. | Valgykla | 31M1/p |  | 938 |  | 1/3,6 išor. 6/2,8 išor. |  | - |  | 2/2,1 |  | 6/0,24 |  | 2/1,0 |  |  | - |  | 2/8 |  |  |  |
| 4. | Vadavietė | 1B2/p |  | 722,0 |  | 4/2,9 išor., 2/7,5 išor., 2/7,0 išor., 2/5,0 išor. 1/9,5 išor. |  | 3/0,75 |  | 1/0,24 |  | - |  | 2/0,2 |  |  | - |  | 1/1 |  |  |  |
| 5. | Mokomasis korpusas | 6C2/p |  | 354,6 |  | 1/3,7 išor. 2/6,5 išor. 1/5,0 išor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mechaninės dirbtuvės | 4P2/p |  | 826 |  | - |  | 1/0,15 |  | 2/0,15 |  | - |  | 2/0,18 |  |  | - |  | 2/2 |  |  |  |
| 7. | Tech. kontrolės punktas | 5H2/p |  | 137,6 |  | 1/2,6 išor. 1/4,6 išor. 1/12,0 išor., |  | 1/0,20 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 8. | Praėjimo punktas | 42O1/p |  | 69,7 |  | 1/5,0 išor. |  | 1/0,15 |  | - |  | - |  | 1/0,18 |  |  | - |  | 1/1 |  |  |  |
| 9. | Amunicijos sandėlis | 1B2/p |  | 813,0 |  | 3/2,8 išor. |  | 2/0,18 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 10 | Areštinė | 37B1/p |  | 196,4 |  | 5/2,8 išor |  | 4/0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Med.punktas - bendrabutis | 46D2/p |  | 1048,6 |  | 5/2,8 išor. |  | 2/0,78 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Marijampolės teritorinis karo prievolės ir komplektavimo poskyris; Vilkaviškio 2, Marijampolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Poskyrio patalpos | - |  | 140,7 | 2/2,6 išor. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |

Vėdinimo sistemų pagrindinės charakteristikos:

Kareivinės:

Oro šalinimo sistemos:

I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6: (stoginiai ventiliatoriai TKS 200C), N - 0,214 kW, U – 220 V.

I-16, I-17, I-18, I-19, I-14-15: (stoginiai ventiliatoriai TKS 400D), N - 0,82 kW, U – 220 V.

I-7, I-8, I-9: (kanaliniai ventiliatoriai CV 315 C), N - 0,334 kW, U – 220 V.

Oro padavimo sistemos:

P-6, P-10: (kanaliniai ventiliatoriai VKS 700x400L3); N – 3,70 kW; U – 380 V; vandeninis kaloriferiai CWW 400-2-2,5; filtrai EU-3.

P-9, P-1, P-5: (kanaliniai ventiliatoriai VKS 600x300L3); N–1,5 kW; U–380 V; vandeninis kaloriferiai CWW 315-2-2,5; filtrai EU-5.

P-2: (kanaliniai ventiliatoriai VKS 800x500F3); N – 1,5 kW; U – 380 V; vandeninis kaloriferiai CWW 315-2-2,5; filtrai EU-5.

P-3, P-7, P-11: (kanaliniai ventiliatoriai RP80-50/40-6D); N – 1,1 kW; U– 380 V; vandeninis kaloriferiai CWW 400-2-2,5; filtrai EU-5.

P-4, P-8, P-12: (kanaliniai ventiliatoriai RKC 315D3); N – 0,85 kW; U – 380 V; vandeninis kaloriferiai CWW 315-2-2,5; filtrai EU-3.

Valgykla:

Oro šalinimo sistemos:

OŠ – 10: (stoginiai ventiliatoriai TKC 400C), N - 0,284 kW, U – 220 V.  (6 vnt.)

OŠ – 9: (kanalinis ventiliatorius CK 315C), N - 0,284 kW, U – 220 V.

OŠ – 9: (kanalinis ventiliatorius AKU 250 S), N - 0,31 kW, U – 220 V.

Oro padavimo sistemos:

OT – 1; OT – 2: (oro tiekimo įrenginiai VS 40 DRCT); N – 2,1 kW; U – 380 V; vandeninis kaloriferis CWW 400-2-2,5; filtras EU-5.

Sporto salė:

OTS: (oro tiekimo įrenginys WTS KLIMA); N – 2,1 kW; U – 380 V; vandeninis kaloriferis CWW 400-2-2,5; filtras EU-5.

Vadavietė  (Šaudykla)

Oro padavimo sistemos: oro padavimo-šalinimo įrenginys „CONFOVENT“

Oro šalinimo sistemos:  kanaliniai ventiliatoriai VKAP160 LD N - 0,31 kW, U – 220 V.

Oro filtrų keitimas keturis kartus  per metus:

Valgykla: filtras kišeninis 490x490-3x300 M5, rėmelis 25 mm -   4 vnt.

Vadavietė: kompaktinis filtras 400x235x46-C M5    - 2vnt.

Oro filtrų keitimas du kartus  per metus:

Sporto salės vėdinimo sistema:

- filtras kasetinis PLT G3 917x917x45   - 1 vnt.

Kareivinių vėdinimo sistemos:

- filtras kišeninis 795x495x630 mm M5, 5 kišenės, rėmelis 25 mm   - 3 vnt.

- filtras kišeninis 422x376x330 mm M5, 6 kišenės, rėmelis 25 mm   - 1 vnt.

- filtras kišeninis 795x495x460 mm M5, 8 kišenės, rėmelis 25 mm   - 1 vnt.

- filtras kišeninis 422x376x330 mm M5, 4 kišenės, rėmelis 25 mm   - 2 vnt.

- filtras kišeninis 505x490x340 mm M5, 7 kišenės, rėmelis 25 mm   - 2 vnt.

- filtras kišeninis 422x376x330 mm M5, 6 kišenės, rėmelis 25 mm   - 1 vnt.

- filtras vielinis 345x355 mm G3 130 g, , vielinis   rėmelis 4 mm      - 2 vnt.

Kareivinių Rūbų ir batų džiovyklos:

- filtras kasetinis PLT G3 624x534x22   - 3 vnt.

- filtras kasetinis PLT G3 270x715x22   - 3 vnt.

- filtras kasetinis PLT G3 810x715x22   - 3 vnt.

7 priedas

INŽINIERINIŲ TINKLŲ PASLAUGOS

| LDK VYTENIO BPLB; Vytauto 72, Marijampolė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalūs kiekiai per metus |
|  | Priežiūros paslaugos |  |  |
| 1. | Lauko nuotekų tinklų priežiūros vienkartinė paslauga: Lauko nuotekų tinklai - 1030 m, šuliniai – 50 vnt. | vnt. | 2 |
| 2. | Lietaus nuotekų tinklai priežiūros vienkartinė paslauga: Lietaus nuotekų tinklai - 180 m: 1 trapas, 2 šuliniai, 1 avarinis uždoris. | vnt. | 2 |
| 3. | Vandentiekio tinklų priežiūros vienkartinė paslauga: Vandentiekio tinklai - 1480 m, šuliniai – 18 vnt | vnt. | 2 |
| 4. | El. tinklų priežiūros vienkartinė paslauga: 0,4 kV elektros tinklai - 3260 m: | vnt. | 2 |
|  | Avarijos lokalizavimo paslaugos |  |  |
| 5. | Lauko nuotekų tinklų lokalizavimo paslaugos | vnt. | 4 |
| 6. | Vandentiekio tinklų lokalizavimo paslaugos | vnt. | 4 |
| 7. | El. tinklų lokalizavimo paslaugos | vnt. | 4 |
|  | Avarijų likvidavimo paslaugos |  |  |
|  | Lauko nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai |  |  |
| 8. | Lauko nuotekų tinklų valymas freza, kai skersmuo nuo 100 iki 200 mm | m | 500 |
| 9. | Lietaus nuotekų tinklų valymas kai skersmuo iki 160 mm | m | 180 |
| 10. | Lietaus nuotekų šulinių, trapų, valymas kai skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 |
| 11. | Trūkusio nuotekų tinklų vamzdyno remontas, kai skersmuo iki 160 mm | 1 m | 100 |
| 12. | Šulinio išsiurbimas išvalymas nuo nuosėdų, šiukšlių | vnt. | 10 |
| 13. | Šulinio ketaus žiedo iki d-0,7 m paaukštinimas 10 cm | vnt. | 2 |
| 14. | Šulinio ketaus dangčio žiedo keitimas (betonuojant) | vnt. | 2 |
| 15. | Šulinio ketaus dangčio keitimas (be žiedo) | vnt. | 2 |
|  | Vandentiekio tinklai |  |  |
| 16. | Trūkusių plieninių vamzdžių remontas suvirinant, keičiant vamzdį, išleidžiant vandenį iš sistemos ir pripildant, kai vamzdžio d iki 50 mm | m | 100 |
| 17. | Trūkusių plieninių vamzdžių remontas uždedant remontinę movą, kai vamzdžio d iki 50 mm | vnt. | 2 |
| 18. | Fasoninių dalių ar armatūros keitimas kaitinant dujomis | vnt. | 5 |
| 19. | Vandentiekio vamzdžio izoliavimas, kai vamzdžio d iki 50 mm | m | 100 |
| 20. | Vandentiekio tinklų remontas, patiesiant naują plastikinį vandentiekio vamzdį iki 60 mm skersmens. | m | 100 |
|  | Elektros tinklai |  |  |
| 21. | 0,4 kV kabelio AVVG 4x10 keitimas | m | 100 |
| 22. | 0,4 kV kabelio AVVG 4x25 keitimas | m | 100 |
| 23. | 0,4 kV kabelio AVVG 4x35 keitimas | m | 100 |
| 24. | 0,4 kV kabelio AVVG 4x50 keitimas | m | 100 |
| 25. | 0,4 kV kabelio AVP 4x70 keitimas | m | 100 |
| 26. | 0,4 kV kabelio AVVG 4x120 keitimas | m | 100 |
| 27. | 0,4 kV kabelio AAŠV 4x120 keitimas | m | 100 |
| 28. | 0,4 kV kabelio AYKY 4x150 keitimas | m | 100 |
| 29. | 0,4 kV kabelio AYKY 4x185 keitimas | m | 100 |
| 30. | 0,4 kV jungiamosios movos Al/Cu 4x10-35 mm² montavimas | vnt. | 2 |
| 31. | 0,4 kV jungiamosios movos Al/Cu 4x50-95 mm² montavimas | vnt. | 2 |
| 32. | 0,4 kV jungiamosios movos Al/Cu 4x120- 185 mm² montavimas | vnt. | 2 |
|  | Kitos paslaugos |  |  |
| 33. | Asfaltbetonio dangos išardymas | m² | 50 |
| 34. | Asfaltbetonio dangos atstatymas | m² | 50 |
| 35. | Betono dangos išardymas | m² | 50 |
| 36. | Betono dangos atstatymas | m² | 50 |
| 37. | Trinkelių dangos išardymas | m² | 50 |
| 38. | Trinkelių dangos atstatymas | m² | 50 |
| 39. | Grunto kasimas (užkasimas) | m³ | 100 |
| 40. | Angų pramušimas mūro, betoninėse konstrukcijose | m² | 20 |
| 41. | Skylių užtaisymas gelžbetoninėse sienose, šuliniuose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0,05 m² | vnt. | 20 |