## Neplaninė tech. priež. gedimai
110, 35 kV TP, 10 kV SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo įkainių paaiškinimai
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Klausimas | Paaiškinimas
1 | Gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | val. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
2 | Defektų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | vnt. | Kokias medžiagas reikia įsivertinti šiame įkainyje, ar jos bus vertinamos atskira eilute pagal faktą (t.y. pagal faktiškai sunaudotas medžiagas) | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
3 | TS, TM, TV grandinės tikrinimas, gedimo šalinimas | vnt. | Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu, ar prie šio įkainio bus galima naudoti 1-mą įkainį ( gedimo paieška)? | Įkainyje turi būti įvertinti mechanizmai. Gedimo šalinimo įkainis nurodytas žemiau atskiras.
4 | Alyvos prasisunkimo iš 10 kV galios transf. šalinimas, alyvos papildymas | vnt. | Kas pateikia alyvą (Užsakovas, ar laimėjęs Rangovas)? Kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias medžiagas reikia vertinti šiame įkainyje, ar jos vertinamos atskiru įkainiu pagal faktą (t.y. pagal faktiškai sunaudotas medžiagas). Ar įrenginys bus remontuojamas pastotėje, ar bus vežamas į gamybinę bazę? Kokius tiksliai darbus vertinti šiame įkainyje( kadangi bus atvejų, kuomet užteks pakeisti tarpines, ar tiesiog suvaržyti, tačiau esama atvejų kada reikia nuleisti alyvą, nes leidžia per įrenginio tokias dalis, kur reikia atlikti virinimo darbus)?Ar reikia vertinti mechanizmus, ar bus vertinama atskiru įkainiu? | Alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno (Chemijos g. 17), o nebetinkamą naudoti alyvą priduoti UAB "Žalvaris" . Medžiagas alyvos pratekėjimų šalinimui turi pateikti Rangovas ir įkainyje Rangovas turi įsivertinti vidutinį reikalingų medžiagų kiekį, atskiru įkainiu medžiagos nebus aktuojamos. Transformatorių remontuoti reikia objekte. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Alyvos pratekėjimo su suvirinimo darbais, alyvos nuleidimu numatome atsikrą įkainį žemiau.
5 | Jėgos transformatoriaus apsaugų tikrinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
6 | Jėgos transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas | vnt. | Kokio tipo reguliatoriaus valdiklis turi būti įvertintas? Kokius tiksliai darbus reikia vertinti šiame įkainyje? Arvertinti mechanizmus, medžiagas, ar bus vertinama atskiru įkainiu? | Įkainyje turi būti vertinami sugedusio automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio išmontavimo darbai (visų tipų valdikliai) ir suremontuoto automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio sumontavimo darbai. BAR tipo automatinio įtampos reguliatoriaus remontą atlieka rangovas, kitų tipų valdiklių remontas suderinus su AB ESO vertinamas atskirai pagal faktines remonto išlaidas. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
7 | Galios transformatorių apipūtimo variklio keitimas | vnt. | Ar reikia vertinti apipūtimo variklio kainą, ar ji bus vertinama atskiru įkainiu. Ar reikia vertinti mechanizmus (brigadinį automobilį, spec transportą)? | Apipūtimo variklius pateiks AB ESO arba bus apmokama atskirai pateikus pirkimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
8 | Silikagelio keitimas | vnt. | Prašome patikslintį kokio tipo silikagelį reikia keisti (indikatorinį, techninį)? Ar reikia vertintinti alyvos išleidimą? Indikatorinio silikagelio keitimo atveju, ar vertinti silikagelio talpos keitimą? | Keičiamas indikatorinis silikagelis. Išleisti alyvos nereikia. Indikatorinio silikagelio talpos keisti nereikia.
9 | Jungtuvo diagnostika | vnt. | Prašome patikslinti kokio tipo jungtuvui yra daroma diagnostika (alyvinis, vakuuminis, SF6 dujų, stacionarus, ištraukimas)? Prašome įvardinti konkrečius darbus, kuriuos reikia įsivertinti šiame įkainyje. | Diagnostika atliekama visų tipų jungtuvams. Darbai: išmatuojama kreipiančiųjų dalių izoliacijos varža, išmatuojama antrinių grandinių bei valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža, išmatuojama srovėlaidžio kontūro kontaktinės sistemos varža, išmatuojamos laiko ir greičio charakteristikos, atliekamas izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa. Atskiru įkainių įvertinama 35 kV alyvinio jungtuvo įvadų bandymai.
10 | Jungtuvo valdymo grandinių remontas | vnt. | Prašome įvardinti konkrečius darbus, kuriuos reikia įsivertinti šiame įkainyje, pvz: ar turi būti vertinamas jungtuvo valdymo bloko remontas/keitimas, automatinio jungiklio/blokkontaktų keitimas. Ar šiame įkainyje reikia vertinti mechanizmus? | Įkainyje Jungtuvo valdymo bloko remontas/keitimas vertinamas kaip sugedusio valdymo bloko, valdymo schemos elementų išmontavimo darbai ir suremontuoto ar naujo (to paties tipo) valdymo bloko, valdymo schemos elementų sumontavimo darbai pagal pateiktą principinę schemą. Jungtuvo valdymo bloko remonto darbai suderinus su AB ESO vertinami atskirai pagal faktines remonto išlaidas. Įkainyje defektinių automatinių jungiklių ar blokkontaktų keitimo darbai įvertinami, Reikalingas medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Įkainis apima ir valdymo grandinių patikrinimą
11 | AJ pavaros remontas | vnt. | Prašome patikslinti kokio tipo jungtuvas (alyvinis, vakuuminis, SF6 dujų, stacionarus, ištraukimas)? Prašome įvardinti konkrečius darbus, kuriuos reikia įsivertinti šiame įkainyje. Ar reikia vertinti bandymus ir diagnostiką, jei taip, nudykite kokius. Ar reikia vertinti šiame įkainyje mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kadangi įrenginiai yra "seno tipo" prašome nurodyti kas pateiks reikiamas keisti detales? | AJ jungtuvas nebus SF6 ar vakuuminis. AJ (alyvinis jungtuvas) gali būti stacionarus, arba ištraukiamas. Jungtuvo bandymų ir diagnostikos šiame įkainyje nevertiname. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Reikiamas jungtuvo pavaros detales pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus detalių įsigijimo dokumentus. Dalių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
12 | AJ bakų sandarinimas ir alyvos papildymas | vnt. | Kokio tipo jungtuvas turimas omenyje 35kV ar 10kV? Ar reikia vertinti alyvos išleidimą, jos parametrų atstatymą ir užpylimą? Kas pateikia alyvą, iš kur ją reikia atsivežti? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus įvertinti atskiru įkainiu? | Vienas įkainis ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išlesti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno (Chemijos g. 17), o nebetinkamą naudoti alyvą priduoti UAB "Žalvaris" . Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
13 | AJ remontas išnaudojus trumpųjų jungimų resursą | vnt. | Kokio tipo jungtuvas turimas omenyje 35kV ar 10kV? Prašome įvardinti konkrečius darbus, kuriuos reikia įsivertinti šiame įkainyje, pvz. polių kontaktų keitimas, alyvos keitimas ir pan. Kas pateikia alyvą, iš kur ją reikia atsivežti? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus įvertinti atskiru įkainiu? | Įkainis taikomas 10 kV alyviniams jungtuvams. Darbai atliekami vadovaujantis ST-TP-10-91 arba ST-TP-10-93. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno (Chemijos g. 17), o nebetinkamą naudoti alyvą priduoti UAB "Žalvaris" . Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
14 | Pavaros el. variklio keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateikia el. pavaros variklį, ar Užsakovas, ar konkursą laimėjęs Rangovas? Jei pateikia Rangovas, tuomet ar pačio variklio kaina bus vertinama atskiru įkainiu? | El. pavaros variklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Šiame įkainyje variklis nevertinamas.
15 | 35 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
16 | 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
17 | 35 kV šynų tilto kabamo izoliatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateiks izoliatorius. Ar reikia šiame įkainyje vertinti mechanizmus (briganis automobilis, spec transportas) ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti laboratoriją, ar bus vertinama atskiru įkainiu? | Izoliatorius pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Bandymus ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
18 | 35 kV šynų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateiks izoliatorius. Ar reikia šiame įkainyje vertinti mechanizmus (briganis automobilis, spec transportas) ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti laboratoriją, ar bus vertinama atskiru įkainiu? | Izoliatorius pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Bandymus ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
19 | 35 kV viršįtampio ribotuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateiks viršįtampių ribotuvą, kokios klasės? Ar reikia šiame įkainyje vertinti mechanizmus (briganis automobilis, spec transportas) ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti laboratoriją, ar bus vertinama atskiru įkainiu? | Viršįtampių ribotuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Bandymus ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
20 | 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
21 | 35 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus,izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
22 | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą, defektines lanko gesinimo kameras, defektinius judamus ir nejudamus kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
23 | 35 kV alyvinio jungtuvo įvado keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar bus keičiamas įvadas į analogišką esamam, kas pateikia reikiamus įrenginius, iš kur reiks atsivežti ir kur pristatyti demontuotus įrenginius? Ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti alyvos išleidimą, jos parametrų atstatymą ir užpylimą? Kas pateikia alyvą, iš kur ją reikia atsivežti? | Įvadas bus keičiamas analogišku, įvadą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, o rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno (Chemijos g. 17), o nebetinkamą naudoti alyvą priduoti UAB "Žalvaris". Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Alyvos parametrai po įvado keitimo turi atitikti Bandymų normų reikalavimus.
24 | 35 kV AJ bakų apšildymo automatikos montavimas | vnt. | Prašome patikslinti kokias medžiagas šiam įkainiui pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti Rangovui? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti alyvos išleidimą, jos parametrų atstatymą ir užpylimą? Kas pateikia alyvą, iš kur ją reikia atsivežti? | Medžiagas šiam įkainiui pateiks Rangovas. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Alyvos išleisti nereikia. Rangovas į įkainį įskaičiuoja automatinį jungiklį 1 vnt.; kontaktorių 1 vnt.; 30 m kabelio; reguliuojamą temperatūros daviklį 1 vnt.
25 | 35 kV AJ pavaros keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateikia AJ pavarą, iš kur ją reiks atsivežti, kur pristatyti demontuotą įrenginį?Ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | AJ pavarą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
26 | 35 kV skiryklio techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
27 | 35 kV skyriklio remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
28 | 35 kV skyriklio keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Skyriklis bus keičiamas analogišku, skyriklį pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
29 | 35 kV skirtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
30 | 35 kV skirtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Keičiamus defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
31 | 35 kV skirtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Skirtuvas bus keičiamas analogišku, skirtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.Skirtuvą ar jo dalis reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną skirtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
32 | 35 kV trumpiklio techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Keičiamus defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
33 | 35 kV trumpiklio remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
34 | 35 kV trumpiklio keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Trumpiklis bus keičiamas analogišku, trumpiklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Seną trumpiklį pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
35 | 35 kV alyvinio srovės trfansformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Silikagelį pateikia AB ESO arba bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
36 | 35 kV alyvinio srovės trfansformatoriaus remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Silikagelį pateikia AB ESO arba bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
37 | 35 kV epoksidinio srovės trfansformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Medžiagos bus apmokėtos pateikus įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsakymas turi būti suderintas.
38 | 35 kV epoksidinio srovės trfansformatoriaus remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Medžiagos bus apmokėtos pateikus įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsakymas turi būti suderintas.
39 | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Srovės transformatorius bus keičiamas analogišku, srovės transformatorių pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio (Motorų g. 2). Seną srovės transformatorių pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
40 | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
41 | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
42 | 35kV ryšių užtvėrėjo demontavimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti mechanizmus, spec. Transportą, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kur reikia pristatyti demontuotą įrenginį ar į Užsakovo sandėlį, ar utilizuoti? Jei reikia utilizuoti, kas apmoka šias išlaidas? | Demontuotą ryšių užtvėrėją utilizuoti. Utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į šį įkainį. Mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
43 | 35kV ryšių kondensatoriaus demontavimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti mechanizmus, spec. Transportą, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kur reikia pristatyti demontuotą įrenginį ar į Užsakovo sandėlį, ar utilizuoti? Jei reikia utilizuoti, kas apmoka šias išlaidas? | Demontuotą ryšių kondensatorių utilizuoti. Utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į šį įkainį. Mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
44 | 10 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
45 | 10 kV šynų tilto remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
46 | 10 kv stacionaraus alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
47 | 10 kv stacionaraus alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius kontaktus, izoliatorius, izoliacines traukes, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
48 | 10 kv ištraukiamo alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
49 | 10 kv ištraukiamo alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius kontaktus, izoliatorius, izoliacines traukes, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
50 | 10 kv stacionaraus vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
51 | 10 kv stacionaraus vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
52 | 10 kv ištraukiamo vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
53 | 10 kv ištraukiamo vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
54 | 10 kv stacionaraus alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką jungtuvą. Jungtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Užsakymas turi būti suderintas. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
55 | 10 kv ištraukiamo alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką jungtuvą. Jungtuvą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
56 | 10 kv stacionaraus vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką jungtuvą. Jungtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Jungtuvą reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
57 | 10 kv ištraukiamo vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką jungtuvą. Jungtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Jungtuvą reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
58 | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti mechanizmus, spec. Transportą, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kur reikia pristatyti demontuotą įrenginį ar į Užsakovo sandėlį, ar utilizuoti? Jei reikia utilizuoti, kas apmoka šias išlaidas? | Reikia įvertinti transportą ir mechanizmus. Demontuotą įrenginį pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
59 | 10 kV galios skyriklio remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
60 | 10 kV galios skyriklio techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
61 | 10 kV galios skyriklio keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Skyriklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Skyriklį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
62 | 10 kV skyriklio techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
63 | 10 kV skyriklio keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Skyriklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Skyriklį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
64 | 10 kV įtampos transformatorių techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
65 | 10 kV įtampos transformatorių remontas | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
66 | 10 kV įtampos transformatorių keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Įtampos transformatorių pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Įt. transformatorių reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną įt. transformatorių pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
67 | 10 kV srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar darbai bus vykdmo pilnai pagal technologinę kortą, ar reikia vertinti šiame įkainyje bandymus, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu?. Prašome patiklislinti kokias medžiagas pateiks Užsakovas, kokias reikia vertinti šiame įkainyje? | Taip, darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
68 | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Srovės transformatorių pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Sr. transformatorių reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną sr. transformatorių pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui..
69 | 10 kV renkamų šynų atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Izoliatorių pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
70 | 10 kV perdavimo izoliatoriaus keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Izoliatorių pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Šiaulių sandėlio. Seną pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
71 | 10 kV viršįtampių ribtuvo keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti laboratoriją, mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar keičiama bus į analogišką įrenginį? Kas pateiks keičiamą įrenginį, iš kur jį reiks atsivežti, kur pristatyi demontuotą įrenginį? | Mechanizmus reikia įvertinti. Reikia įvertinti ribotuvo patikrinimą megeriu. Ribotuvą pateiks AB ESO, pasiimti jį reikės iš Šiaulių sandėlio. Seną utilizuoti.
72 | 10 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
73 | 10 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
74 | Signalizacijos grandinių remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
75 | Apšildymo grandinių remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
76 | Matavimo keitiklio keitimas, remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
77 | Įtampos kontrolės relės keitimas, remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
78 | Laiko relės keitimas, remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
79 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio keitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
80 | Ekektrokontaktinio temperatūros, drėgmės daviklio montavimas, remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
81 | 35 kV, 10 kV linijos RAA nuostatų keitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
82 | 10 kV narvelių valymas | vnt. | Ar šiame įkainyje vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar turima omenyje profilaktinį valymą (t.y. nuo dulkių) ar po gaisro? | Jei valymo darbams reikalingi mechanizmai, juos reikia įvertinti įkainyje. Šiame įkainyje turi būti vertimanas narvelių valymas po elektros lanko pažeidimų (gaisro).
83 | Elektros lanko pažeistų narvelių remontas | vnt. | Prašome patikslinti kokiu konkrečius darbus reikia įsivertinti šiame įkainyje? Ar reikia vertinti mechanizmus, laboratoriją, RAA darbus (jeitaip kokius būtent RAA darbus), ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kokia medžiagas pateiks Užsakovas, iš kur jas reiks pasimti, kur išvežti nereikalingas demontuotas detales? Ar jas utilizuoti, jei taip kas apmoka šias išlaidas? | Įvertinti reikia narvelio pilno funkcionalumo atstatymą (išskyrus jungtuvo). Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Defektinius įrenginius pateiks AB ESO, pasimti reiks iš Šiaulių sandėlio. Demontuotus utilizuoti
84 | Elektros lanko pažeistų jungtuvų remontas | vnt. | Prašome patikslinti kokiu konkrečius darbus reikia įsivertinti šiame įkainyje? Ar reikia vertinti mechanizmus, laboratoriją, RAA darbus (jeitaip kokius būtent RAA darbus), ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kokia medžiagas pateiks Užsakovas, iš kur jas reiks pasimti, kur išvežti nereikalingas demontuotas detales? Ar jas utilizuoti, jei taip kas apmoka šias išlaidas? | Įvertinti reikia jungtuvo veikimo atstatymą (išskyrus RAA). Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Defektinius įrenginius pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Medžiagas pasimti reiks iš Šiaulių sandėlio. Demontuotus utilizuoti.
85 | Akumulaitorių baterijų techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti kelių elementų turima omenyje techninė priežiūra? Ar reikia vertinti distiliuotą vandenį, ar jis bus vertinamas atskiru įkainiu pagal faktą? | Įvertinti 1 vnt. elemento techninę priežiūrą. Distiliuoto vandens vertinti nereikia, jis bus vertinamas atskiru įkainiu pagal faktą.
86 | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra | vnt. | Prašome patikslinti ar vertinti šiame įkainyje mechanimus, laboratoriją (perinamųjų varžų matavimui) ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Prašome patikslinti kokius konkrečiai darbus reikia vertinti šiame įkainyje. | Turi būti išmatuotos pereinamosios varžos bei kontūro varža. Laboratorijos šiems darbams atlikti nereikia.
87 | Apšildymo grandinių techninė priežiūra | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
88 | Šildymo elementų keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar šildymo elementus reikia vertinti šiame įkainyje, ar juos pateiks Užsakovas?Kokią keičiamų elementų galia? Ar keičiami elementai analogiški? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kur pristatyti demontuotus elimentus? Ar reikia vertinti utilizavimą, jei taip tada kas apmoka utilizavimo išlaidas? | Reikia įvertinti 1 vnt. šildymo elementą. Elemento galia 150W. Mechanizmai turi būti įvertinti. Demontuotus šildymo elementus pristatyti Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyriui.
89 | Saugiklių lizdų remontas, keitimas | vnt.
90 | El. įrenginių pervežimas | t/km | Prašome patikslinti ar reikia šiame įkainyje vertinti pakrovimo, iškrovimo darbus? Kokių el. įrenginių pervežimas turi bųti vertinamas, pvz. 110/35/10 kV galios transformatorius? | Taip, iškrovimo ir pakrovimo darbus reikia vertinti. Turi būti vertinamas šių įrenginių pervežimas: narvelių, jungtuvų, jungtuvų pavarų, įtampos transformatorių, srovės transformatorių, 10/0,4 kV galios transformatorių ir savų reikmų spintų. 35-110kV galios transformatorių pervežimo vertinti nereikia.
91 | Savųjų reikmių skydų montavimas | vnt. | Ar šiame įkainyje turi būti vertinamas tik skydo įrengimas ar ir skydo vidaus (shemos išpildymo) darbai? Jei taip, prašome pateikti principines schemas SRS. Kas pateiks SRS skydą? Ar SRS skydo kainą (jei komplektuoja Rangovas) bus vertinama atskira eilute? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Kokias medžiagas reikia įsivertinti šiame įkainyje? Ar kabelių galūnių apdirbimas turi būti vertinamas? | Skydą ir visas jo komplektuojamas dalis, išskyrus elektros skaitiklius, pateikia Rangovas. Skydo principinę schemą pateikiame. SRS skydą pateikia Rangovas. Mechanizmus reikia vertinti. Kabelių galūnių apdirbimas, esamų grandinių prijungimas, seno skydo ir jo įrenginių demontavimas turi būti įvertintas.
92 | Automatinių jungiklių montavimas, keitimas spintose | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti automatinio jungiklio kainą šiame įkainyje, ar bus vertinama atskira eilute? Kokio atjungimo gebos automatiniai jungikliai, srovės? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Automatinio jungiklio kainos šiame įkainyje nevertinti, bus vertinama atskira eilute. Mechanizmus reikia vertinti.
93 | Skaitiklių montavimas esamuose SR skyduose | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti skaitiklio kainą šiame įkainyje, ar bus vertinama atskira eilute? Ar reikia vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti laidų atvedimo iki skaitiklio ir gnybtyno įrengimo darbus? | Reikia vertinti tik montavimo darbus ir mechanizmus. Kitos medžiagus bus vertinamos atkirai.
94 | Kabelio iki 10 mm2 tiesimas SR | m. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti kabelio kainą šiame įkainyje, ar bus vertinama atskira eilute? Jei reikia vertinti kabelio kainą tuomet prašome patikslinti kokio skerspjūvio kabelis bus, kelių gyslų? Kaip tiesiamas kabelis bus ar kanaluose, ar sienomis uždedamomis apkabomis, ar įrengtomis kabelių konstrukcijomis? Ar reikia vertinti mechanizmus ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Kabelio kainos šiame įkainyje nevertinti, bus vertinamas atskira eilute. Mechanizmus reikia vertinti. Kabelis gali būti tiesiamas įvairiai, prašome įkainyje įsivertinti darbų kainos vidurkį.
95 | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
96 | Kontaktinių sujungimų revizija | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
97 | Mašinų ir aparatų (transformatoriaus) apvijų izoliacijos varžos matavimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
98 | Iki 110 kV surenkamų ir jungiamų šynų bandymas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
99 | Alyvos prasisunkimo iš KRT šalinimas, alyvos papildymas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateikia alyvą? Jei pateikia Užsakovas iš kur alyvą reiks pasimti? Ar vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti tik tarpinių suvaržymą, jų keitima ar virinimo darbus? Ar reikia vertinti alyvos išleidimą, jos parametrų atstatymą ir užpylimą? Kas pateikia alyvą, iš kur ją reikia atsivežti? Ar įrenginys bus remontuojamas pastotėje, ar reikia vertinti parsivežimą į gamybinę bazę? | Alyvą pateiks AB ESO, ją pasimti reiks iš Kauno (Chemijos g. 17), o nebetinkamą naudoti alyvą priduoti UAB "Žalvaris" . Transportą ir mechanizmus reikia įsivertinti. Alyvos išleidimo, parametrų atstatymo vertinti nereikia. Įrenginys bus montuojamas pastotėje.
100 | 10kV galios tr-rių, kompensacinių ričių keitimas | vnt. | Prašome patikslinti kas pateikia komp. Rites? Jei pateikia Užsakovas iš kur reiks pasiimti? Ar vertinti mechanizmus, laboratoriją, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? Ar reikia vertinti konstrukcinių dalių įrengimą (metalo konstrukcijų įrengimas, gežbetonio pamatų įrengimas)? | 10kV galios transformatorių ar kompensacinė ritę pateiks AB ESO. Juos pasimti reiks iš Šiaulių sandėlio. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Konstrukcinių dalių įrengimo vertinti nereikia.
101 | Kompensacinės ritės perjungiklio pavaros remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
102 | 10 kV kabelių keitimas | m |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
103 | 10 kV kabelių bandymas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
104 | 35 kV kabelių keitimas | m |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
105 | 35 kV kabelių bandymas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
106 | Kabelių markiravimas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
107 | Kabelių apsaugos vamzdžių atnaujinimas | m |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
108 | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
109 | Kabelių apsaugos vamzdžių sandarinimas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
110 | Kabelių įvadų į patalpą sandarinimas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
111 | 10 kV kabelių movų keitimas | vnt |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
112 | 35 kV kabelių movų keitimas | vnt |  | Šiame įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
113 | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas | vnt |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
114 | Operatyvinių užrašų, plakatų keitimas el. įrenginiuose (atnaujinimas) | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti oper. Užrašų, plakatų kainas, ar bus vertinama atskiru įkainiu? Ar bus naudojamos plastikinės lentelės, ar graviruotos, ar šilkografija? Ar vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Operatyvinių užrašų medžiagos reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų priede. Mechanizmai turi būti įvertinti. Užrašų, plakatų kainų vertinti nereikia, bus vertinama pagal faktą.
115 | Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
116 | Durų vyrių remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
117 | Durų keitimas | vnt. | Prašome patikslinti keičiamų durų išmatavimus, kokio tipo durys (paprastos metalinės, apšildintos, šarvuotos, vienos varsčios, dvigubos) Kas pateiks pačias duris, ar reikia vertinti jų gamybą, atsivežimą į objektą? Kokio tipo spynos turi būti sumontuos? | Šiame įkainyje įvertinti metalines, nudažytas milteliniu būdu, apšiltintas, su ventilaicnėmis reguliuojamomis grotelėmis, avarinio išbėgimo rankena, vienos varčios duris, durų atvežimą ir įstatymo darbus. Duris pateikia Rangovas. Spyna turi būti ABLOY tipo su Šiaulių regiono kodu. Duris turi būti su padėties fiksaciją
118 | Durų užrakto keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar užraktą pateiks Užsakovas, ar kainą turi įsivertinti Rangovas? Jei Rangovas, tuomet prašome patikslinti kokio tipo spyną reikia vertinti šiame įkainyje? Ar vertinti mechanizmus, ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Užraktą pateiks Rangovas. Durų užraktas ABLOY tipo su Šiaulių regiono kodu.
119 | 10 kV narvelio stogo remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
120 | Sienų valymas su šiūkšlių išvežimu | m³ |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
121 | Vidaus patalpų tinkuotų sienų valymas | m² |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
122 | Vidaus patalpų tinkuotų sienų dažymas kalkiniais dažais | m² |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
123 | Metalinių konstrukcijų dažymas | m² | Prašome patikslinti ar reikia vertinti paruošimo darbus dažymui šiame įkainyje, ar bus dažoma milteliniu būdu ar paprastu? | Paruošimo dažymui darbai turi būti įvertinti. Dažoma paprastuoju būdu.
124 | Gelžbetoninių portalų remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
125 | Paukščių lizdų išmetimas iš gelžbetoninių portalų | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
126 | Paukščių baidytuvų įregnimas gelžbetoniniuose portaluose | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
127 | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti šviestuvų kainą šiame įkainyje? Kur reiks pristatyti demontuotus šviestuvus? Ar juos reiks utilizuoti, jei taip, kas amoka utilizavimo išlaidas? | Taip, 1 vnt. šviestuvo kainą reikia įvertinti. Mechanizmai, visi darbai, esamo šviestuvo utilizavimas turi būti įvertinti.
128 | Iki 2 lempų liuminiscensinių šviestuvų keitimas | vnt. | Prašome patikslinti ar reikia vertinti šviestuvų kainą šiame įkainyje? Kur reiks pristatyti demontuotus šviestuvus? Ar juos reiks utilizuoti, jei taip, kas amoka utilizavimo išlaidas? Kokios IP klasės turi būti šviestuvai, prašome patikslinti lium. Lempų galingumą. Ar reikia vertinti mechanizmus ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Taip, 1 vnt. šviestuvo kainą reikia įvertinti. Šviestuvas turi turi turėti dvi nemažesnio kaip 36W galingumo lempas ir nemažesnės kaip IP4x saugimo klasės. Mechanizmai, visi darbai, esamų šviestuvų utilizavimas turi būti įvertinti.
129 | AS šviestuvo keitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
130 | AS šviestuvo lempos keitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
131 | AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių įrengimas (kai aukštis iki 6m) | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
132 | AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių įrengimas, šveistuvo nuleidimu žemiau 6m (kai aukštis virš 6m) | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
133 | Apšvietimo defekto šalinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
134 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos įrengimas | vnt. | Prašome pateikti tipinį projektą priverstinės ventiliacijos įrengimui. Vietinio ar nuotolinio valdymu? Kokias medžiagas reikia vertinti šiame įkainyje? Ar reikia vertinti mechanizmus ar jie bus vertinami atskiru įkainiu? | Priverstinė ventiliacija turi būti vietinio valdymo. Įvertinti: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., jungiklis 1 vnt., automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 1 m., visi montavimo darbai.
135 | Lietvamzdžių latakų valymas | m |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
136 | Lietvamzdžių remontas dirbant nuo kopėčių | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
137 | Spintų, narvelių durų remontas (pakeitimas) | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
138 | Spintų, narvelių durų sandarinimo gumų atnaujinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
139 | Spintų, narvelių sandarinimas | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
140 | Tvorų skydų pakėlimas tarp įrengtų stulpų (1 segmentas) | vnt. |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
141 | Tvoros vielos tinklo remontas | m2 |  | Šiame įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
142 | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS) | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami tik darbai, o už medžiagas bus apmokėta pateikus medžiagų įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Nustatyti AGS arba AS+GS neveikiančias zonas, spindulius ir juose neveikiančius elementus. Atstatyti AGS veikimą pakeičiant sugedusius elementusir esant reikalui atlikti reikiamą centralių programavimą . Gaisro signalizacija: gaisro centralė, klaviatūra, maitinimo blokas, baterijos, gaisro pavojaus mygtukai, gaisro jutikliai, kabeliai, sirenos. Apsauginė (gaisro) signalizacija: centralė, centralės išplėtimai, relių blokas su relėmis, klaviatūra, maitinimo blokas, baterijos, kontaktiniai jutikliai, judesio jutikliai, dūžio jutikliai, gaisro pavojaus mygtukai, gaisro jutikliai, kabeliai, sirenos.
143 | Įrengti AGS įjungimą/išjungimą iš SCADA per TPSĮ, atlikus esamos AGS centralės išplėtimą | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Reikia įdiegti AS (AGS) išplėtimo modulį ir tarpinę relę signalo Aps. signalizacijos būsena – Įjungta/Išjungta perdavimui į TSPĮ Panaudoti AS (AGS) zoną (spindulį) ir įdiegti tarpinę relę AS (AGS) įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelis AS(AGS) – TSPĮ televaldymo realizacijai Atlikti AS(AGS), TSPĮ programavimą ir derinimą į SCADA
144 | AGS centraslės keitimas | vnt. |  | Šiame įkainyje vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Už medžiagas (centralę) bus apmokėta pateikus įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
145 | Transformatoriaus alyvos lygio daviklio remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nuleisti 10/0.4 kV galios transformatoriaus arba kompensacinės ritės alyvą iš praplėtimo bako. Demontuoti alyvos lygio daviklį. Nustatyti lygio daviklio gedimą (kontaktai, plūdė, bloga izoliacija arba kiti gedimai). Jeigu negalima gedimo pašalinti, daviklį keisti nauju (pateiks AB ESO). Sumontuoti daviklį į plėtimosi baką, pakeičiant sandarinimo terpinę. Užpilti alyvą į plėtimosi baką, pilant patikrinti alyvos lygio daviklio veikimą.
146 | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nustatyti šviesolaidžio gedimą (nulūžusi jungtis prie relės, perlaužtas tarp narvelių ar kitas pažeidimas). Esant galimybei šviesolaidį sujungti specialia jungiamąja mova. Jei šviesolaidžio suremontuoti negalima, seną demontuoti ir sumontuoti naują (prireikus pateiks AB ESO). Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų šių darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
147 | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nustatyti relės gedimą, priežastį. Jei gedimo neįmanoma pašalinti, keisti relę nauja (prireikus pateiks AB ESO). Išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
148 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nustatyti gedimą, pašalinti gedimo priežastį. Sudegusi ventiliatorių pakeisti nauju (prireikus pateiks AB ESO), esant gedimui elektros instaliacijoje, pakeisti sugedusį instaliacijos elementą arba kabelį. Patikrinti ventiliacijos veikimą.
149 | Talpuminio įtampos indikatoriaus remontas remontas | vnt. |  | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nustatyti indikatoriaus gedimą. Jei įmanoma gedimą pašalinti. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį (prireikus pateiks AB ESO), o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju (prireikus pateiks AB ESO). Po gedimo pašalinimo patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą.
150 | 35 kV galinės movos montavimas | vnt. |  | Galinės movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
151 | 35 kV jungiamosios movos montavimas | vnt. |  | Gedimo vietos suradimas, leidimo kasimo darbams gavimas, movos atkasimas, movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas, gerbūvio atstatymas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
152 | 35 kV pereinamosios movos montavimas | vnt. |  | Gedimo vietos suradimas, leidimo kasimo darbams gavimas, movos atkasimas, movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas, gerbūvio atstatymas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
153 | Jėgos transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį | vnt. |  | Įkainyje turi būti vertinami sugedusio automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio išmontavimo darbai bei ESO teikiamo automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio sumontavimo, derinimo darbai ir antrinių grandinių pertvarkymo darbai. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
PASTABA: į visus įkanius turi būti iskaičiuotos transporto išlaidos.