APPROVED by

LITGRID AB 2022 october 28 ITT and administration department Director direction No. 22NU-397

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2022 m. spalio 28 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 22NU-397

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PASTOČIŲ LAIKO SINCHRONIZAVIMO  ĮRENGINIAMS (PLSĮ)

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR
SUBSTATION TIME SYNCHRONIZATION EQUIPMENT(STSE)

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature(mato vnt./measuring units) |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos/ Standards and declarations |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate. |  |  | ISO 9001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus / Ambient conditions according to the standards. |  |  | IEC 61850-3 ed.2 |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  |  | Patalpoje / Indoor |
|  | Mechaninės ir seisminės sąlygos/ Mechanical and seismic conditions |  |  | Normalios / Normal |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature. |  |  | ≥ +40 |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / minimal long-term operating temperature. |  |  | ≤ 0 |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo) / Operating ambient relative humidity (without condensation), % |  |  | ≥ nuo / from 5 iki / to 85 |
|  | Aparatinė įranga/ Hardware |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / all modules are mounted device protection class index according to the standard IEC 60529 |  |  | ≥ IP 20 |
|  | Ekranas ir priemonės pagrindinių parametrų peržiūrai ir nustatymui / Display and measures for the review and adjustment of basic parameters |  |  | Priekinėje panelėje / In the front panel |
|  | Aušinimas / Cooling |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas / Mounting |  |  | 19“ rėme / frame arba / or DIN bėgelis / rail (EN 50022) |
|  | Komunikacijos prievadai/ Communications ports |  |  | Integruoti be papildomų keitiklių / integrated without additional converters |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta / Earthing for a housing of a device must be with |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Gamintojas vykdo aparatinės įrangos palaikymą (atsarginių dalių tiekimą) ne trumpiau kaip 10m. / Manufacturer maintains hardware (spare parts supply) for at least 10 years. |  |  | Gamintojo patvirtinimas / Approval of the manufacturer |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių kiekis, vnt. / Quantity of power supply modules, units |  |  | 2 |
|  | Maitinimo moduliai / Power supply modules |  |  | Integruoti, be papildomų įtampos keitiklių/ integrated without additional voltage converters |
|  | Maitinimo modulių įėjimo grandinės / Input circuits of power supply modules |  |  | Atskirtos galvaniškai / Galvanically separated |
|  | Maitinimo šaltinio parametrai pagal standartus / Power supply parameters according to the standards |  |  | IEC 61850-3 ed.2 |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC |  |  | 110 arba /or 220 |
|  | Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class |  |  | EF (neįžemintas nei vienas taškas/ no points are grounded) |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  |  | Nuo / from -20 iki / to +10 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports | IEC 61000-4-4 level3 IEC 61000-4-5 level 2 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  |  |  | Korpusui / for enclosure | IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 level 3 |
|  |  |  | Įžeminimui / for functional earth port | IEC 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard |  |  | CISPR 22 Class A |
|  | Komunikacija/ Communication |  |  |  |
|  | Sąsaja duomenų mainams / Interface for communication |  |  | Ethernet |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  | ≥2 |
|  | Tipas/Type |  |  | IEEE 802.3 ≥100BaseT arba/ or ≥ 100 Base-FX (with auto negotiation) |
|  | Jungtis/ Connector |  |  | RJ45 arba/or ST arba/or SC arba/or LC |
|  | Rezervavimo funkcija pagal standartą / reservation function according to the standart |  |  | IEC 62439-3 |
|  | Sąsaja suderinama su telekomunikacijų įranga / The interface is compatible with the telecommunications equipments |  |  | OSI (L1-L2) |
|  | Sąsaja išorinei antenai / Interface for external antenna |  |  |  |
|  | Kiekis vnt. / Quantity, pcs. |  |  | ≥1 |
|  | Jungtis / Connector |  |  | BNC (female) arba / or TNC (female), arba arba / or N (female) |
|  | Sąsajos parametrai turi palaikyti / the interface parameters shall support |  |  | Maksimalų antenos kabelio ilgį / maximum antenna cable length |
|  | Protokolai konfigūravimui ir stebėjimui / Protocols for configuration and monitoring |  |  | HTTPS , SNMP 3) |
|  | Laiko sinchronizavimo parametrai / Time synchronization parameters |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas / time synchronization protocol |  |  | SNTP3) |
|  | Sinchronizavimas pagal standarto reikalavimus / synchronization according to the standard |  |  | IEC 61850 |
|  | Serverio sinchronizavimo lygis / server synchronization layer |  |  | Stratum 1 |
|  | Laiko sinchronizavimo šaltinis / time synchronization source |  |  | GPS ir / and GALILEO |
|  | Laiko standartas / time standard |  |  | UTC (coordinated universal time) |
|  | Tikslumas sinchronizuojant nuo GPS ir nuo GALILEO (per parą) / GPS and GALILEO synchronization accuracy (per day) |  |  | ≤ (±1∙10 -11) 5µs |
|  | Tikslumas be GPS ir GALILEO sinchronizacijos (per parą) / time accuracy without GPS and GALILEO synchronization (per day) |  |  | ≤ (±2∙10 -8) 1ms |
|  | Osciliatoriaus tipas / oscillator type |  |  | OCXO arba stabilesnis/ OCXO or more stable |
|  | SNTP (NTP) laiko žymės tikslumas / SNTP (NTP) time-stamp accuracy |  |  | ≤ 100 µs |
|  | PLSĮ antena/ STSE antenna |  |  |  |
|  | Tipas/ Type |  |  | Lauko/ Outdoor |
|  | Eksploatavimo oro aplinkos temperatūros ribos / Operating ambient temperature range, oC |  |  | ≥ (–40 ÷ +65) |
|  | Elektrinis maitinimas tiekiamas / Power supply provided |  |  | Per antenos kabelį/ provided via antenna cable |
|  | Priemonės apsaugai nuo žaibo / Lighting protection devices |  |  | Apsauga nuo viršįtampių /Surge Voltage Protector |
|  | Koaksialinis antenos kabelis turi būti numatytas / The coaxial antenna cable must be provided by |  |  | Antenos gamintojo/ Antenna manufacturer |
|  | Koaksialinio antenos kabelio ilgis / The coaxial antenna cable length, m |  |  | ≥ 20 |
|  | Tvirtinimo elementai turi būti numatyti / Accessories for mounting must be provided by |  |  | Antenos gamintojo/ Antenna manufacturer |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Access security according to IEEE1686-2007 2) |  |  | Slaptažodis / Password |
|  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Turn off not used functions |
|  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas/ Access time out |
|  | Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  |  | IEEE1686-2013 (5.1.4) 2) |
|  | Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  |  | ≥12 |
|  | Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. |  |  | ≥4 |
|  | #### Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Events record in remote server |  |  | Sistemos žurnalas / Syslog |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts |  |  | #### Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |
| Pastabos/ Notes: 1)Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus / Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) Nurodyto standarto punkto arba lentelės parametrai detalizuojami techniniame projekte / The parameters referred to the standard paragraph or table are detailed in the technical project. 3) Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: / Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - Atitikties sertifikato išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos kopija / Copy of the conformity certificate issued by notified conformity assessment independent body; - Atitikties deklaracija / declaration of conformity; - Visiems parametrams nepažymėtiems a) b) įrenginio aprašymai, gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir /ar brėžinio kopija/ For all parameters not marked a) b) - copy of the equipment’s manuals, manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and / or drawing of the equipment and / or the official document signed by an authorized employee of the manufacturer; |  |  |  |  |  |