	APPROVED by
	
	
	
	
	PATVIRTINTA
	

	LITGRID AB 2017
	
	
	
	
	LITGRID AB 2017 m.
	

	May 10
	
	
	
	
	Gegužės 10 d. 
	

	Transmission grid department
	
	
	
	Perdavimo tinklo departamento

	director direction No. NU-88
	
	
	
	
	direktoriaus nurodymu Nr. NU-88


STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ ĮKROVIKLIAMS/ STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BATTERIES RECTIFIERS
	Eil. Nr./

Seq. No.
	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature
	Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/

Required parameter or function value, implementation or feature

	1.
	Standartai:/ Standards:

	1.1 
	Akumuliatorių baterijų įkroviklių charakteristikos ir bandymai  turi atitikti standarto reikalavimus/ Characteristics and tests of the batteries rectifiers  shall meet requirements of the standard
	IEC 60950 a)

	1.2 
	Elektromagnetinis suderinamumas turi atitikti standarto reikalavimus/ Electromagnetic compatibility shall meet the requirements of the standard
	LST EN 300 386 a)

	1.3 
	Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate
	ISO 9001 b)

	1.4 
	Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate
	ISO 14001 b)

	2.
	Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions:

	2.1 
	Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions
	Vidaus  a)/ Indoor a)

	2.2 
	Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip 1)/ Highest operating ambient temperature not lower than 1), (tmax) oC
	+40 a)

	2.3 
	Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature not higher than 1), (tmin) oC
	0 a)

	2.4 
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio/

Site altitude above sea level, m
	≤1000 a)

	3.
	Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics:

	Įėjimo duomenys/ Input data

	3.1 
	Vardinė įtampa pagal IEC 60038/ Rated voltage according IEC 60038, (ULN), VAC
	400 a)

	3.2 
	Fazių skaičius/ Number of phases
	3 a)

	3.3 
	Vardinis dažnis/ Rated frequency, (fN), Hz
	50 a)

	Išėjimo duomenys/ Output data

	3.4 
	Vardinė įtampa 2)/ Rated voltage 2), (UdN), VDC
	110 arba/or 220 a)

	3.5 
	Statinis įtampos reguliavimas 1)/ Static voltage regulation1), %
	≤ ± 0,5 a)

	3.6 
	Dinaminis įtampos reguliavimas (apkrovos didinimo/mažinimo diapazone nuo 10% – 90%) 1)/ Dynamic voltage regulation (in load increase/decrease range from 10% – 90%) 1), %
	≤ ± 5 a)

	3.7 
	Vardinė srovė 2), 3)/ Rated current 2), 3), (IdN), A
	- a)

	3.8 
	Leidžiama įtampos pulsacija 1)/ Permissible voltage ripple 1), mVp-p
	≤ 500 a)

	4.
	Įkroviklių konstrukcija:/ Design of rectifier:

	4.1 
	Įkroviklių transformacijos tipas/ Conversion type of rectifiers
	Iš kintamos srovės į nuolatinę srovę a)/ From alternating current to direct current (a.c. - d.c.) a) 

	4.2 
	Įkroviklio korpuso apsaugos laipsnis pagal IEC 60529/ Degree of protection of rectifier according IEC 60529
	≥ IP20 a)

	4.3 
	Aušinimo tipas/ Cooling type
	Natūralus (pasyvus) a)/

Natural (passive) a)

	4.4 
	Įkroviklio įėjimo/išėjimo grandinės turi būti apsaugotos/ Input/output circuits  of the rectifier must be protected
	Nuo įėjimo/išėjimo trumpojo jungimo srovių a)/ Since input / output short-circuit currents a)

	4.5 
	
	Nuo įėjimo/išėjimo įtampos padidėjimo arba sumažėjimo virš užduotų ribinių reikšmių a)/ Since the input / output voltage increases or decreases over the preset threshold value a)

	4.6 
	
	Nuo perkrovimo a)/ Since overloading a)

	4.7 
	
	Nuo perkaitinimo a)/ Since overheating a)

	4.8 
	Valdiklio ekrano tipas vietiniam duomenų atvaizdavimui/ Controller display type for local data representation
	Grafinis skustųjų kristalų ekranas su apšvietimu a)/ Graphical liquid crystals display with backlight a)

	5.
	Funkcijų reikalavimai:/ Functions requirements:

	5.1 
	Įkroviklis akumuliatorių baterijos įkrovimui turi turėti įkrovimo režimus/ For charging battery the rectifier must have charging modes
	Nuolatinis a)/  Continuous a)

	5.2 
	
	Pagreitintas/ išlyginamasis a)/ 
Boost/ equalizing a)

	5.3 
	Įkroviklio atstatymas po įėjimo (maitinimo) įtampos sutrikimų / Rectifier recovery after the input (power supply) voltage errors
	Automatiškas a)/ Automatic a)

	5.4 
	Įkroviklio valdiklis turi turėti galimybę atvaizduoti techninius parametrus vietiniame valdiklio ekrane/ Controller of rectifier  must be able to display technical parameters in the local display
	Įėjimo įtampą a)/ AC input voltage a)

	5.5 
	
	Išėjimo įtampą a)/ 
DC output voltage a)

	5.6 
	
	Išėjimo srovę a)/ DC output current a)

	5.7 
	Valdymo sistema turi turėti binarinius išėjimus informacijos perdavimui į bendrapastotinį valdiklį 4)/ Control system shall have binary outputs for information transfer to main substation controller 4)
	Įkroviklio gedimas a)/ Rectifier Fault a)

	5.8 
	
	Aukšta įkrovimo įtampa a)/ High charging voltage a)

	5.9 
	
	Žema įkrovimo įtampa a)/ Low charging voltage a)

	5.10 
	Apsauga nuo neautorizuoto įrenginio parametrų nustatymo, pakeitimo ir informacijos nuskaitymo naudojant diagnostikos prievadus/ Protection against unauthorized device configuration, modification and information scanning using diagnostic ports
	Slaptažodžiu apsaugotas vartotojo identifikatorius/ Password-protected user authentication a)

	5.11 
	Sistema turi registruoti ir saugoti įrašus apie vartotojų veiksmus, įvykius, klaidas ir saugumo pranešimus. Turi būti numatyta šios informacijos perkėlimo galimybė/ The system shall register and keep records about operator actions, events, faults, and security notifications. Shall be possible to transfer this information
	Komunikacijos jungtis žurnalinių įrašų perkėlimui į personalinį kompiuterį arba skaitmeninę laikmeną/ Communication port for data exchange using a personal computer or digital media a)

	Pastabos:

Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements
1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions;
2) Parenkama rengiant techninį ir darbo projektus, vadovaujantis projektavimo užduoties ir Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniais reikalavimais/ Choose during the preparation of the technical and work projects, in accordance with the job design and Transmission Network transformer substations and distribution own needs power technical requirements;
3) Įkroviklio išėjimo srovės ir įtampos verčių diapazonas turi užtikrinti prijungtos įrangos maitinimą ir akumuliatorių baterijos įkrovimą visuose gamintojo numatytuose darbo režimuose/ Output values range of current and voltage of rectifier must to ensure power supply for the connected equipment and for battery charging in all modes according the manufacturer;
4) Nuotolinio valdymo ir technologinių signalų apimtys, bei teleinformacijos surinkimo ir perdavimo saugumas turi atitikti LITGRID AB Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašą/ Scope of remote control functions, alarms, gathering and transferring of teleinformation shall be in accordance with LITGRID AB Requirements for remote control of Transmission grid substations switchgear;
Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment:

a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment;

b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate;


Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams/ Standard technical requirements for batteries rectifiers

