## Skaičiuoklė
Suma, Eur be PVM
Darbų įkainiai | A | 3378463.148
Medžiagų įkainiai | B | 1913933.1
Sistelos koeficientai | C | #REF!
Pasiūlymo kaina Eur be PVM VISO: |  | #REF!
PVM: |  | #REF!
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | #REF!
* (A) nurodoma kortelės "Darbų įkainių lentelė" H 801 langelio reikšmė
** (B) nurodoma kortelės "Medžiagų įkainių lentelė" I 601 langelio reikšmė
*** (C) nurodoma kortelės "SISTELOS KOEFICIENTAI" B11 langelio reikšmė
**** Šioje lentelėje nieko pildyti nereikia, laukai pildosi automatiškai

## Darbų įkainių lentelė
Darbų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip (67% ,,Investicijų įkainiuose", 83% "Remonto darbų įkainiuose") mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Objekto grupė | DARBŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą): | Įkainio išaiškinimas | Įkainio tipas
Investicijų įkainiai
1.1 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 6.67 | 6.67 | 149 | 993.83 | Seno numerio panaikinimas nuo atramos 1 vnt., naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt. (tvirtinant viela). Jei reikalinga panaikinti dažytą ar užkabintą seną numeraciją nuo atramos. | -
1.2 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 26.73 | 26.73 | 3 | 80.19 | Oro linijų atramos atotampos demontavimas 1 vnt. | -
1.3 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 37.33 | 37.33 | 1 | 37.33 | OL atotampos stulpelio montavimas 1 vnt. | -
1.4 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 108.94 | 108.94 | 5 | 544.7 | OL atramos atotampos įrengimas 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus). | -
1.5 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 29.58 | 29.58 | 1 | 29.58 | OL atramos atotampos įtempimas 1 vnt. | -
1.6 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 125.81 | 125.81 | 1 | 125.81 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos demontavimas nuo atramos 1 vnt., 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos montavimas atramoje 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus). | -
1.7 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 103.39 | 103.39 | 6 | 620.34 | 0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas 1 vnt. | -
1.8 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 290.93 | 290.93 | 1 | 290.93 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas 1 vnt., Naujo ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). | -
1.9 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 204.86 | 204.86 | 17 | 3482.62 | OL atramos ramsčio pastatymas 1 vnt., ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt. | -
1.10 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 132.24 | 132.24 | 1 | 132.24 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos perstatymas 1 vnt., OL rygelių įrengimas atramoms 1 vnt. Jeigu atrama su ramsčiu, tai įkainis dauginamas iš dviejų, jeigu atrama su dviem ramsčiais, tai įkainis dauginamas iš trijų. Rygelį ir visas kitas reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti darbų įkainyje. | -
1.11 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 102.94 | 102.94 | 1 | 102.94 | 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas 1 vnt. | -
1.12 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 119.76 | 119.76 | 75 | 8982 | OL vienstiebės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos (bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų) demontavimas. | -
1.13 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje | vnt. | 110.1 | 110.1 | 1 | 110.1 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas kartų su jungtymis ir laikančiomis konstrukcijomis 0,4 kV OL atramose 1 vnt. , kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas. Montuojant naują SKS turi būti sumontuotos naujos SKS laikančiosios konstrukcijos ir jungtys nuo laidų iki sumontuoto SKS. | -
1.14 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 77.65 | 77.65 | 1 | 77.65 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos 1 vnt., | -
1.15 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 105.16 | 105.16 | 1 | 105.16 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramų tiesinimas išilgai linijos išjungus įtampą (atrama su ramsčiu) 1 vnt. | -
1.16 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 37.1 | 37.1 | 48 | 1780.8 | Atvado demontavimas nuo 0,4 kV OL laidų ar oro kabelių iki KAS (ĮAS)/tvirtinimo kostrukcijos prie namo sienos/vamzdinio stovo. | -
1.17 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas | vnt. | 30.89 | 30.89 | 3 | 92.67 | 0,4 kV OL izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV OL izoliatoriaus montavimas 1 vnt., 0,4 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt. | -
1.18 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto keitimas | vnt. | 23.22 | 23.22 | 5 | 116.1 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto montavimas 1 vnt. | -
1.19 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 -10 kV OL/OLA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km) | km | 322.91 | 322.91 | 17 | 5489.47 | 0,4 - 10 kV OL laidų (laidų su apvalkalu) demontavimas nepriklausimai nuo skerspjūvio (1 laidas) 1 km | -
1.20 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas | vnt. | 77.76 | 77.76 | 4 | 311.04 | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas (2 laidai) 1 vnt., traversos/viršūnės demontavimas 1 vnt., traversos/viršūnės montavimas 1 vnt., izoliatorių montavimas, dvigubo tvirtinimo montavimas. Pvz. 10 kV linijose įkainis dauginamas iš dviejų, 0,4 kV kai du laidai taikomas vieną kartą, kai 3-4 laidai įkainis taikomas du kartus. | -
1.21 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) | km | 903.21 | 903.21 | 0.2 | 180.642 | 0,4 kV - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) 1 km, 0,4 - 10 kV kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio montavimas (1 laidas) 1 km | -
1.22 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 361.03 | 361.03 | 1 | 361.03 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas 1 km | -
1.23 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 290.31 | 290.31 | 2 | 580.62 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas 1 km | -
1.24 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | vnt. | 32.49 | 32.49 | 6 | 194.94 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo arba dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | -
1.25 | 0,4 kV OL | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS | vnt. | 69.02 | 69.02 | 1 | 69.02 | Visų jungčių (įvadų/išvadų) demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS. Tvirtinimo elementų keitimas/montavimas. | -
1.26 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL su metalo konstrukcijomis | km | 2460.94 | 2460.94 | 1 | 2460.94 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (iki 4 laidų), 0,4 kV OL traversų (1 km ruože kiekvienoje atramoje) demontavimas, 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km | -
1.27 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL nutrūkusių (izoliuotų/neizoliuotų) laidų remontas (1 laidas) | vnt. | 74.07 | 74.07 | 10 | 740.7 | Tarpatramyje nutrūkusio vieno neizoliuoto laido arba laido su apvalkalu sujungimas montuojant laido intarpą ir 2 laidų sujungiklius, suremontuoto laido įlinkio reguliavimas. | -
1.28 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus perrišimas aliuminio viela (1 laidas) | vnt. | 26.86 | 26.86 | 14 | 376.04 | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus pašalinimas (1 laidas) 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimas prie izoliatoriaus aliuminio viela (1 laidas) 1 vnt. | -
1.29 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m) | vnt. | 795.16 | 795.16 | 14 | 11132.24 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | -
1.30 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL vienstiebės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 354.74 | 354.74 | 21 | 7449.54 | OL tarpinės vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | -
1.31 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas | vnt. | 13.56 | 13.56 | 68 | 922.08 | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo atramos 1 vnt. | -
1.32 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas/keitimas | vnt. | 39.02 | 39.02 | 30 | 1170.6 | 0,4 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo g/b atramos 1 vnt., 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas (arba papildomos traversos montavimas) ant pastatytos g/b atramos 1 vnt., izoliatorių montavimas. | -
1.33 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 39.43 | 39.43 | 4 | 157.72 | 0,4 kV OL vienfazio - trifazio atvado laidų reguliavimas (nepriklausomai nuo fazių skaičiaus) 1 vnt. | -
1.34 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 69.5 | 69.5 | 1 | 69.5 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą). | -
1.35 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 60.65 | 60.65 | 1 | 60.65 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas skersai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą). | -
1.36 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas | km | 1872.82 | 1872.82 | 0.4 | 749.128 | 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km | -
1.37 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų | km | 1297.25 | 1297.25 | 0.2 | 259.45 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio demontavimas 1 km, 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas 1 km | -
1.38 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 24.96 | 24.96 | 1 | 24.96 | Pakrypusios 0,4 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė). | -
1.39 | 0,4 kV OL | 0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 143.34 | 143.34 | 5 | 716.7 | 0,4 kV vienfazio/trifazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV trifazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt. | -
1.40 | 0,4 kV OL | 0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 116.4 | 116.4 | 1 | 116.4 | 0,4 kV vienfazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV vienfazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt. | -
1.41 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | kompl. | 85.95 | 85.95 | 9 | 773.55 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas atramose 3 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 3 vnt. | -
1.42 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 54.24 | 54.24 | 330 | 17899.2 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt., įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui 1 vnt. | -
1.43 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 104.43 | 104.43 | 1 | 104.43 | Gandralizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos 1 vnt. (darbai su lizdo nuėmimu ir utilizavimu). | -
1.44 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 158.29 | 158.29 | 2 | 316.58 | Gandro lizdo nuėmimas ir utilizavimas, naujo gandralizdžio platformos įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramose 1 vnt. | -
1.45 | 0,4 kV OL | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimas | vnt. | 42.83 | 42.83 | 6 | 256.98 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., visų jungčių demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų ar oro kabelių. | -
1.46 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 160.19 | 160.19 | 16 | 2563.04 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS. | -
1.47 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 269.23 | 269.23 | 10 | 2692.3 | Demontuoti traversas 2 vnt., sumontuoti traversas 2 vnt., prailginti laidus montuojant 4 laidams laidų intarpus, naudojant 4 laidų sujungiklius, kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS. | -
1.48 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 343.12 | 343.12 | 1 | 343.12 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 vnt., travesų montavimas, Izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. | -
1.49 | 10 kV OL | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius (3 laid.) | km | 7955.85 | 7955.85 | 0.2 | 1591.17 | Neizoliuotų laidų demontavimas 3 km vienu laidu, viršūnių ir traversų demontavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), traversų ir viršūnių izoliuotiems laidams montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), izoliatorių montavimas, izoliuotų laidų montavimas 3 km vienu laidu. | -
1.50 | 10 kV OL | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 129.74 | 129.74 | 1 | 129.74 | 10 kV OL izoliatorių sumontavimas ant pastatytos atramos (3 izoliatoriai), dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramose (3 tvirtinimai atramoje). | -
1.51 | 10 kV OL | 10 kV OL smaiginio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 69.54 | 69.54 | 2 | 139.08 | 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių demontavimas atramose 1 vnt., 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių montavimas atramose 1 vnt., 10 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt. | -
1.52 | 10 kV OL | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 10.47 | 10.47 | 1 | 10.47 | Įspėjamojo ženklo demontavimas 1 vnt., įspėjamojo ženklo montavimas 1 vnt. (tvirtinant viela) | -
1.53 | 10 kV OL | 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) | vnt. | 190.28 | 190.28 | 1 | 190.28 | 10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laidai) 1 vnt., 10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laidais (3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.54 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 396.53 | 396.53 | 0.3 | 118.959 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas) 1 km | -
1.55 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 309.32 | 309.32 | 1 | 309.32 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas viengubas (1 laidas) 1 km | -
1.56 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 216.74 | 216.74 | 1 | 216.74 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas 1 vnt., žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas. | -
1.57 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 166.59 | 166.59 | 1 | 166.59 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas 1 vnt., traukių keitimas, žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas. | -
1.58 | 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas) | km | 1155.52 | 1155.52 | 0.2 | 231.104 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas 1 km vienu laidu. | -
1.59 | 10 kV OL | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 126.87 | 126.87 | 11 | 1395.57 | Skyriklio ir pavaros demontavimas nuo 6-10 kV oro linijos atramos 1 vnt., nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų. | -
1.60 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 830.88 | 830.88 | 1 | 830.88 | 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara ir traukėmis demontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų demontavimas (6 laidai), 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara sumontavimas 1 kompl., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. | -
1.61 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 600 | 717.1 | 12 | 7200 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. | -
1.62 | 10 kV OL | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | kompl. | 10.27 | 10.27 | 1 | 10.27 | Visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvinio pavadinimo, Ž-1, Ž-2, "Įj.", "Išj."). | -
1.63 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio jungčių (šleifų) montavimas/keitimas izoliuotais laidais (3 laidai) | vnt. | 111.42 | 111.42 | 1 | 111.42 | 10 kV OL skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai), 10 kV OL skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.64 | 10 kV OL | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas/keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m) | vnt. | 838.5 | 838.5 | 4 | 3354 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Atramų keitimo darbams naudojamas tik šis įkainis (kai yra sena atrama). Atskirų demontavimo ir montavimo įkainių nenaudojame. Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | -
1.65 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 494.34 | 494.34 | 1 | 494.34 | OL tarpinės atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | -
1.66 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 364.72 | 364.72 | 6 | 2188.32 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 vnt., viršūnių/travesų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. Šis įkainis naudojamas tik naujos atramos montavimui. Nenaudojamas senos atramos keitimui nauja. | -
1.67 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 55.45 | 55.45 | 3 | 166.35 | Tempiamosios girliandos demontavimas 1 vnt., tempiamosios girliandos sumontavimas 1 vnt. laidų reguliavimas. | -
1.68 | 10 kV OL | 10 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 45.63 | 45.63 | 1 | 45.63 | Pakrypusios 10 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė). | -
1.69 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | kompl. | 109.12 | 109.12 | 9 | 982.08 | 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų demontavimas 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas 3 vnt., ribotuvo atjungimas/prijungimas 3 vnt. | -
1.70 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 71.64 | 71.64 | 12 | 859.68 | Viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (1 fazė) 1 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (1 fazė) 1 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt. | -
1.71 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 9.65 | 9.65 | 14 | 135.1 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas kai užsakomas kaip atskiras darbas kai reikia demontuoti nebereikalingą movą. | -
1.72 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio | vnt. | 13.68 | 13.68 | 22 | 300.96 | Kabelio atjungimas, 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas (nuo atramos ar statinio) 1 vnt. Pastabos: Šis įkainos taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t. Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.73 | 0,4 - 10 kV KL | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP, TP, transformatorinės) šalinimas | m3 | 18.72 | 18.72 | 1 | 18.72 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP, TP, transformatorinės) šalinimas 1 m3 | -
1.74 | 0,4 - 10 kV KL | Grunto šildymas (žiemos metu) | m2 | 68.65 | 68.65 | 1 | 68.65 | Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius) 1 m2. Pastabos: šis įkainis taikomas tik žiemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įšalas daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu. | -
1.75 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 5.23 | 5.23 | 214 | 1119.22 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt. Pastaba: įkainis naudojamas tik tais atvejais, kai pateikiamas atskiras užsakymas. | -
1.76 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje | vnt. | 224.44 | 224.44 | 1 | 224.44 | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje 1 vnt. Pastaba: įkainis taikomas kai atsikasus gedimo vietą yra daugiau nei vienas kabelis ir vizualiai neįmanoma nustatyti kuris kabelis sugedęs. Taip pat šis įkainis taikomas kai vykdomi kabelių įsipjovimo darbai esant dviems (arba daugiau) kabelių vienoje tranšėjoje ir reikalinga patikslinti kuriame kabelyje reikalinga vykdyti įsipjovimo darbus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.77 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 175.15 | 175.15 | 3 | 525.45 | Elementų atjungimas ir prijungimas, 0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 1 vnt. Pastaba: Įkainis negali būti taikomas kabelio gedimo vietos nustatymui. Šis įkainis taikomas kai nežinoma kabelių linijos trasa (geografija) ir pateikiamas užsakovo atskiras užsakymas šio darbo vykdymui. Kai yra nustatoma kabelio linijos trasa (geografija) kiekvienam papildomam ilgiui iki 100 m taikomas koeficientas 0,2. Pvz. kabelio ilgis 713 m būtų aktuojamas kiekis 1,6 vnt, o 505 m - 1,2. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.78 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis | vnt. | 139.04 | 139.04 | 107 | 14877.28 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 (imtinai), kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.79 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas virš 150 mm2 kabelio | vnt. | 157.83 | 157.83 | 9 | 1420.47 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.80 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis | vnt. | 85.64 | 85.64 | 524 | 44875.36 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 (imtinai), sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.81 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2 kabelis | vnt. | 90.28 | 90.28 | 214 | 19319.92 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.82 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 122.74 | 122.74 | 14 | 1718.36 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 150 mm2 (imtinai) (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.83 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 136.39 | 136.39 | 1 | 136.39 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.84 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 485.52 | 485.52 | 135 | 65545.2 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 (imtinai) (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.85 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/perein-os movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 skers. kabelis su žemės darbais | vnt. | 454.24 | 454.24 | 56 | 25437.44 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.86 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 1460 | 1460 | 1 | 1460 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.87 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 1720 | 1720 | 1 | 1720 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.88 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 2800 | 3190 | 1.5 | 4200 | 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.89 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 3000 | 3757 | 1.5 | 4500 | 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.90 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 1440 | 1440 | 0.1 | 144 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.91 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 1710 | 1710 | 0.1 | 171 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.92 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 2000 | 3150 | 2.1 | 4200 | 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.93 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 2500 | 3740 | 1.3 | 3250 | 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.94 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 1424 | 1424 | 2 | 2848 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.95 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 1700 | 1700 | 0.4 | 680 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.96 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 3114 | 3114 | 1.9 | 5916.6 | 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.97 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 3719 | 3719 | 2 | 7438 | 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.98 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 15886 | 15886 | 1.6 | 25417.6 | 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.99 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 7262 | 7262 | 1 | 7262 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.100 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 17550 | 17550 | 1.7 | 29835 | 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.101 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4-10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 8023 | 8023 | 0.2 | 1604.6 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.102 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 150 mm2 skersp. kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 7200 | 7200 | 14.5 | 104400 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio iki 150 mm2 (imtinai) įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.103 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 150 mm2 kabelio skersp. įvėrimas (su žemės darbais) | km | 7878 | 7878 | 8 | 63024 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio daugiau kaip 150 mm2 įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis) | -
1.104 | 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 150 mm2 skersp. viengyslio kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 13395 | 13395 | 2.3 | 30808.5 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio iki 150 mm2 (imtinai) įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.105 | 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 150 mm2 skersp. viengyslio kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 14655 | 14655 | 2.1 | 30775.5 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio daugiau kaip 150 mm2 įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.106 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m | 10.8 | 10.8 | 930.02 | 10044.216 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.). Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. | -
1.107 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m | 12.8 | 12.8 | 92 | 1177.6 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.). Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. | -
1.108 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m | 23.5 | 23.5 | 1500 | 35250 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.109 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m | 28 | 28 | 480 | 13440 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | -
1.110 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 17.99 | 17.99 | 48 | 863.52 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas. Šis įkainis naudojamas tik pagal užsakovo atskirai pateiktą užsakymą šio darbo vykdymui. | -
1.111 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 62.21 | 62.21 | 128 | 7962.88 | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas 1 vnt. | -
1.112 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 21.83 | 21.83 | 1 | 21.83 | 0,4 - 10 kV permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos 1 vnt. | -
1.113 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 25.03 | 25.03 | 1 | 25.03 | 0,4 kV pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt. | -
1.114 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 235.84 | 235.84 | 1 | 235.84 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui, varžtinių antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. | -
1.115 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 268.28 | 268.28 | 1 | 268.28 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. | -
1.116 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | vnt. | 538.57 | 538.57 | 1 | 538.57 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. | -
1.117 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 211.87 | 211.87 | 14 | 2966.18 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.118 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 232.61 | 232.61 | 2 | 465.22 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.119 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 227.69 | 227.69 | 20 | 4553.8 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.120 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 219.45 | 219.45 | 11 | 2413.95 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | -
1.121 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 221 | 221 | 2 | 442 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.122 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 460.9 | 460.9 | 25 | 11522.5 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.123 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. trigyslis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 255.44 | 255.44 | 2 | 510.88 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.124 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skerp. trigyslis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 498.92 | 498.92 | 14 | 6984.88 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | -
1.125 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas išlygintąja įtampa | vnt. | 122.3 | 122.3 | 9 | 1100.7 | 6-10 kV kabelio bandymas (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.126 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 153.55 | 153.55 | 32 | 4913.6 | 6-10 kV kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.127 | 10 kV KL | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 30.56 | 30.56 | 1 | 30.56 | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą. | -
1.128 | TR | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 33.44 | 33.44 | 1 | 33.44 | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt. | -
1.129 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 87.8 | 87.8 | 1 | 87.8 | Atjungti prijungtus elementus, demontuoti kirtiklį 1 vnt., sumontuoti kirtiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.130 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 116.35 | 116.35 | 1 | 116.35 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.131 | TR | 0,4 kV orinio išvado keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 129.64 | 129.64 | 1 | 129.64 | 0,4 kV orinio išvado demontavimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos), traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, 0,4 kV orinio išvado sumontavimas stacionariojoje transformatorinėje oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.132 | TR | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai) | vnt. | 130.18 | 130.18 | 1 | 130.18 | 0,4 kV orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) demontavimas, traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse sumontavimas oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.133 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 22.38 | 22.38 | 1 | 22.38 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. | -
1.134 | TR | 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 47.35 | 47.35 | 2 | 94.7 | 10 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt. | -
1.135 | TR | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 698.87 | 698.87 | 2 | 1397.74 | 10 kV galios skyriklio demontavimas 1 vnt., 10 kV galios skyriklio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.136 | TR | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 201.19 | 201.19 | 1 | 201.19 | Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103 1 vnt., žymenų atnaujinimas 1 kompl., dažymas. | -
1.137 | TR | 10 kV iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės) | vnt. | 61.39 | 61.39 | 1 | 61.39 | 10 kV iškroviklio demontavimas 3 vnt., viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazė) 3 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt. | -
1.138 | TR | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 85.95 | 85.95 | 1 | 85.95 | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV pereinamojo izoliatoriaus sumontavimas naudojant naujas gumines tarpines (tarpiklius) 1 vnt. | -
1.139 | TR | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 18.63 | 18.63 | 6 | 111.78 | 10 kV saugiklio lizdo demontavimas 1 vnt., 10 kV saugiklio lizdo sumontavimas 1 vnt., esamo arba naujo saugiklio įstatymas 1 vnt. | -
1.140 | TR / 10 kV KL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 53.81 | 53.81 | 6 | 322.86 | 10 kV tinkle viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. Šis įkainis taikomas montuojant/keičiant ribotuvus transformatorinėse ir aukštos įtampos kabelių spintose. Taip pat šį įkainį galima naudoti montuojant ribotuvus su RSTI tipo movomis tik kai užsakomas atskiras ribotuvų sumontavimas esamoms movoms. | -
1.141 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 faz.) kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | kompl. | 107.58 | 107.58 | 1 | 107.58 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt. | -
1.142 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | kompl. | 71.41 | 71.41 | 1 | 71.41 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt. | -
1.143 | TR | 6-10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 8.53 | 8.53 | 63 | 537.39 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt. | -
1.144 | TR | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | tonos | 1021.12 | 1021.12 | 0.1 | 102.112 | Alyvos pripylimas į transformatorių iki reikiamo lygio. Pastaba: Rangovas privalo įsivertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB ESO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB ESO Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija. | -
1.145 | TR | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 462.75 | 462.75 | 15 | 6941.25 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.146 | TR | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas | vnt. | 733.42 | 733.42 | 10 | 7334.2 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.147 | TR | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje | m2 | 31.22 | 31.22 | 1 | 31.22 | Demontuoti pažeistas grindis 1 m2, Išlieti naujas betonines grindis 1 m2. Reikia įsivertinti 10 cm grindų storio. | -
1.148 | TR | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 22.5 | 22.5 | 3 | 67.5 | Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę 1 vnt. | -
1.149 | TR | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 26.85 | 26.85 | 7 | 187.95 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose KS vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2 | -
1.150 | TR | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 398.69 | 398.69 | 1 | 398.69 | Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.), tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.151 | TR | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 23.42 | 23.42 | 1 | 23.42 | Įrengti laikiklius papildomai spynai 2 vnt., pakabinti papildomą spyną 1 vnt. | -
1.152 | TR | Metalinių konstrukcijų suvirinimas | m | 19.58 | 19.58 | 1 | 19.58 | Suvirinti metalines konstrukcijas 1 m, suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais 1 m | -
1.153 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 136.49 | 136.49 | 1 | 136.49 | Atlikti modulinės transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.154 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 153.88 | 153.88 | 1 | 153.88 | Atlikti modulinės transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.155 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 105.1 | 105.1 | 1 | 105.1 | Atlikti transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.156 | TR | Modulinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 78.43 | 78.43 | 1 | 78.43 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Reikalinga sutvarkyti aplinką aplink transformatorinės apsaugos zoną, nuo jos 10 metrų atstumu. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | -
1.157 | TR | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 32.47 | 32.47 | 1 | 32.47 | Pašalinti seną silikagelį 1 vnt., užpildyti nauju silikageliu 1 vnt. | -
1.158 | TR | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą, be statybinės dalies) | vnt. | 632.29 | 632.29 | 1 | 632.29 | Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai. Kiekvienai papildomai sekcijai galima taikyti atskirus techninės priežiūros įkainius konkrečiai reikiamai sekcijai (pvz. transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, vieną 0,4 kV šynų sekciją, du galios transformatorius, tuomet įpapildomai bus galima aktuotis vieną 10kV ir galios transformatoriaus tech. priežiūros darbų įkainius). | -
1.159 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 261.92 | 261.92 | 1 | 261.92 | Atlikti stacionarios transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.160 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 269.38 | 269.38 | 1 | 269.38 | Atlikti stacionarios transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.161 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 146.47 | 146.47 | 1 | 146.47 | Atlikti stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.162 | TR | Stacionariųjų transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 78.52 | 78.52 | 1 | 78.52 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | -
1.163 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 362.58 | 362.58 | 1 | 362.58 | Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | -
1.164 | TR | Stulpinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 78.81 | 78.81 | 1 | 78.81 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Reikalinga sutvarkyti aplinką aplink transformatorinės apsaugos zoną, nuo jos 10 metrų atstumu. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | -
1.165 | TR | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 26.26 | 26.26 | 3 | 78.78 | Įrengti šviestuvą su stikliniu gaubtu 1 vnt., įsukti kaitrinę lemputę 1 vnt., prijungti prie esamo elektros apšvietimo tinklo. | -
1.166 | TR | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 19.42 | 19.42 | 1 | 19.42 | Demontuoti netinkamą vyrį 1 vnt., pašalinti rūdis 1 vnt., privirinti/pritvirtinti naują vyrį 1 vnt., nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyrį 1 vnt. | -
1.167 | TR | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 55.84 | 55.84 | 1 | 55.84 | Išsiimti kreivas duris 1 vnt., ištiesinti duris 1 vnt., įstatyti duris 1 vnt. | -
1.168 | TR | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 80.01 | 80.01 | 1 | 80.01 | Netinkamų grotelių demontavimas, netinkamo sietelio demontavimas, naujų grotelių sumontavimas, naujo sietelio sumontavimas, sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais. Rangovai turi įsivertinti iki 2m2 groteles. | -
1.169 | TR | 10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.) | vnt. | 17.94 | 17.94 | 6 | 107.64 | Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas 1 vnt., naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas 1 vnt. | -
1.170 | TR | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 25.18 | 25.18 | 6 | 151.08 | Vidinės spynos demontavimas 1 vnt., vidinės spynos sumontavimas 1 vnt. | -
1.171 | TR | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 371.74 | 371.74 | 1 | 371.74 | Atlikti visos modulinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai. Kiekvienai papildomai sekcijai galima taikyti atskirus techninės priežiūros įkainius konkrečiai reikiamai sekcijai (pvz. transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, vieną 0,4 kV šynų sekciją, du galios transformatorius, tuomet įpapildomai bus galima aktuotis vieną 10kV ir galios transformatoriaus tech. priežiūros darbų įkainius). | -
1.172 | KS,KAS | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 44.04 | 44.04 | 1 | 44.04 | Sumontuoti automatinių jungiklių ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui. | -
1.173 | KS,KAS | Durelių tiesinimas | vnt. | 20.55 | 20.55 | 1 | 20.55 | Ištiesinti sulankstytas KS, KAS dureles. | -
1.174 | KS,KAS | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 9.01 | 9.01 | 17 | 153.17 | Demontuoti netinkamą įspėjamąjį ženklą 1 vnt., sumontuoti naują įspėjamąjį ženklą 1 vnt. Pastaba: negali būti naudojami lipduko tipo ženklai. | -
1.175 | KS,KAS | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 23.98 | 23.98 | 68 | 1630.64 | Atjungti netinkamą antgalį, demontuoti netinkamą, sumontuoti naują antgalį, prijungti atjungtus elementus. | -
1.176 | KS,KAS | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 152.9 | 152.9 | 1 | 152.9 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, defektinių saugiklių laikiklių ir atraminių izoliatorių keitimas, durelių spynos keitimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadinimo atnaujinimas, įspėjamųjų ženklų atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.177 | KS,KAS | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 74.51 | 74.51 | 1 | 74.51 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.178 | KS,KAS | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 13.02 | 13.02 | 1 | 13.02 | Apžiūrėti ir paveržti dinamometriniu raktu visus varžtinius kontaktinius sujungimus. | -
1.179 | KS,KAS | Kontaktinių varžtų keitimas (1 kontaktas) | vnt. | 22.68 | 22.68 | 1 | 22.68 | Pakeisti kontaktinį sujungimą (varžtą, spyruoklinę poveržlę, poveržlę, veržlę). Atliekant darbus nušveisti kontaktinius paviršius ir sutepti. | -
1.180 | KS,KAS | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 22.63 | 22.63 | 1 | 22.63 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais. | -
1.181 | KS,KAS | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 20.44 | 20.44 | 1 | 20.44 | Atjungti prijungtus elementus, pritvirtinti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.182 | KS,KAS | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 12.34 | 12.34 | 5 | 61.7 | Išvalyti nešvarumus (KS, KAS (ĮAS)) 1 spinta. | -
1.183 | Kita | Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas (lentelė išorėje) | vnt. | 11.16 | 11.16 | 10 | 111.6 | Jei yra esama, pašalinti seną operatyvinio pavadinimo lentelę (išorėje) ar užrašą dažais (nuo transformatorinių durų, KS/KAS/ĮAS/VKS durelių ir pn.) 1 vnt., pritvirtinti naują operatyvinio pavadinimo lentelę 1 vnt. Pastaba: įkainis taikomas tik esamų susidėvėjusių arba nebetinkamų naudojimui operatyvinių pavadinimų pakeitimui naujais. | -
1.184 | KS,KAS | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 23.44 | 23.44 | 2 | 46.88 | Atjunti elementus, prijungti elementus, skaičiuojama vieno KS,KAS. PVZ. jeigu reikia perjungi 3 linijas/elementus tame pačiame KS, KAS tai 1vnt. Įkainis nenaudojamas kabelių spintų ir atskirų komutacinių aparatų keitimo atvejais. | -
1.185 | KS,KAS | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 23.81 | 23.81 | 1 | 23.81 | Demontuoti izoliatorių, sumontuoti izoliatorių. | -
1.186 | KS,KAS | Užrakto (spynelės) keitimas | vnt. | 16.62 | 16.62 | 1 | 16.62 | Demontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt., sumontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt. | -
1.187 | KS,KAS | KAS (ĮAS) iki 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 187.92 | 187.92 | 19 | 3570.48 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti KAS (ĮAS) iki 2 aps. ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.188 | KS,KAS | Atvado keitimas/montavimas atramoje oro kabeliu iki KAS | vnt. | 258.56 | 258.56 | 20 | 5171.2 | Sumontuoti/pakeisti tvirtinimo elementus atramoje (oro kabelio laikiklius su atitraukimu nuo atramos), nutiesti/pakeisti oro kabelį atrama iki KAS atramoje, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | -
1.189 | KS,KAS | KAS (ĮAS) virš 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 237.97 | 237.97 | 3 | 713.91 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti KAS (ĮAS) virš 2 aps. ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.190 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 144.52 | 144.52 | 1 | 144.52 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.191 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 217.78 | 217.78 | 2 | 435.56 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.192 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 217.78 | 217.78 | 2 | 435.56 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.193 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 217.51 | 217.51 | 1 | 217.51 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.194 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 144.71 | 144.71 | 1 | 144.71 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.195 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 144.74 | 144.74 | 1 | 144.74 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.196 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 179.64 | 179.64 | 1 | 179.64 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.197 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 181.09 | 181.09 | 1 | 181.09 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | -
1.198 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 47.61 | 47.61 | 150 | 7141.5 | Demontuoti KS, KAS (ĮAS) 1 vnt. Atjungti ir izoliuoti elementus. Su spinta kartu demontuoti viduje esančius įrenginius. | -
1.199 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 16.2 | 16.2 | 3 | 48.6 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais. | -
1.200 | KS,KAS | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 32.35 | 32.35 | 2 | 64.7 | Ištiesinti pakrypusį KS, KAS (ĮAS) (ant pamato) 1 vnt., grunto atkasimas rankiniu būdu 0,5 m3, grunto užkasimas sutankinant 0,5 m3 | -
1.201 | KS,KAS | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 42.17 | 42.17 | 2 | 84.34 | Pašalinti korozijos židinius 1 spinta, perdažyti KS, ĮAS (ĮAS) 1 spinta, patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant. | -
1.202 | KS,KAS | KS montavimas be apskaitos | vnt. | 339.84 | 339.84 | 7 | 2378.88 | KS montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, laikinas plombavimas. | -
1.203 | Kita | Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR Įžeminimo įrenginiui (1 metras) | m | 23.55 | 23.55 | 1 | 23.55 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas 1 m, papildomai įrengtų elektrodų sujungimas su esamu įžeminimo kontūru, įžeminimo varžos matavimas 1 vnt. Taikoma tik transformatorinėms, esamo įžeminimo kontūro varžos sumažinimui. | -
1.204 | Kita | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 16.29 | 16.29 | 1 | 16.29 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt. | -
1.205 | Kita | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 5.36 | 5.36 | 8 | 42.88 | Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas 1 m. | -
1.206 | kita | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 21.03 | 21.03 | 1 | 21.03 | 0,4 kV saugiklių lizdų demontavimas (lizdas) 1 vnt., 0,4 kV saugiklių lizdų sumontavimas (lizdas) NH tipo 1 vnt., įstatyti saugiklį 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.207 | Kita | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 19.08 | 19.08 | 1 | 19.08 | Atkasti įžeminimo kontūra, patikrinti ar įžeminimo kontūras nenutrauktas, pateikti patikrinimo protokolą, užkasti įžeminimo kontūrą. | -
1.208 | Kita | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 35.48 | 35.48 | 10 | 354.8 | Išmatuoti įžeminimo varžą ir kontaktų pereinamąsias varžas, pateikti matavimo protokolą. | -
1.209 | Kita | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas viduje (1 žymuo) | vnt. | 5.39 | 5.39 | 173 | 932.47 | Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėtį naują žymenį 1 vnt. Žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoliuojantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.). Pastaba: montuojant naujus įrenginius įkainio taikyti negalima. Ant naujai montuojamų įrenginių žymenys jau turi būti sudėti. | -
1.210 | Kita | Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS) | vnt. | 69.34 | 69.34 | 84 | 5824.56 | Atjungti elementus, demontuoti saugiklių kirtiklių bloką (keitimo atveju), sumontuoti kirtiklių saugiklių bloką 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), įstatyti reikiamą saugiklių kiekį, uždėti žymenis, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.211 | Kita | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 5.2 | 5.2 | 1 | 5.2 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt. | -
1.212 | Kita | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 4.91 | 4.91 | 764 | 3751.24 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) , esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.213 | Kita | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 26.43 | 26.43 | 5 | 132.15 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą, atnaujinti žymenis. | -
1.214 | Kita | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio keitimas | vnt. | 24.57 | 24.57 | 77 | 1891.89 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą, atnaujinti žymenis. | -
1.215 | Kita | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 4.99 | 4.99 | 5 | 24.95 | Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais. | -
1.216 | Kita | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 22.5 | 22.5 | 29 | 652.5 | Pakloti įžeminimo laidininką tranšėjoje, užkasti įžeminimo laidininką tranšėjoje. | -
1.217 | Kita | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 25.81 | 25.81 | 6 | 154.86 | Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas. | -
1.218 | Kita | Medžio pjovimas (medis) | vnt. | 36.86 | 36.86 | 5 | 184.3 | Nupjauti medį 1 vnt., sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas). | -
1.219 | Kita | Trasos valymas (krūmai) | 100 m2 | 16.61 | 16.61 | 29 | 481.69 | Išvalyti trasą nuo augmenijos, sutvarkyti nukirstą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas. Pastaba: trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm arba stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija, viršijanti abi sąlygas, traktuojama kaip medis. | -
1.220 | Kita | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 38.04 | 38.04 | 1 | 38.04 | Išmatuoti šynų izoliacijos varžą, pateikti matavimo protokolą. | -
1.221 | Kita | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 17.54 | 17.54 | 16 | 280.64 | Atjungti ir izoliuoti elementus, demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.222 | Kita | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 7.32 | 7.32 | 2 | 14.64 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą. Įkainis taikomas vieno įžeminto įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus). | -
1.223 | Kita | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle | kompl. | 55.95 | 55.95 | 12 | 671.4 | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle tai darbo vietų ruošimas bei techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką bei minimizuoti atjungiamų vartotojų skaičių darbų metu, vykdant darbus elektros įrenginiuose ir įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Operatyviniais perjungimais žiediniame tinkle vadinami perjungimai kai elektros tinkle vykdomi darbai sujungiant dvi linijas į vientisą grandinę (lygiagrečiam darbui). Operatyvinių perjungimų vykdymui, kai reikia sujungti dvi linijas į vientisą grandinę (lygiagrečiam darbui) žiediniame 10 kV tinkle, taikomi reikalavimai aprašyti AB Energijos skirstymo operatoriaus Operatyvinių perjungimų vykdymo instrukcijoje. Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų ir paruošiamųjų veiksmų skaičiaus, kuris būtinas užtikrinti, kad visi vartotojai kurių atjungimas nebūtinas vykdant darbus būtų permaitinti iš kito maitinimo taško, jeigu esama tinklo schema tai leidžia. | -
1.224 | Kita | Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle | kompl. | 62.64 | 62.64 | 18 | 1127.52 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką bei minimizuoti atjungiamų vartotojų skaičių darbų metu vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4 kV įtampai žiediniame tinkle (išskyrus darbus, apibrėžtus įkainyje "0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais" ). Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus. | -
1.225 | Kita | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | kompl. | 62.7 | 62.7 | 2 | 125.4 | Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus visų kabelinių spintų susijusių su darbo vietos paruošimu su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus. | -
1.226 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 215.2 | 215.2 | 49 | 10544.8 | OL (galinės, inkarinės, atšakinės arba kampinės su ramsčiu) atramos (iki 3 g/b stiebų) bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m). | -
1.227 | 0,4 kV OL | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.) | vnt. | 48.44 | 48.44 | 1 | 48.44 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių atramoje 1 vnt. | -
1.228 | TR | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės) | kompl. | 73.47 | 73.47 | 1 | 73.47 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių 3 vnt. | -
1.229 | TR | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 34.22 | 34.22 | 1 | 34.22 | Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus, (šį darbą galima bus pasirikti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai). | -
1.230 | TR | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | m2 | 61.03 | 61.03 | 5 | 305.15 | Uždengti kabelių kanalus 1 m2. | -
1.231 | KS,KAS | Kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta) | vnt. | 20.27 | 20.27 | 4 | 81.08 | Nepriklauso nuo kabelių spintos tipo (tranzitinė, galinė, su apskaita, be apskaitos) Užpildyti kabelių spintos vidų iki žemės paviršiaus lygmens spintos išorėje 1 vnt. | -
1.232 | TR | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 34.94 | 34.94 | 1 | 34.94 | Apsauginio barjero įrengimas 1 vnt., Pritvirtinti saugos ženklą 1 vnt. | -
1.233 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi) | vnt. | 436 | 436 | 5 | 2180 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais, galios transformatoriaus demontavimas. Išmontuotų įrenginių pristatymas į sandėlį arba utilizavimo vietą. | -
1.234 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus) | vnt. | 367.91 | 367.91 | 1 | 367.91 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be trasformatoriaus). | -
1.235 | 0,4 - 10 kV OL | Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos atitraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai) | vnt. | 29.34 | 29.34 | 2 | 58.68 | Pritvirtinti esamus atvadus prie atramos kabelio laikikliais (su atitraukimo konstrukcija nuo atramos) 4 vnt. | -
1.236 | 0,4 - 10 kV OL | Įžeminimo laidininko tiesimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su prijungimu) | vnt. | 52.56 | 52.56 | 115 | 6044.4 | Sumontuoti įžeminimo laidininką ir pritvirtinti prie atramos. Prijungti įžeminimo laidininką, esant poreikiui spalviškai paženklinti. | -
1.237 | TR | Aliuminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m) | m | 36.73 | 36.73 | 6 | 220.38 | Sumontuoti/pakeisti šynlaidį 1 m, esant poreikiui spalviškai paženklinti. | -
1.238 | TR | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) | vnt. | 38.31 | 38.31 | 8 | 306.48 | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) nepriklausomai nuo įtampos. | -
1.239 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais | m | 25.15 | 25.15 | 5 | 125.75 | Kabelio apvalkalo dažymas ugniai atspariais dažais 1 m. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.240 | TR | Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas | vnt. | 116.2 | 116.2 | 1 | 116.2 | Pakeisti galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus tarpines. Šynų atjungimas, alyvos dalinis išleidimas, Izoliatoriaus nuėmimas, tarpiklių keitimas, izoliatoriaus tvirtinimas, alyvos papildymas, šynų prijungimas. | -
1.241 | TR | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 29.93 | 29.93 | 1 | 29.93 | Užpildyti jungtuvą alyva 1 vnt. | -
1.242 | TR | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 58.14 | 58.14 | 1 | 58.14 | Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio. Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius. Pateikti bandymo protokolus/dokumentus. (Įkainis taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galingumas didesnis 1000kVA). | -
1.243 | KS,KAS | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 11.54 | 11.54 | 5 | 57.7 | Užsandarinti nesandarų kabelio vamzdžio galą (esant nesandariems abiems vieno vamzdžio galams, įkainis taikomas du kartus). Naujai tiesiant kabelį esamame ar naujai klojamame vamzdyje, šis įkainis negali būti taikomas. Abiejų galų užsandarinimas turi būti įsivertintas kabelio tiesimo ir vamzdžio klojimo įkainiuose. Įkainis taikomas tik gavus atskirą užsakymą konkrečiai šiam darbui atlikti. | -
1.244 | TR, KS, KAS | Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 62.78 | 62.78 | 1 | 62.78 | Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą 1 vnt. | -
1.245 | TR | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 22.02 | 22.02 | 1 | 22.02 | Įrengti veidrodėlį 1 vnt. | -
1.246 | TR, KS, KAS | Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas skardomis TR/MT/KT | m2 | 28.77 | 28.77 | 1 | 28.77 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais. | -
1.247 | TR | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 30.29 | 30.29 | 22 | 666.38 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą. | -
1.248 | TR | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 290.88 | 290.88 | 2 | 581.76 | Demontuoti galios transformatorius 1 vnt., atnaujinti principinę schemą transformatorinėje, pristatyti galios transformatorių į sandėlį, (darbas vykdomas tik atskiru užsakymu). | -
1.249 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | kompl. | 46.47 | 46.47 | 1 | 46.47 | Sumontuoti 0,4 kV viršįtampių ribotuvus 3 vnt., atnaujinti principinę schemą. | -
1.250 | TR | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 69.76 | 69.76 | 1 | 69.76 | Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius 3 vnt. | -
1.251 | TR | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | kompl. | 250 | 308.53 | 18 | 4500 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., sumontuoti srovės transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą. | -
1.252 | TR | Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 127.09 | 127.09 | 1 | 127.09 | Demontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą. | -
1.253 | TR, KS, KAS | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 33.6 | 33.6 | 1 | 33.6 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt. | -
1.254 | TR | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt. | 217.49 | 217.49 | 17 | 3697.33 | Narvelio ir jame esančių įrenginių demontavimas. Demontuotos medžiagos pristatomos į AB „ESO“ sandėlį arba atliekų tvarkytojams utilizavimui. | -
1.255 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 35.55 | 35.55 | 1 | 35.55 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas 1 oro linija (keturios matavimo vietos pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą), pateikti matavimo protokolą. | -
1.256 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. Skaitikliu | vnt. | 167.67 | 167.67 | 103 | 17270.01 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.257 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 168.36 | 168.36 | 1 | 168.36 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.258 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 188.67 | 188.67 | 67 | 12640.89 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.259 | KS,KAS | ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. Skaitikliais | vnt. | 187.99 | 187.99 | 28 | 5263.72 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.260 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 167.61 | 167.61 | 1 | 167.61 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.261 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 188.96 | 188.96 | 29 | 5479.84 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.262 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. Skaitikliais | vnt. | 202.95 | 202.95 | 24 | 4870.8 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.263 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 166.17 | 166.17 | 1 | 166.17 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.264 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 186.86 | 186.86 | 19 | 3550.34 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.265 | KS,KAS | ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 221.56 | 221.56 | 4 | 886.24 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.266 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 221.57 | 221.57 | 5 | 1107.85 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu | -
1.267 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 204.81 | 204.81 | 8 | 1638.48 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.268 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 221.91 | 221.91 | 2 | 443.82 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.269 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 219.16 | 219.16 | 56 | 12272.96 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai,užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.270 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 234.66 | 234.66 | 18 | 4223.88 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.271 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 236.03 | 236.03 | 5 | 1180.15 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.272 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 254.72 | 254.72 | 138 | 35151.36 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.273 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 262.05 | 262.05 | 48 | 12578.4 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.274 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 242.8 | 242.8 | 9 | 2185.2 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.275 | KS,KAS | KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | vnt. | 242.96 | 242.96 | 10 | 2429.6 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.276 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. iki 200 A, band. gnybtynu, autom. 100-160 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 242.56 | 242.56 | 2 | 485.12 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.277 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 200-600 A, band. gnybtynu, autom. 200 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 279.32 | 279.32 | 2 | 558.64 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.278 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 160-250 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 277.93 | 277.93 | 1 | 277.93 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.279 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 250-400 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 279.64 | 279.64 | 1 | 279.64 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | -
1.280 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | vnt. | 166.6 | 166.6 | 1 | 166.6 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.281 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | vnt. | 148.9 | 148.9 | 1 | 148.9 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.282 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | vnt. | 148.93 | 148.93 | 1 | 148.93 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.283 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A | vnt. | 148.93 | 148.93 | 1 | 148.93 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.284 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A | vnt. | 148.9 | 148.9 | 1 | 148.9 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.285 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A | vnt. | 148.9 | 148.9 | 1 | 148.9 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | -
1.286 | KS,KAS | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 22.55 | 22.55 | 8 | 180.4 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.287 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 28.28 | 28.28 | 132 | 3732.96 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.288 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 46.99 | 46.99 | 1 | 46.99 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.289 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 47.02 | 47.02 | 1 | 47.02 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.290 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 56.54 | 56.54 | 1 | 56.54 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.291 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 71.81 | 71.81 | 1 | 71.81 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | -
1.292 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 141.41 | 141.41 | 657 | 92906.37 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos . Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas. | -
1.293 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 107.37 | 107.37 | 1 | 107.37 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos . Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas. | -
1.294 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas tranšėjoje | m | 8.38 | 8.38 | 49 | 410.62 | Įvadinio kabelio tiesimas 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. Įkainis taikomas tik tuo atveju kai vartotojui įvadą įrengia AB ESO. | -
1.295 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas ant pastato sienos | m | 9.25 | 9.25 | 77 | 712.25 | Įvadinio kabelio tiesimas ant pastato sienos 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | -
1.296 | Kita | Polietileninio vamzdžio iki 110 mm paklojimas (su žemės darbais) | m | 4 | 6.48 | 1039 | 4156 | Vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas). | -
1.297 | Kita | Polietileninio vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas (su žemės darbais) | m | 7.13 | 7.13 | 490 | 3493.7 | Vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas). | -
1.298 | Kita | Uždaro perėjimo įrengimas įveriant iki 160 mm skersmens plastikinį vamzdį | m | 50 | 58.74 | 7046 | 352300 | Žemės darbai reikalingi darbų atlikimui, uždaro perėjimo darbai (prastūmimo arba kryptinio gręžimo būdu) ir apsauginio vamzdžio įvėrimo (su abiejų galų sandarinimu) darbai. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Vamzdis, kaip medžiaga, turi būti įsivertintas darbų įkainyje. | -
1.299 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 4.41 | 4.41 | 358 | 1578.78 | Įvadinio kabelio tiesimas vamzdyje (su abiejų galų sandarinimu)/ įrengtomis metalo konstrukcijomis 1 m, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas. Vamzdžių klojimas aktuojamas atskirais darbų įkainiais. | -
1.300 | Kita | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant iki 35 mm2 kabelį | m | 7.08 | 7.08 | 226 | 1600.08 | Įkainis naudojamas vamzdžio tiesimui atramoje (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tvirtinimo elementų montavimas, esamo kabelio arba oro kabelio įtraukimas į vamzdį 1 m, esamo kabelio arba oro kabelio atjungimas ir/ar prijungimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | -
1.301 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 372.56 | 372.56 | 2 | 745.12 | Numeravimas, atramų su ramsčiais montavimas, ramsčio tvirtinimas tvirtinimo mazgu su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą. Įkainis naudojamas jei montuojama nauja atrama. Jei yra sena atrama, naudojame keitimo įkainį. | -
1.302 | TR | Srovės transformatoriaus montavimas (3 fazės) | kompl. | 301.05 | 301.05 | 2 | 602.1 | Srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas (pagal technologines kortas). | -
1.303 | Kita | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 129.25 | 129.25 | 177 | 22877.25 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.304 | Kita | Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 309.81 | 309.81 | 112 | 34698.72 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.305 | Kita | Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 533.34 | 533.34 | 20 | 10666.8 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.306 | Kita | Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui | vnt. | 109.9 | 109.9 | 175 | 19232.5 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.307 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui | vnt. | 267.05 | 267.05 | 111 | 29642.55 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.308 | Kita | Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui | vnt. | 537.62 | 537.62 | 19 | 10214.78 | Geodezinio nužymėjimo darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | -
1.309 | Kita | Asfalto dangos ardymas | m2 | 12.16 | 12.16 | 428 | 5204.48 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | -
1.310 | Kita | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 90 | 97.33 | 407 | 36630 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.311 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 5.06 | 5.06 | 36 | 182.16 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | -
1.312 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 45.46 | 45.46 | 36 | 1636.56 | Pilno dangos storio atstatymas sveikomis plytelėmis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.313 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | m2 | 6.69 | 6.69 | 118 | 789.42 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | -
1.314 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | m2 | 69.62 | 69.62 | 112 | 7797.44 | Pilno dangos storio atstatymas sveikomis trinkelėmis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.315 | Kita | Žvyruoto kelio dangos ardymas | m2 | 4.07 | 4.07 | 1438 | 5852.66 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | -
1.316 | Kita | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | m2 | 10 | 13.44 | 1447 | 14470 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.317 | Kita | Akmens dangos ardymas | m2 | 8.45 | 8.45 | 1 | 8.45 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | -
1.318 | Kita | Akmens dangos atstatymas | m2 | 114.81 | 114.81 | 1 | 114.81 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.319 | Kita | Žalios vejos atstatymas | m2 | 5 | 6.95 | 6265 | 31325 | 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto paskleidimas, lyginimas grėbliu, užsėjimas, grunto sutankinimas. Pastaba: Rangovui sugadinus transportu, technika ar kitais būdais žalią veją vykdant Rangos darbus, jos atstatymui negali būti aktuojamas šis įkainis ir žalią veją Rangovas atstato savo lėšomis. | -
1.320 | Kita | Schemų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 5.69 | 5.69 | 293 | 1667.17 | Schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. bei visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainį taikyti tuo atveju, kai esamuose el. įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose. | -
1.321 | 10 kV OL | 10 kV OL izoliuoto laido montavimas | m | 6.16 | 6.16 | 39 | 240.24 | Izoliuoto laido montavimas 1 m, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas, gnybtų montavimas, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | -
1.322 | 10 kV OL | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas | vnt. | 210.54 | 210.54 | 12 | 2526.48 | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas, laidų reguliavimas. Įkainis taikomas tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 10 kV traversą su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 10 kV traversą. | -
1.323 | 10 kV OL | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas | kompl. | 127.25 | 127.25 | 1 | 127.25 | Kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas ( 3 vnt./1 kompl.), prijungimas prie įžeminimo ir linijos laidų (su įžeminimo laidininku). | -
1.324 | TR | Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) su savigesiais saugiklių mazgais montavimas | vnt. | 1703.01 | 1703.01 | 6 | 10218.06 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijų montavimas ir viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV saugiklių tvirtinimo konstrukcijos SLT (pagal 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesių saugiklių mazgų su polimeriniais izoliatoriais montavimas (pagal 13.2.7 tech. reikalavimus) ir lydžiųjų įdėklų (pagal 13.2.7 tech. reikalavimus) įdėjimas į 10 kV savigesius saugiklių mazgus, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.325 | TR | Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas | vnt. | 1890.56 | 1890.56 | 1 | 1890.56 | Galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas (papildomi įkainiai atramų montavimui netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie ST, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų tvirtinimo konstrukcijų montavimas ir viršįtampių ribotuvų montavimas, 10 kV saugiklių tvirtinimo konstrukcijos montavimas ir saugiklių įdėjimas, 10 kV transformatoriaus įvadų apsaugos nuo paukščių montavimas 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), 10 kV atraminių izoliatorių montavimas, tempiamosios girliandos montavimas, 0,4 kV KAS montavimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas, operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.326 | TR | Modulinės transformatorinės montavimas | vnt. | 3659.06 | 3659.06 | 10 | 36590.6 | MT atvežimas ir montavimas, galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, jeigu reikia duobės iškasimas, pagrindo įrengimas su pamatu, nuogrindos įrengimas (žvyru arba trinkelėmis), įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimas/prijungimas prie MT su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimu. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. Darbų įkainyje įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį. | -
1.327 | Kita | Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 1350 | 1806.33 | 189 | 255150 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos. Techninio projekto sąmatinė vertė iki 35 000,00 Eur be PVM neįskaičiuojant modulinių transformatorinių, komutacinių punktų, galios transformatorių, kabelių bei pačio projektavimo paslaugos įkainio. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaidas kurias patirs vykdamas Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainyje turi būti įvertintas žymų apie klientui priklausančių objektų apsaugos zonas, žemės sklypo registro įrašuose registravimo atlikimas. Jis turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 k.d. nuo projekto patvirtinimo dienos. Atlikdamas žymų registravimo paslaugą Rangovas privalo Užsakovo vardu parengti, patvirtinti ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentus, reikalingus žymų apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Klientui priklausančių objektų apsaugai skirtas apsaugos zonas, žemės sklypų registro įrašuose padarymui. Rangovas parengia Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nurodytus Klientui priklausančių objektų projektuose nustatytų apsaugos zonų erdvinius duomenis, ir Užsakovo vardu kartu su kitais teisės aktuose nurodytais duomenimis ir dokumentais pateikia juos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, žymos apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) apsaugos zonas žemės sklypų registro įrašuose padarymui. Klientui pateikiamas Nekilnojamojo turto registro išrašas ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimas apie į nustatytas apsaugos zonas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) žemės sklypų registro įrašuose žymų padarymą. Pastaba: VĮ Registrų centro išlaidos apmokamos pagal sutarties projekto tiesioginių išlaidų kompensavimo sąlygas. | -
1.328 | Kita | Projektavimas nuo 35 000,01 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 3000 | 4512.83 | 4 | 12000 | Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos. Techninio projekto sąmatinė vertė virš 35 000,01 Eur be PVM neįskaičiuojant modulinių transformatorinių, komutacinių punktų, galios transformatorių, kabelių bei pačio projektavimo paslaugos įkainio. Projektuotojas į įkainį turi įsivertinti išlaidas kurias patirs vykdamas Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais). Įkainyje turi būti įvertintas žymų apie klientui priklausančių objektų apsaugos zonas, žemės sklypo registro įrašuose registravimo atlikimas. Jis turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 k.d. nuo projekto patvirtinimo dienos. Atlikdamas žymų registravimo paslaugą Rangovas privalo Užsakovo vardu parengti, patvirtinti ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentus, reikalingus žymų apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Klientui priklausančių objektų apsaugai skirtas apsaugos zonas, žemės sklypų registro įrašuose padarymui. Rangovas parengia Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nurodytus Klientui priklausančių objektų projektuose nustatytų apsaugos zonų erdvinius duomenis, ir Užsakovo vardu kartu su kitais teisės aktuose nurodytais duomenimis ir dokumentais pateikia juos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, žymos apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) apsaugos zonas žemės sklypų registro įrašuose padarymui. Klientui pateikiamas Nekilnojamojo turto registro išrašas ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimas apie į nustatytas apsaugos zonas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) žemės sklypų registro įrašuose žymų padarymą. Pastaba: VĮ Registrų centro išlaidos apmokamos pagal sutarties projekto tiesioginių išlaidų kompensavimo sąlygas. | -
1.329 | Kita | Darbo projekto parengimas | vnt. | 250 | 400 | 45 | 11250 | Darbo projekto parengimas 0,4-10 kV tinklų statybai ir rekonstrukcijai. Darbo projekto gali reikėti tik bendrastatybiniams darbams, relinės apsaugos ir ryšių sistemų perskaičiavimui ir/ar sumontavimui. Darbo projektas turi būti rengiamas tik tais atvejais, kai Užsakovas tai nurodo techninio projekto užduotyje. | -
1.330 | Kita | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas | vnt. | 42.14 | 42.14 | 19 | 800.66 | Visi AEEAS montavimo darbai, ryšio patikrinimas, antenos sumontavimas su protokolo pateikimu AB ESO. (Žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“). | -
1.331 | Kita | Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm paklojimas | m | 35 | 41.51 | 814 | 28490 | Surenkamų vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas. Įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Surenkamas vamzdis (gaubtas), kaip medžiaga, turi būti įsivertintas darbų įkainyje. | -
1.332 | Kita | Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas ESO | vnt. | 112.15 | 112.15 | 17 | 1906.55 | Įkainyje turi būti įvertinta abonentinio kabelio ir kitų abonentinių įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinių pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas ir atliktų elektros grandinių varžų matavimų protokolų pateikimas AB ESO. | -
1.333 | Kita | Lauko tipo paskirstymo skydelio komplektas ir jo montavimas (lauke arba patalpų viduje) | vnt. | 115.4 | 115.4 | 16 | 1846.4 | Tvirtinimo elementų/medžiagų montavimas, automatinio jungiklio (iki 63 A) montavimas, nuotėkio rėlės montavimas, 3 kištukinių lizdų montavimas (trifazio įvado atveju, vienas iš lizdų turi būti trifaziam jungimui), visų elementų prijungimas/sujungimas laidais/antgaliais(išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas. (Įkainyje įsivertinti rakinamą plieninį cinkuotą korpusą (skydelį) – skardos storis nemažesnis nei 1,5 mm, atitinkantį nemažesnę nei IP44 klasę ir RAL 7032 spalvą, nemažesnio kaip 2,5 mm storio plieninę arba gelžbetoninę tvirtinimo konstrukciją ir tvirtinimo detales, kištukinius lizdus). | -
1.334 | 0,4 - 10 kV KL | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | m | 28.43 | 28.43 | 129 | 3667.47 | Esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, užrašų, žymenų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | -
1.335 | Kita | Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 22.13 | 22.13 | 42 | 929.46 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, abiejų vamzdžio galų sandarinimas, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.336 | Kita | Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 22.15 | 22.15 | 1 | 22.15 | Kabelio tiesimas 1m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, abiejų vamzdžio galų sandarinimas, įspėjamosios juostos paklojimas 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas, signalinio laido rišimas užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimas ir tvirtinimas, užrašų, schemų uždėjimas laidų markiravimas. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį tiek vamzdyje tiek be jo. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | -
1.337 | Kita | Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidalų | vnt. | 173.19 | 173.19 | 1 | 173.19 | Movos montavimas 1 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas, movos patikrinimas/matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | -
1.338 | Kita | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas | vnt. | 1800 | 2019.48 | 5 | 9000 | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, perdangos plokštės montavimas, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas, skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 omų įrengimas/prijungimas, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklio ir įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas. | -
1.339 | Kita | Giluminio įžeminimo įrengimas | vnt. | 4632.65 | 4632.65 | 1 | 4632.65 | Giluminio (gręžtinio) įžeminimo kontūro įrengimas ir varžos matavimas, gelžbetoninio šulinio su dangčiu sumontavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis (gręžtinis) įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose. | -
1.340 | Kita | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | m2 | 65.98 | 65.98 | 20 | 1319.6 | Pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas 1 m2,. Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, gruodžio 15 d. - balandžio 15 d. imtinai, kai negaminama paprasta asfalto danga. | -
1.341 | KS,KAS | KS/KAS (nestandartinės) montavimas | vnt. | 384.61 | 384.61 | 38 | 14615.18 | Įkainis taikomas jei reikalinga nestandartinė spinta (tokia kokios nėra įkainiuose). Į įkainį neįskaičiuota pati KS/KAS prieš atlikdamas darbus rangovas turi susiderinti dėl KS/KAS kainos, o aktuojant pateikti visus reikalingus dokumentus įrodančius KS/KAS vertę. | -
1.342 | KS,KAS | Bandymų gnybtyno montavimas | vnt. | 116.97 | 116.97 | 5 | 584.85 | Papildomų bandymo gnybtynų montavimas. | -
1.343 | Kita | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m | 14.41 | 14.41 | 16 | 230.56 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas ant pastato sienos. Tvirtinimo elementų montavimas. | -
1.344 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X4 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 8.66 | 8.66 | 1 | 8.66 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas. | -
1.345 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X6 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 10.35 | 10.35 | 5 | 51.75 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas. | -
1.346 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X10 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 12.17 | 12.17 | 2 | 24.34 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas. | -
1.347 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X16 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 12.19 | 12.19 | 1 | 12.19 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas. | -
1.348 | 0,4 kV KL | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X25 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 13.95 | 13.95 | 1 | 13.95 | Elektros kabelio tiesimas 1m., tranšėjos kasimas/užkasimas 1m., grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1m., signalinės juostos paklojimas 1m., elektros kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės "fazė-nulis' matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas. | -
1.349 | Kita | Srovės nuotėkio relės montavimas | vnt. | 210.27 | 210.27 | 2 | 420.54 | Įkainyje įvertinti visus srovės nuotėkio relės montavimo darbus ir medžiagas (srovės nuotėkio relė, tvirtinimo elementai, komutaciniai elementai. Montavimas, naujų ir esamų laidų ir kabelių markiravimas). | -
1.350 | Kita | Abonentinių kabelių kontaktų sujungimas naudojant antgalius iki 25 mm2 | vnt. | 124.99 | 124.99 | 2 | 249.98 | Į įkainį įskaičiuoti kontaktinių sujungimų antgaliai, antgalių sujungimas su laidu (presavimas, litavimas, varžtinis sujungimas), papildomas izoliavimas termofitu. | -
1.351 | Kita | Topografinė nuotrauka | vnt. | 448 | 448 | 4 | 1792 | Topografinės nuotraukos (topografinio plano) parengimas. Dokumentą sudaro dvi dalys: gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, erdvinių duomenų rinkinys, kuriame šie objektai vaizduojami grafiniais elementais ir apibūdinamos jų savybės, ir planas, kuriame šio erdvinių duomenų rinkinio objektai vaizduojami tam tikru masteliu ir sutartiniais ženklais. | -
1.352 | KS,KAS | Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių–kirtiklių blokų vietų(be apskaitų modulio) | vnt. | 643.11 | 643.11 | 14 | 9003.54 | KS montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. | -
1.353 | KS,KAS | Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas | vnt. | 34.72 | 34.72 | 79 | 2742.88 | Skaitiklių montavimas, esamų perkėlimas, demontavimas. Įkainis taikomas tik gavus konkretų užsakymą tokiam darbui atlikti. | -
1.354 | KS,KAS | Vienfazių skaitiklių keitimo darbai | vnt. | 52.03 | 52.03 | 15 | 780.45 | Klientų informavimas apie galimą įtampos išjungimą, skaitiklio vizualinis įvertinimas dėl galimos intervencijos, užfiksuojami skaitiklio rodmenys, atitinkantys faktą. Nufotografuojamas skaitiklis, seno skaitiklio demontavimas, naujo skaitiklio sumontavimas, apskaitos užplombavimas, duomenų suvedimas į informacinę sistemą, skaitiklių utilizavimas. | -
1.355 | KS,KAS | Trifazių skaitiklių keitimo darbai | vnt. | 66.4 | 66.4 | 10 | 664 | Klientų informavimas apie galimą įtampos išjungimą, skaitiklio vizualinis įvertinimas dėl galimos intervencijos, užfiksuojami skaitiklio rodmenys, atitinkantys faktą. Nufotografuojamas skaitiklis, seno skaitiklio demontavimas, naujo skaitiklio sumontavimas, apskaitos užplombavimas, duomenų suvedimas į informacinę sistemą, skaitiklių utilizavimas. | -
1.356 | 0,4 kV KL | 0,4 kV KL (paslėptos instaliacijos montavimas) | m | 57.86 | 57.86 | 1 | 57.86 | Vagų iškirtimas, vagų užtaisymas/tinkavimas (nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose). Fasadų lygaus paprasto tinko remontas (kai remontuojamų vietų plotas daugiau kaip 5 m²). Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais. | -
1.357 | Kita | Komunikacijų žymėjimo ženklų montavimas/keitimas | vnt. | 50.91 | 50.91 | 1 | 50.91 | Kabelio trasos žymėjimo stulpelio (g/b arba metalinio) montavimas/keitimas, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | -
1.358 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas | kompl. | 165.13 | 165.13 | 19 | 3137.47 | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą), laidų reguliavimas. | -
1.359 | Kita | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) | m | 20.38 | 20.38 | 14 | 285.32 | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) sveikais borteliais. | -
1.360 | Kita | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas | vnt. | 58.04 | 58.04 | 1 | 58.04 | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas. | -
1.361 | Kita | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai) | vnt. | 57.69 | 57.69 | 1 | 57.69 | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai). | -
1.362 | Kita | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 73.8 | 73.8 | 3 | 221.4 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas). | -
1.363 | KS,KAS | VKS montavimas/keitimas | vnt. | 492.55 | 492.55 | 1 | 492.55 | Demontuoti vidutinės įtampos kabelių spintą (VKS) 1 vnt., sumontuoti VKS 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, atnaujinti ir pakabinti schemą. | -
1.364 | TR | Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas | vnt. | 65.13 | 65.13 | 1 | 65.13 | Komplektinės transformatorinės skydų/spintų vidaus ir įrenginių valymas (dulkių ir kitų nešvarumų šalinimas) 1 transformatorinė. | -
1.365 | TR | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera) | vnt. | 76.2 | 76.2 | 3 | 228.6 | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera). Dauginama iš šynų sekcijų kiekio ir kamerų skaičiaus. Pvz. jeigu TR turi 2 0,4 kV šynų sekcijas, vieną 10 kV šynų sekciją, 2 transformatorius, tai valant pilnai transformatorinę kiekis turi būti 5 vnt. | -
1.366 | Kita | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 27.07 | 27.07 | 1 | 27.07 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas). | -
1.367 | Kita | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 16.92 | 16.92 | 1 | 16.92 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2. | -
1.368 | Kita | Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas | vnt. | 59.8 | 59.8 | 1 | 59.8 | Patalpoje esančių perdegusių lempučių pakeitimas, instaliacijos izoliacijos varžos matavimas, jeigu neveikia apšvietimas tai patikrinti gyslų vientisumą, esant poreikiui, pakeisti patroną ir/ar pakeisti/sumontuoti jungiklį. Pastaba: Su šiuo įkainiu papildomai negali būti taikomas pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimo įkainis. Taikymo pvz. jeigu TR turi 2 atskiras patalpas 0,4 kV SĮ ir 10 kV SĮ, dvi transformatorių kameras (patalpas) ir visose minėtose patalpose neveikia apšvietimas, tai įkainio taikymo kiekis turi būti 4 vnt. MT visais atvejais taikomas 1 vnt. | -
1.369 | Kita | Įžeminimo laidininko montavimas/keitimas | vnt. | 25.53 | 25.53 | 53 | 1353.09 | Įžeminimo laidininko demontavimas 1 vnt., Įžeminimo laidininko sumontavimas tarp įžeminamo įrenginio ir įžemintuvo arba įžeminimo magistralės (iki 3 m ilgio) 1 vnt. Taikymo pvz. KAS/ĮAS korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su esamu atramos/KAS įžemintuvu, galios transformatoriaus korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su įžeminimo magistrale, įrengta sienos perimetru transformatorinėje ir pn. | -
1.370 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų) | vnt. | 270.67 | 270.67 | 1 | 270.67 | Tarpatramyje nutrūkusio oro kabelio sujungimas naudojant specialius sujungiklius iki 4 vnt., suremontuoto OKL įlinkio reguliavimas. | -
1.371 | Kita | Vartotojo sistemos projektavimas | vnt. | 434.2 | 434.2 | 1 | 434.2 | Įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai ir kt.), apimančius kliento elektros tinklą nuo ESO apskaitos spintos iki paskirstymo dėžutės. | -
1.372 | Kita | Apsaugos zonos išregistravimas (ar kadastro duomenų koregavimas) įvykdžius projektą | byla | 56.09 | 56.09 | 1 | 56.09 | Kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik ją papildant žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu bei užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planui keliami reikalavimai: planą turi pasirašyti žemės savininkas. Planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ar teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto, pagal kurį žemės sklypas buvo suformuotas, fragmento išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų užimami plotai šiame žemės sklype, plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus gali atlikti asmenys turintys išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkai). Visas organizavimo ir registravimo išlaidas atlygina asmuo, suinteresuotas nustatyti ar panaikinti specialiąją (-iąsias) žemės naudojimo sąlygą (-as). | -
1.373 | Kita | Sujungimo dėžutės montavimas | vnt. | 22.81 | 22.81 | 11 | 250.91 | Sujungimo dėžutės montavimas ant objekto sienos. Visos būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. | -
1.374 | Kita | 0,4 kV oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | vnt. | 1269.7 | 1269.7 | 1 | 1269.7 | Reguliatoriaus sumontavimas atramoje, jo prijungimas (3 vnt.), viršįtampių ribotuvų sumontavimas, įžeminimo įrenginio įrengimas ir bandymai, operatyvinių ženklų įrengimas. | -
1.375 | Kita | 0,23 kV oro linijoje vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | vnt. | 995.87 | 995.87 | 1 | 995.87 | Įtampos reguliatoriaus sumontavimas atramoje, jo prijungimas (1 vnt.), viršįtampių ribotuvo sumontavimas, įžeminimo įrenginio įrengimas ir bandymai, operatyvinių ženklų įrengimas. | -
1.376 | Kita | Elektros kokybės analizatoriaus montavimas esamoje RAA spintoje ar skyde | vnt. | 3233.22 | 3233.22 | 1 | 3233.22 | Kokybės analizatoriaus montavimas, darbo projekto parengimas, valdymo grandinių vienpolio automatinio jungiklio montavimas, tarpinių ir srovės grandinių gnybtų montavimas, atnaujinti principinę schemą, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai (taip pat ir analizatorius) pilnam darbo atlikimui. | -
1.377 | Kita | 10 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas (3 fazės) | kompl. | 924.64 | 924.64 | 1 | 924.64 | Sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, derinimas ir bandymai, atnaujinti principinę schemą. | -
1.378 | Kita | 10 kV narvelio su jungtuvu montavimas ir derinimas TP, SP (Retrofitas) | vnt. | 10919.75 | 10919.75 | 1 | 10919.75 | Į įkainį įeina esamo narvelio įrenginių demontavimas ir naujo jungtuvo su pavara sumontavimas, bandymo ir paleidimo derinimo darbai (Be RAA darbų). | -
1.379 | Kita | 10 kV narvelio su galios skyrikliu (oro izoliacija) montavimas, derinimas transformatorinėse | vnt. | 5535.33 | 5535.33 | 1 | 5535.33 | 10 kV linijinio narvelio su valdomu vidaus tipo galios skyrikliu, viršįtampių ribotuvais, įtampos indikatoriais bei trumpojo jungimo indikatoriais sumontavimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas. Pastaba: viršįtampių ribotuvus, įtampos indikatorius ir trumpo jungimo indikatorius kaip medžiagas Rangovai privalo įsivertinti darbų įkainyje. | -
1.380 | Kita | Tiesioginio veikimo elektroninių RAA įrenginių montavimas, derinimas, bandymas | kompl. | 3870.03 | 3870.03 | 0.5 | 1935.015 | Elektroninių RAA įrenginių montavimas, narvelio RAA apsaugų sumontavimas/permontavimas atskiroje spintoje, srovės grandinių gnybtų montavimas, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas. | -
1.381 | KS,KAS (DEĮ) | Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai | vnt. | 248.14 | 248.14 | 1 | 248.14 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas, kabelių spintos vidaus valymas, elektros įrenginių kontaktinių sujungimų paveržimas dinamometriniu raktu, laidininkų šynų spalvinis žymėjimas/atnaujinimas, lydžiųjų įdėklų kontaktinių lupų sutepimas, operatyvinių žymenų atnaujinimas (atnaujinti kabelių spintoje ir ant durų operatyvinius žymenis, užrašus, lenteles ir įspėjamuosius ženklus, atnaujinti ir pakabinti schemą), kabelių spintos durų spynos sutepimas. Darbus atlikti pagal DTK – 1. | -
1.382 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama) | vnt. | 235.81 | 235.81 | 1 | 235.81 | Šis įkainis taikomas vienai atramai, vieną kartą kai yra atliekami darbai pagal darbų kortas (DTK – 3, DTK – 4, DTK – 6, DTK – 7, DTK-DEĮ-1, DTK-DEĮ-2, DTK-11.1, DTK-11.2). Pvz. 0,4 kV atramoje reikia pakeisti 3 izoliatorius, tai darbų aktą sudarytų 1 vnt. "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" ir 3 vnt. "0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai" | -
1.383 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai | vnt. | 61.42 | 61.42 | 1 | 61.42 | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 3. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)". | -
1.384 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai | vnt. | 107.24 | 107.24 | 1 | 107.24 | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 4. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)". | -
1.385 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL traversos keitimas viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai | vnt. | 180.9 | 180.9 | 2 | 361.8 | Vienos traversos keitimas panaudojant/įrengiant reikiamas apsaugines izoliacines priemones, darbus atlikti pagal DTK – 6. Atliekant šiuos darbus, 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa, nėra vertinami. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, veinai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.386 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas) | vnt. | 92.17 | 92.17 | 1 | 92.17 | Prie 0,4 kV OL prijungtų kabelių ar izoliuotų atvadų laidininkų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas), darbus atlikti pagal DTK – 7. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.387 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 183.69 | 183.69 | 2 | 367.38 | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.1. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.388 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 109.76 | 109.76 | 1 | 109.76 | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.2. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.389 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 1081.91 | 1081.91 | 1 | 1081.91 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.1 | -
1.390 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 1065.68 | 1065.68 | 1 | 1065.68 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.2 | -
1.391 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 1927.83 | 1927.83 | 1 | 1927.83 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.3 | -
1.392 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 1966.54 | 1966.54 | 1 | 1966.54 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.4 | -
1.393 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado prijungimas naudojant gnybtus prie 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 147.73 | 147.73 | 1 | 147.73 | Atvado prijungimas (nuo vartotojo prijungimo taško (orinis atvadas) iki OL arba nuo skydo esančio atramoje iki OL) naudojant gnybtus prie 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-1. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo/prijungimo darbai (šis darbas negali būti naudojamas kaip papildomas įrengiant naujus KAS). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.394 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado atjungimas 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 37.03 | 37.03 | 1 | 37.03 | Atvado atjungimas nuo 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-2. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo darbai (šis įkainis negali būti naudojamas kaip papildomas su kitais demontavimo darbais). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | -
1.395 | KS,KAS (DEĮ) | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | vnt. | 55.72 | 55.72 | 113 | 6296.36 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą atnaujinti ir pakabinti schemą jeigu keitėsi automatinio jungiklio vardinė srovė. Atnaujinti žymenis. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-3. | -
1.396 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 270.96 | 270.96 | 1 | 270.96 | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-5. | -
1.397 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 43.32 | 43.32 | 36 | 1559.52 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-6. | -
1.398 | TP, SP, TR | RAA terminalo su nuolatine operatyvine maitinimo įtampa derinimas | vnt. | 2737.42 | 2737.42 | 1 | 2737.42 | Į darbų apimtį įeina: 1. Mikroprocesorinės apsaugos vieno prijunginio visų RA, matavimo ir automatikos funkcijų konfigūravimas ir testavimas panaudojant atitinkamą testavimo įrangą 2. Komutacinių aparatų valdymo ir blokavimo funkcijų tikrinimas. 3 Visų testavimo protokolų paruošimas ir pridavimas užsakovui. | -
1.399 | TP, SP, TR (jei TR yra daugiau nei 4 narveliai) | TSPĮ konfigūravimas, signalų patikrinimas su SCADA/DMS (iki 10 signalų) | kompl. | 840.02 | 840.02 | 1 | 840.02 | "Vienas signalas" suprantamas arba kaip viena komanda, arba kaip vienas signalas, arba kaip vienas matavimas. (Pvz.: 1 komanda + 1 signalas + 1 matavimas = 3 signalai) | -
1.400 | TR | 10 kV skirstyklos mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) sumontavimas transformatorinėje | kompl. | 3161.85 | 3161.85 | 2 | 6323.7 | MikroTSPĮ spintos sumontavimas ant TR vidįnės sienos, laidinių sujungimų su 10 kV skirstykla išpildymas, antenos sumontavimas TR išorėje, techninių dokumentų pateikimas | -
1.401 | TR | Transformatorinės 10 kV skirstyklos mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) sukonfigūravimas | kompl. | 931.18 | 931.18 | 1 | 931.18 | Transformatorinės 10 kV skirstyklos mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) sukonfigūravimas, protokolų ir techninių dokumentų pateikimas | -
1.402 | TR | Transformatorinės 10 kV skirstyklos ir mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) testavimas su SCADA/DMS | kompl. | 933.44 | 933.44 | 1 | 933.44 | Transformatorinės 10 kV skirstyklos ir mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) testavimas su SCADA/DMS dalyvaujant "ESO" atstovams, protokolų pateikimas. | -
1.403 | Kita | Apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą Paslauga | byla | 65.96 | 65.96 | 20 | 1319.2 | Suteikdamas paslaugas Rangovas turės: Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis parengia ir suderina visus reikalingus dokumentus žemės sklypų (patekusių į kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomenų pakeitimui ir elektros tinklų apsaugos zonų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, kreipiasi į žemėtvarkos skyrių dėl sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais Užsakovo vardu pateikia prašymą įrašyti apsaugos zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo paslaugos teikiamos vadovaujantis aktualiomis teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų atlikimą, nuostatomis. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos įskaitant ir VĮ Registrų centro išlaidas (išskyrus išlaidos už sutarties projekto punkte Nr.5.2. išvardintas paslaugas kurios kompensuojamos per tiesiogines išlaidas), susijusios su paslaugų teikimu. Rangovas, per informacinę sistemą TIVIS, Užsakovui pateikia: Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas apsaugos zonas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planą, parengtą pagal teisės aktu reikalavimus skaitmeniniu formatu SHP arba MDB, kuriame privalo išskirti, nustatytų apsaugos zonų plotus pagal įrenginių tipus (skirstomieji punktai, transformatorių pastotės, transformatorinės, oro linijos, kabelių linijos su priklausiniais) ir įtampas (0,23-0,4; 6; 10; 35; kV). Užsakovas kartu su Užsakymu Rangovui pateiks ir patenkančio į nustatytas apsaugos zonas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos sklypų savininkų sutikimus ir kontaktus, jeigu kontaktus Užsakovas turės. Tais atvejais kai Užsakovas nepateiks tinkamų žemės sklypo savininkų sutikimų paslaugos atlikimui, Rangovas sutikimus privalės gauti savarankiškai. | -
1.404 | 0,4 - 10 kV OL | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė iki 35 000,00 Eur be PVM | vnt. | 123.07 | 123.07 | 15 | 1846.05 | Vadovaujantis naujų klientų prijungimo užduotyje pateiktu patvirtintu techniniu projektu pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas TIVIS paskaičiuoti darbų sąmatą ir patvirtintą grąžinti užduotį pateikusiam ESO projektų vadovui. Įkainis taikomas tik tokiu atveju, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį. Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas. | -
1.405 | 0,4 - 10 kV OL | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė nuo 35 000,01 iki 75 000,00 Eur be PVM | vnt. | 243.92 | 243.92 | 10 | 2439.2 | Vadovaujantis naujų klientų prijungimo užduotyje pateiktu patvirtintu techniniu projektu pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas TIVIS paskaičiuoti darbų sąmatą ir patvirtintą grąžinti užduotį pateikusiam ESO projektų vadovui. Įkainis taikomas tik tokiu atveju, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį. Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas. | -
1.406 | 0,4 - 10 kV OL | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė nuo 75 000,01 iki 500 000,00 Eur be PVM | vnt. | 360 | 360 | 21 | 7560 | Vadovaujantis naujų klientų prijungimo užduotyje pateiktu patvirtintu techniniu projektu pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas TIVIS paskaičiuoti darbų sąmatą ir patvirtintą grąžinti užduotį pateikusiam ESO projektų vadovui. Įkainis taikomas tik tokiu atveju, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį. Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas. | -
1.407 | 0,4 - 10 kV OL | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė virš 500 000,01 Eur be PVM | vnt. | 480 | 480 | 1 | 480 | Vadovaujantis naujų klientų prijungimo užduotyje pateiktu patvirtintu techniniu projektu pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas TIVIS paskaičiuoti darbų sąmatą ir patvirtintą grąžinti užduotį pateikusiam ESO projektų vadovui. Įkainis taikomas tik tokiu atveju, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį. Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas. | -
1.408 | Kita | Projekto korektūra kai prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM | vnt. | 500 | 500 | 7 | 3500 | Projekto korektūros įkainio taikymo sąlygos: - pasikeitus spintos vietai ir kai nereikalingi trečiųjų šalių sutikimai (kai spintą reikia patraukti Kliento sklype) išskyrus Kliento sutikimą/servitutą; - techninių sprendinių keitimas esamo projekto apimtyje (esama toponuotrauka). Šis įkainis netaikomas: - kai keičiamas prijungimo taškas: - topografinio plano apimtis per maža reikia didesnės apimties; - topo nuotraukos plano galiojimas laikas pasibaigė turi būti ne senesnė kaip 1 metai; - kai Rangovas informuoja, kad negali vykdyti darbų, nes suprojektuotoje vietoje yra nutiestų kitų komunikacijų, statinių, institucijos nederina kasinėjimo leidimo arba pakeitus projekto techninius sprendinius perderinti projektą su visomis reikiamomis institucijomis ir trečiosiomis šalimis (privatus sklypai); | -
1.409 | Kita | Projekto korektūra kai prijungimo darbų išlaidos nuo 35 000,01 iki 75 000,00 Eur be PVM | vnt. | 500 | 850 | 3 | 1500 | Projekto korektūros įkainio taikymo sąlygos: - pasikeitus spintos vietai ir kai nereikalingi trečiųjų šalių sutikimai (kai spintą reikia patraukti Kliento sklype) išskyrus Kliento sutikimą/servitutą; - techninių sprendinių keitimas esamo projekto apimtyje (esama toponuotrauka). Šis įkainis netaikomas: - kai keičiamas prijungimo taškas: - topografinio plano apimtis per maža reikia didesnės apimties; - topo nuotraukos plano galiojimas laikas pasibaigė turi būti ne senesnė kaip 1 metai; - kai Rangovas informuoja, kad negali vykdyti darbų, nes suprojektuotoje vietoje yra nutiestų kitų komunikacijų, statinių, institucijos nederina kasinėjimo leidimo arba pakeitus projekto techninius sprendinius perderinti projektą su visomis reikiamomis institucijomis ir trečiosiomis šalimis (privatus sklypai); | -
1.410 | TR | Savigesių saugiklių mazgų montavimas esamose stulpinėse transformatorinėse iki 63 kVA | kompl. | 892.83 | 892.83 | 10 | 8928.3 | Esamoje ST iki 63 kVA demontuojamos 10 kV jungtys nuo galios transformatoriaus iki 10 kV ribotuvų ir nuo ribotuvų iki 10 kV oro linijos, demontuojama esama 10 kV saugiklių konstrukcija su saugikliais, sumontuojama saugiklių tvirtinimo konstrukcija SLT (pagak 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesis saugiklių mazgas su polimeriniu izoliatoriumi pagal 13.2.7 tech. reikalavimus (komplektas 3 fazėms), sumontuotų metalinių konstrukcijų įžeminimo prijungimas prie esamo įžeminimo kontūro, naujų 10 kV jungčių sumontavimas ir lydžiųjų įdėklų (pagal 13.2.7 tech. reikalavimus) įdėjimas į 10 kV savigesius saugiklių mazgus. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | -
1.411 | TR | Galios transformatoriaus nulių išskaidymas | vnt. | 97.11 | 97.11 | 43 | 4175.73 | Galios transformatoriaus iki 400 kVA nulių išskaidymas nuo nulinės smeigės. Atjungti prisuktus nulinius laidininkų antgalius nuo transformatoriaus smeigės, prijungti kiekvieną laidininko nulinį antgalį atskyrai prie esamos PEN šynos. Įkainis taikomas tik stulpinėse transformatorinėse, kai darbai atliekami esamose transformatorinėse | -
1.412 | Kita | Relinės apsaugos nuostatų skaičiavimas vienam prijunginiui | vnt. | 600 | 600 | 9 | 5400 | Skaičiavimai atliekami darbo projekto apimtyje. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.413 | Kita | Relinės apsaugos nuostatų keitimas vienam prijunginiui | vnt. | 1400 | 1700 | 7 | 9800 | Vertinami visi darbai ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.414 | Kita | Elektromagnetinio relinės apsaugos įrenginio suderinimas | kompl. | 1500 | 1800 | 4 | 6000 | Vertinami visi darbai ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.415 | Kita | Esamo TSPĮ išplėtimas sukonfigūruojant naujus VS signalus (iki 10 signalų) su esamo signalų sąrašo korekcija | kompl. | 2300 | 2900 | 4 | 9200 | Vertinami darbo projektas, visi darbai ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.416 | Kita | Esamo TSPĮ išplėtimas sukonfigūruojant naujus VS signalus (virš 10 signalų) su esamo signalų sąrašo korekcija | kompl. | 3000 | 3800 | 3 | 9000 | Vertinamas darbo projektas, visi darbai ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.417 | Kita | 10 kV narvelio integravimas į TSPĮ | vnt. | 2700 | 3500 | 7 | 18900 | Vertinamas darbo projektas, visi darbai, medžiagos ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.418 | Kita | Elektros kokybės analizatoriaus montavimas montuojant su atskira spinta | kompl. | 4200 | 5000 | 6 | 25200 | Kokybės analizatoriaus montavimas, darbo projekto parengimas, valdymo grandinių vienpolio automatinio jungiklio montavimas, tarpinių ir srovės grandinių gnybtų montavimas, atnaujinti principinę schemą, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai (taip pat ir analizatorius) pilnam darbo atlikimui. | -
1.419 | Kita | 10 kV įtampos transformatorių sumontavimas | kompl. | 100 | 100 | 5 | 500 | Sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą. visų elementų prijungimas/sujungimas, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.420 | Kita | 10 kV įtampos transformatorių demontavimas | kompl. | 50 | 50 | 19 | 950 | Demontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.421 | Kita | 10 kV narvelio sumontavimas TP uždaroje skirstykloje | vnt. | 3000 | 3700 | 15 | 45000 | 10 kV linijinio narvelio su valdomu vidaus tipo galios skyrikliu, viršįtampių ribotuvais, įtampos indikatoriais sumontavimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas. Pastaba: viršįtampių ribotuvus, kaip medžiagas, Rangovai privalo įsivertinti darbų įkainyje. Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.422 | Kita | 10 kV narvelio sumontavimas TP atviroje skirstykloje | vnt. | 3200 | 4500 | 13 | 41600 | 10 kV linijinio narvelio su valdomu vidaus tipo galios skyrikliu, viršįtampių ribotuvais, įtampos indikatoriais sumontavimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas. Pastaba: viršįtampių ribotuvus, kaip medžiagas, Rangovai privalo įsivertinti darbų įkainyje. Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
1.423 | Kita | 10 kV narvelio sumontavimas skirstomąjame punkte | vnt. | 3000 | 3700 | 7 | 21000 | 10 kV linijinio narvelio su valdomu vidaus tipo galios skyrikliu, viršįtampių ribotuvais, įtampos indikatoriais sumontavimas, principinės schemos atnaujinimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas. Pastaba: viršįtampių ribotuvus, kaip medžiagas, Rangovai privalo įsivertinti darbų įkainyje. Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti. | -
Remonto darbų įkainiai
2.1 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 15.05 | 15.05 | 1208 | 18180.4 | Seno numerio panaikinimas nuo atramos 1 vnt., naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt. (tvirtinant viela). Jei reikalinga panaikinti dažytą ar užkabintą seną numeraciją nuo atramos. | Antrinis
2.2 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | vnt. | 75.73 | 75.73 | 5 | 378.65 | Oro linijų atramos atotampos demontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.3 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | vnt. | 89.96 | 89.96 | 1 | 89.96 | OL atotampos stulpelio montavimas 1 vnt. | Antrinis
2.4 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | vnt. | 282.51 | 282.51 | 7 | 1977.57 | OL atramos atotampos įrengimas 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus). | Pirminis
2.5 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | vnt. | 77.42 | 77.42 | 1 | 77.42 | OL atramos atotampos įtempimas 1 vnt. | Antrinis
2.6 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | vnt. | 324.7 | 324.7 | 4 | 1298.8 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos demontavimas nuo atramos 1 vnt., 0,4 - 10 kV įtampos oro linijos atotampos montavimas atramoje 1 vnt., visų reikalingų konstrukcijų bei elementų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus). | Pirminis
2.7 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | vnt. | 196.04 | 196.04 | 1 | 196.04 | 0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas 1 vnt. | Pirminis
2.8 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | vnt. | 535.7 | 535.7 | 1 | 535.7 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas 1 vnt., Naujo ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). | Pirminis
2.9 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | vnt. | 388.7 | 388.7 | 1 | 388.7 | OL atramos ramsčio pastatymas 1 vnt., ramsčio įžeminimo laidininko prijungimas prie esamo įžeminimo įrenginio 1 vnt. | Pirminis
2.10 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | vnt. | 362.95 | 362.95 | 1 | 362.95 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos perstatymas 1 vnt., OL rygelių įrengimas atramoms 1 vnt. Jeigu atrama su ramsčiu, tai įkainis dauginamas iš dviejų, jeigu atrama su dviem ramsčiais, tai įkainis dauginamas iš trijų. Rygelį ir visas kitas reikalingas medžiagas rangovas turi įsivertinti darbų įkainyje. | Pirminis
2.11 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | vnt. | 274.15 | 274.15 | 1 | 274.15 | 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas 1 vnt. | Pirminis
2.12 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 233.94 | 233.94 | 31 | 7252.14 | OL vienstiebės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos (bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų) demontavimas. | Pirminis
2.13 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje | vnt. | 268.54 | 268.54 | 2 | 537.08 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas kartų su jungtymis ir laikančiomis konstrukcijomis 0,4 kV OL atramose 1 vnt. , kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas. Montuojant naują SKS turi būti sumontuotos naujos SKS laikančiosios konstrukcijos ir jungtys nuo laidų iki sumontuoto SKS. | Antrinis
2.14 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | vnt. | 178.81 | 178.81 | 4 | 715.24 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos 1 vnt., | Pirminis
2.15 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 237.26 | 237.26 | 1 | 237.26 | 0,4 - 10 kV OL g/b atramų tiesinimas išilgai linijos išjungus įtampą (atrama su ramsčiu) 1 vnt. | Pirminis
2.16 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | vnt. | 100.95 | 100.95 | 5 | 504.75 | Atvado demontavimas nuo 0,4 kV OL laidų ar oro kabelių iki KAS (ĮAS)/tvirtinimo kostrukcijos prie namo sienos/vamzdinio stovo. | Antrinis
2.17 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas | vnt. | 72.65 | 72.65 | 14 | 1017.1 | 0,4 kV OL izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV OL izoliatoriaus montavimas 1 vnt., 0,4 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt. | Antrinis
2.18 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto keitimas | vnt. | 61.12 | 61.12 | 12 | 733.44 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto demontavimas 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto montavimas 1 vnt. | Antrinis
2.19 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 -10 kV OL/OLA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km) | km | 813.51 | 813.51 | 2 | 1627.02 | 0,4 - 10 kV OL laidų (laidų su apvalkalu) demontavimas nepriklausimai nuo skerspjūvio (1 laidas) 1 km | Antrinis
2.20 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas | vnt. | 200.73 | 200.73 | 10 | 2007.3 | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas (2 laidai) 1 vnt., traversos/viršūnės demontavimas 1 vnt., traversos/viršūnės montavimas 1 vnt., izoliatorių montavimas, dvigubo tvirtinimo montavimas. Pvz. 10 kV linijose įkainis dauginamas iš dviejų, 0,4 kV kai du laidai taikomas vieną kartą, kai 3-4 laidai įkainis taikomas du kartus. | Antrinis
2.21 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) | km | 2366.3 | 2366.3 | 0.1 | 236.63 | 0,4 kV - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) 1 km, 0,4 - 10 kV kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio montavimas (1 laidas) 1 km | Antrinis
2.22 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 1007.06 | 1007.06 | 0.2 | 201.412 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas 1 km | Antrinis
2.23 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 790.48 | 790.48 | 2.1 | 1660.008 | 0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas 1 km | Antrinis
2.24 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | vnt. | 87.99 | 87.99 | 4 | 351.96 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo arba dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | Antrinis
2.25 | 0,4 kV OL | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS | vnt. | 169.4 | 169.4 | 1 | 169.4 | Visų jungčių (įvadų/išvadų) demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS. Tvirtinimo elementų keitimas/montavimas. | Antrinis
2.26 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL su metalo konstrukcijomis | km | 6471.93 | 6471.93 | 4.3 | 27829.299 | 0,4 kV OL laidų demontavimas (iki 4 laidų), 0,4 kV OL traversų (1 km ruože kiekvienoje atramoje) demontavimas, 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km | Antrinis
2.27 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL nutrūkusių (izoliuotų/neizoliuotų) laidų remontas (1 laidas) | vnt. | 195.25 | 195.25 | 75 | 14643.75 | Tarpatramyje nutrūkusio vieno neizoliuoto laido arba laido su apvalkalu sujungimas montuojant laido intarpą ir 2 laidų sujungiklius, suremontuoto laido įlinkio reguliavimas. | Antrinis
2.28 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus perrišimas aliuminio viela (1 laidas) | vnt. | 74.23 | 74.23 | 3 | 222.69 | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus pašalinimas (1 laidas) 1 vnt., 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimas prie izoliatoriaus aliuminio viela (1 laidas) 1 vnt. | Antrinis
2.29 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m) | vnt. | 1613.05 | 1613.05 | 9 | 14517.45 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) vienstiebės/su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | Pirminis
2.30 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL vienstiebės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 695.03 | 695.03 | 21 | 14595.63 | OL tarpinės vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), naujo numerio uždėjimas ant atramos 1 vnt., visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (ĮAS), apšvietimo lempos). Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | Pirminis
2.31 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas | vnt. | 38.84 | 38.84 | 54 | 2097.36 | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo atramos 1 vnt. | Antrinis
2.32 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas/keitimas | vnt. | 104.37 | 104.37 | 34 | 3548.58 | 0,4 kV OL traversos/viršūnės demontavimas nuo g/b atramos 1 vnt., 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas (arba papildomos traversos montavimas) ant pastatytos g/b atramos 1 vnt., izoliatorių montavimas. | Antrinis
2.33 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | vnt. | 107.43 | 107.43 | 26 | 2793.18 | 0,4 kV OL vienfazio - trifazio atvado laidų reguliavimas (nepriklausomai nuo fazių skaičiaus) 1 vnt. | Antrinis
2.34 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | vnt. | 160 | 160 | 4 | 640 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą). | Pirminis
2.35 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | vnt. | 139.63 | 139.63 | 25 | 3490.75 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas skersai linijos 1 vnt., (visi darbai pagal technologinę kortą). | Pirminis
2.36 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas | km | 5024.75 | 5024.75 | 0.1 | 502.475 | 0,4 kV OKL traversų montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas 1 km | Antrinis
2.37 | 0,4 kV OL | 0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų | km | 3483.03 | 3483.03 | 0.1 | 348.303 | 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio demontavimas 1 km, 0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas 1 km | Antrinis
2.38 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 70.56 | 70.56 | 6 | 423.36 | Pakrypusios 0,4 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė). | Antrinis
2.39 | 0,4 kV OL | 0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 357.75 | 357.75 | 8 | 2862 | 0,4 kV vienfazio/trifazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV trifazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt. | Antrinis
2.40 | 0,4 kV OL | 0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | vnt. | 290.35 | 290.35 | 8 | 2322.8 | 0,4 kV vienfazio atvado demontavimas 1 vnt., 0,4 kV vienfazio atvado montavimas (oro kabeliu) 1 vnt., sieninių kablių įtvirtinimas sienoje 1 vnt., tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas 1 vnt., sumontuoti paskirstymo dėžutę 1 vnt., atvado prijungimas 1 vnt. | Antrinis
2.41 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | kompl. | 210.94 | 210.94 | 9 | 1898.46 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas atramose 3 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 3 vnt. | Antrinis
2.42 | 0,4 kV OL | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 127.51 | 127.51 | 45 | 5737.95 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose 1 vnt., įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui 1 vnt. | Antrinis
2.43 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio demontavimas | vnt. | 258.91 | 258.91 | 1 | 258.91 | Gandralizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos 1 vnt. (darbai su lizdo nuėmimu ir utilizavimu). | Antrinis
2.44 | 0,4 kV OL | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | vnt. | 428.16 | 428.16 | 1 | 428.16 | Gandro lizdo nuėmimas ir utilizavimas, naujo gandralizdžio platformos įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramose 1 vnt. | Antrinis
2.45 | 0,4 kV OL | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimas | vnt. | 102.62 | 102.62 | 2 | 205.24 | Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., visų jungčių demontavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SD/SKS, nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų ar oro kabelių. | Antrinis
2.46 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | vnt. | 393.91 | 393.91 | 3 | 1181.73 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS. | Antrinis
2.47 | 0,4 kV OL | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | vnt. | 673.15 | 673.15 | 4 | 2692.6 | Demontuoti traversas 2 vnt., sumontuoti traversas 2 vnt., prailginti laidus montuojant 4 laidams laidų intarpus, naudojant 4 laidų sujungiklius, kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose 1 vnt., reikiamų saugiklių įstatymas, visų reikalingų jungčių montavimas nuo laidų ar oro kabelių iki SKS. | Antrinis
2.48 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 625.3 | 625.3 | 1 | 625.3 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) 1 vnt., travesų montavimas, Izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. | Pirminis
2.49 | 10 kV OL | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius (3 laid.) | km | 20507.97 | 20507.97 | 0.1 | 2050.797 | Neizoliuotų laidų demontavimas 3 km vienu laidu, viršūnių ir traversų demontavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), traversų ir viršūnių izoliuotiems laidams montavimas (1 km ruože kiekvienoje atramoje), izoliatorių montavimas, izoliuotų laidų montavimas 3 km vienu laidu. | Antrinis
2.50 | 10 kV OL | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | vnt. | 326.39 | 326.39 | 3 | 979.17 | 10 kV OL izoliatorių sumontavimas ant pastatytos atramos (3 izoliatoriai), dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramose (3 tvirtinimai atramoje). | Antrinis
2.51 | 10 kV OL | 10 kV OL smaiginio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 175.41 | 175.41 | 29 | 5086.89 | 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių demontavimas atramose 1 vnt., 10 kV įtampos oro linijose izoliatorių montavimas atramose 1 vnt., 10 kV OL laido tvirtinimas prie naujo izoliatoriaus (1 laidas) 1 vnt. | Antrinis
2.52 | 10 kV OL | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 24.75 | 24.75 | 70 | 1732.5 | Įspėjamojo ženklo demontavimas 1 vnt., įspėjamojo ženklo montavimas 1 vnt. (tvirtinant viela) | Antrinis
2.53 | 10 kV OL | 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) | vnt. | 469.74 | 469.74 | 1 | 469.74 | 10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laidai) 1 vnt., 10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laidais (3 laidai) 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.54 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | km | 1025.8 | 1025.8 | 0.1 | 102.58 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas) 1 km | Antrinis
2.55 | 10 kV OL | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | km | 806.32 | 806.32 | 1 | 806.32 | 10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas viengubas (1 laidas) 1 km | Antrinis
2.56 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | vnt. | 602.27 | 602.27 | 5 | 3011.35 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas 1 vnt., žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas. | Antrinis
2.57 | 10 kV OL | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | vnt. | 338 | 338 | 1 | 338 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas 1 vnt., traukių keitimas, žymenų atnaujinimas 5 vnt., spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas. | Antrinis
2.58 | 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas) | km | 3068.84 | 3068.84 | 0.1 | 306.884 | 0,4 - 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas 1 km vienu laidu. | Antrinis
2.59 | 10 kV OL | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | vnt. | 307.52 | 307.52 | 4 | 1230.08 | Skyriklio ir pavaros demontavimas nuo 6-10 kV oro linijos atramos 1 vnt., nutraukimo panaikinimas sumontuojant visas reikalingas jungtis tarp laidų. | Antrinis
2.60 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 1604.23 | 1604.23 | 3 | 4812.69 | 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara ir traukėmis demontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų demontavimas (6 laidai), 10 kV OL linijinio skyriklio su pavara sumontavimas 1 kompl., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. | Pirminis
2.61 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | vnt. | 1350.42 | 1350.42 | 4 | 5401.68 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas 1 vnt., jungčių/šleifų sumontavimas (6 laidai su apvalkalu), traukių sumontavimas iki 3 vnt. operatyvinių pavadinimų/žymenų uždėjimas 5 vnt., pavarų rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas, spynų uždėjimas, įspėjamojo ženklo uždėjimas. Įžeminimo kontūro įrengimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), Išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. | Pirminis
2.62 | 10 kV OL | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | kompl. | 24.04 | 24.04 | 1 | 24.04 | Visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvinio pavadinimo, Ž-1, Ž-2, "Įj.", "Išj."). | Antrinis
2.63 | 10 kV OL | 10 kV OL skyriklio jungčių (šleifų) montavimas/keitimas izoliuotais laidais (3 laidai) | vnt. | 281.23 | 281.23 | 1 | 281.23 | 10 kV OL skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai), 10 kV OL skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.64 | 10 kV OL | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas/keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m) | vnt. | 1554.8 | 1554.8 | 2 | 3109.6 | OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) su ramsčiu/su 2 ramsčiais atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Atramų keitimo darbams naudojamas tik šis įkainis (kai yra sena atrama). Atskirų demontavimo ir montavimo įkainių nenaudojame. Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | Pirminis
2.65 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 912.6 | 912.6 | 4 | 3650.4 | OL tarpinės atramos demontavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, OL tarpinės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 atrama, visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas pagal OL tipinius projektus (albumus), atramos numeracijos uždėjimas, visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos. Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses. | Pirminis
2.66 | 10 kV OL | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | vnt. | 674.62 | 674.62 | 1 | 674.62 | OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) 1 vnt., viršūnių/travesų montavimas, izoliatorių montavimas, atramos numeracijos uždėjimas, įžeminimo elementų prijungimas, laidų pritvirtinimas prie izoliatorių. Šis įkainis naudojamas tik naujos atramos montavimui. Nenaudojamas senos atramos keitimui nauja. | Pirminis
2.67 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | vnt. | 147.51 | 147.51 | 3 | 442.53 | Tempiamosios girliandos demontavimas 1 vnt., tempiamosios girliandos sumontavimas 1 vnt. laidų reguliavimas. | Antrinis
2.68 | 10 kV OL | 10 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | vnt. | 118.68 | 118.68 | 3 | 356.04 | Pakrypusios 10 kV OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas atramoje (1 traversa/viršūnė). | Antrinis
2.69 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | kompl. | 280.12 | 280.12 | 1 | 280.12 | 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų demontavimas 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas 3 vnt., ribotuvo atjungimas/prijungimas 3 vnt. | Antrinis
2.70 | 10 kV OL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | vnt. | 179.85 | 179.85 | 1 | 179.85 | Viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (1 fazė) 1 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (1 fazė) 1 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt. | Antrinis
2.71 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | vnt. | 22.58 | 22.58 | 3 | 67.74 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas 1 vnt. Pastabos: šis įkainis taikomas kai užsakomas kaip atskiras darbas kai reikia demontuoti nebereikalingą movą. | Antrinis
2.72 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio | vnt. | 37.73 | 37.73 | 9 | 339.57 | Kabelio atjungimas, 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas (nuo atramos ar statinio) 1 vnt. Pastabos: Šis įkainos taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t. Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Antrinis
2.73 | 0,4 - 10 kV KL | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP, TP, transformatorinės) šalinimas | m3 | 51.41 | 51.41 | 22 | 1131.02 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP, TP, transformatorinės) šalinimas 1 m3 | Antrinis
2.74 | 0,4 - 10 kV KL | Grunto šildymas (žiemos metu) | m2 | 202.93 | 202.93 | 2 | 405.86 | Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius) 1 m2. Pastabos: šis įkainis taikomas tik žiemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įšalas daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu. | Pirminis
2.75 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 11.65 | 11.65 | 410 | 4776.5 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt. Pastaba: įkainis naudojamas tik tais atvejais, kai pateikiamas atskiras užsakymas. | Antrinis
2.76 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje | vnt. | 605.16 | 605.16 | 2 | 1210.32 | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje 1 vnt. Pastaba: įkainis taikomas kai atsikasus gedimo vietą yra daugiau nei vienas kabelis ir vizualiai neįmanoma nustatyti kuris kabelis sugedęs. Taip pat šis įkainis taikomas kai vykdomi kabelių įsipjovimo darbai esant dviems (arba daugiau) kabelių vienoje tranšėjoje ir reikalinga patikslinti kuriame kabelyje reikalinga vykdyti įsipjovimo darbus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.77 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | vnt. | 484.72 | 484.72 | 3 | 1454.16 | Elementų atjungimas ir prijungimas, 0,4 - 10 kV kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 1 vnt. Pastaba: Įkainis negali būti taikomas kabelio gedimo vietos nustatymui. Šis įkainis taikomas kai nežinoma kabelių linijos trasa (geografija) ir pateikiamas užsakovo atskiras užsakymas šio darbo vykdymui. Kai yra nustatoma kabelio linijos trasa (geografija) kiekvienam papildomam ilgiui iki 100 m taikomas koeficientas 0,2. Pvz. kabelio ilgis 713 m būtų aktuojamas kiekis 1,6 vnt, o 505 m - 1,2. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.78 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 500 | 638.31 | 77 | 38500 | 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas. Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.79 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis | vnt. | 308.63 | 308.63 | 7 | 2160.41 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 (imtinai), kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.80 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas virš 150 mm2 kabelio | vnt. | 356.19 | 356.19 | 1 | 356.19 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.81 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 kabelis | vnt. | 188.16 | 188.16 | 12 | 2257.92 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 150 mm2 (imtinai), sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.82 | 0,4 kV KL | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2 kabelis | vnt. | 204 | 204 | 3 | 612 | Senos movos demontavimas, 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 150 mm2, kabelio paklojimas 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 4 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., demontuoti seną movą 1 vnt. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.83 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 215.66 | 215.66 | 9 | 1940.94 | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 150 mm2 (imtinai) (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.84 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 249.21 | 249.21 | 1 | 249.21 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.85 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 866.6 | 866.6 | 51 | 44196.6 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 150 mm2 (imtinai) (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.86 | 0,4 kV KL | 0,4 kV jungiamosios/perein-os movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 skers. kabelis su žemės darbais | vnt. | 815.97 | 815.97 | 15 | 12239.55 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.87 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 3660 | 3660 | 0.1 | 366 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.88 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 4372 | 4372 | 0.1 | 437.2 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.89 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 2000 | 8006 | 4.1 | 8200 | 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.90 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 2200 | 9563 | 2.2 | 4840 | 10 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.91 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 3604 | 3604 | 0.1 | 360.4 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.92 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 4248 | 4248 | 0.1 | 424.8 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.93 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 1700 | 7883 | 1.4 | 2380 | 10 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.94 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 1700 | 9293 | 1.3 | 2210 | 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.95 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 3564 | 3564 | 0.1 | 356.4 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.96 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 4248 | 4248 | 0.1 | 424.8 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.97 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | km | 3000 | 7796 | 1.8 | 5400 | 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt.Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.98 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | km | 3000 | 9293 | 0.9 | 2700 | 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.99 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 5000 | 27286 | 1.1 | 5500 | 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.100 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 12474 | 12474 | 0.1 | 1247.4 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.101 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 6000 | 30380 | 1.4 | 8400 | 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.102 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4-10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | km | 13891 | 13891 | 0.1 | 1389.1 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 km, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.103 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 150 mm2 skersp. kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 12115 | 12115 | 0.1 | 1211.5 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio iki 150 mm2 (imtinai) įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.104 | 0,4 - 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 150 mm2 kabelio skersp. įvėrimas (su žemės darbais) | km | 13358 | 13358 | 0.1 | 1335.8 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio daugiau kaip 150 mm2 įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.105 | 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 150 mm2 skersp. viengyslio kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 4000 | 22534 | 3.9 | 15600 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio iki 150 mm2 (imtinai) įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.106 | 10 kV KL | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 150 mm2 skersp. viengyslio kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | km | 4800 | 24846 | 2.2 | 10560 | Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 vnt., kabelio daugiau kaip 150 mm2 įvėrimas 1 km, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus, signalinės juostos paklojimas 1 km. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Jeigu kabelis numatytas kloti vamzdyje, taikyti šį įkainį, ne atskirus vamzdžio klojimo ir kabelio klojimo įkainius. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.107 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m | 28.6 | 28.6 | 55 | 1573 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.). Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. | Pirminis
2.108 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m | 33.2 | 33.2 | 4 | 132.8 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra viename apvalkale. (Pvz.: trigyslis ir t.t.). Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais. | Pirminis
2.109 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m | 12 | 62.6 | 950 | 11400 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.110 | 10 kV KL | 10 kV viengyslio kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m | 14 | 72.7 | 885 | 12390 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai, kai klojamos kabelinės linijos laidininkai yra atskiruose kabeliuose. | Pirminis
2.111 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | vnt. | 47.02 | 47.02 | 12 | 564.24 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) 1 vnt., protokolo išrašymas. Šis įkainis naudojamas tik pagal užsakovo atskirai pateiktą užsakymą šio darbo vykdymui. | Antrinis
2.112 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | vnt. | 143.3 | 143.3 | 8 | 1146.4 | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.113 | 0,4 - 10 kV KL | 0,4 - 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | vnt. | 53.94 | 53.94 | 1 | 53.94 | 0,4 - 10 kV permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos 1 vnt. | Antrinis
2.114 | 0,4 kV KL | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 68.66 | 68.66 | 10 | 686.6 | 0,4 kV pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt. | Antrinis
2.115 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 523.01 | 523.01 | 1 | 523.01 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui, varžtinių antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. | Pirminis
2.116 | 10 kV KL | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 492.48 | 492.48 | 1 | 492.48 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. | Pirminis
2.117 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | vnt. | 1025.31 | 1025.31 | 1 | 1025.31 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. | Pirminis
2.118 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 502.49 | 502.49 | 2 | 1004.98 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.119 | 10 kV KL | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 531.09 | 531.09 | 1 | 531.09 | Senos movos ir kabelio demontavimas, 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Įkainis naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.120 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 525.53 | 525.53 | 29 | 15240.37 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.121 | 10 kV KL | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 515.38 | 515.38 | 8 | 4123.04 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Įkainis negali būti naudojamas atliekant darbus atramoje ar aukštyje. | Pirminis
2.122 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 416 | 416 | 4 | 1664 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.123 | 10 kV KL | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 866.9 | 866.9 | 68 | 58949.2 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.124 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. trigyslis kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 480.47 | 480.47 | 5 | 2402.35 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.125 | 10 kV KL | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skerp. trigyslis kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 940.21 | 940.21 | 43 | 40429.03 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. | Pirminis
2.126 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas išlygintąja įtampa | vnt. | 302.59 | 302.59 | 3 | 907.77 | 6-10 kV kabelio bandymas (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.127 | 10 kV KL | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 200 | 278.22 | 87 | 17400 | 6-10 kV kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.128 | 10 kV KL | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą | vnt. | 73.72 | 73.72 | 1 | 73.72 | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą. | Antrinis
2.129 | TR | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 91.45 | 91.45 | 4 | 365.8 | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 0,4 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.130 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | vnt. | 235.36 | 235.36 | 1 | 235.36 | Atjungti prijungtus elementus, demontuoti kirtiklį 1 vnt., sumontuoti kirtiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.131 | TR | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 326.11 | 326.11 | 1 | 326.11 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.132 | TR | 0,4 kV orinio išvado keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | vnt. | 339.67 | 339.67 | 1 | 339.67 | 0,4 kV orinio išvado demontavimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos), traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, 0,4 kV orinio išvado sumontavimas stacionariojoje transformatorinėje oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.133 | TR | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai) | vnt. | 336.95 | 336.95 | 1 | 336.95 | 0,4 kV orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) demontavimas, traversos montavimas ant atramos (oro kabelio tvirtinimui), nereikalingų traversų demontavimas nuo atramos, orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse sumontavimas oro kabeliu 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.134 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 59.42 | 59.42 | 1 | 59.42 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.135 | TR | 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 131.8 | 131.8 | 21 | 2767.8 | 10 kV atraminio izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV atraminio izoliatoriaus sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.136 | TR | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | vnt. | 1750 | 1840.38 | 9 | 15750 | 10 kV galios skyriklio demontavimas 1 vnt., 10 kV galios skyriklio sumontavimas 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Pirminis
2.137 | TR | 10 kV galios skyriklių remontas | vnt. | 578.17 | 578.17 | 3 | 1734.51 | Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103 1 vnt., žymenų atnaujinimas 1 kompl., dažymas. | Antrinis
2.138 | TR | 10 kV iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės) | vnt. | 164.5 | 164.5 | 1 | 164.5 | 10 kV iškroviklio demontavimas 3 vnt., viršįtampių ribotuvų laikiklio sumontavimas, 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazės) 3 vnt., 10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (3 fazė) 3 vnt., įžeminimo laidininko prijungimas 1 vnt. | Antrinis
2.139 | TR | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 241.09 | 241.09 | 9 | 2169.81 | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus demontavimas 1 vnt., 10 kV pereinamojo izoliatoriaus sumontavimas naudojant naujas gumines tarpines (tarpiklius) 1 vnt. | Antrinis
2.140 | TR | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | vnt. | 48.66 | 48.66 | 10 | 486.6 | 10 kV saugiklio lizdo demontavimas 1 vnt., 10 kV saugiklio lizdo sumontavimas 1 vnt., esamo arba naujo saugiklio įstatymas 1 vnt. | Antrinis
2.141 | TR / 10 kV KL | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 124.63 | 124.63 | 26 | 3240.38 | 10 kV tinkle viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. Šis įkainis taikomas montuojant/keičiant ribotuvus transformatorinėse ir aukštos įtampos kabelių spintose. Taip pat šį įkainį galima naudoti montuojant ribotuvus su RSTI tipo movomis tik kai užsakomas atskiras ribotuvų sumontavimas esamoms movoms. | Antrinis
2.142 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 faz.) kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | kompl. | 272.39 | 272.39 | 1 | 272.39 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt. | Antrinis
2.143 | TR | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | kompl. | 181.71 | 181.71 | 1 | 181.71 | 10 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas (3 fazės) 3 vnt, 10 kV viršįtampių ribotuvų sumontavimas (3 fazės) 3 vnt. | Antrinis
2.144 | TR | 6-10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 21.98 | 21.98 | 21 | 461.58 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt. | Antrinis
2.145 | TR | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | tonos | 2692.74 | 2692.74 | 0.1 | 269.274 | Alyvos pripylimas į transformatorių iki reikiamo lygio. Pastaba: Rangovas privalo įsivertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB ESO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB ESO Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija. | Pirminis
2.146 | TR | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | vnt. | 1174.43 | 1174.43 | 5 | 5872.15 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Pirminis
2.147 | TR | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas | vnt. | 1845.35 | 1845.35 | 1 | 1845.35 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA demontavimas 1 vnt., galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA sumontavimas 1 vnt., apvijų izoliacijos varžos matavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Pirminis
2.148 | TR | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje | m2 | 88.78 | 88.78 | 1 | 88.78 | Demontuoti pažeistas grindis 1 m2, Išlieti naujas betonines grindis 1 m2. Reikia įsivertinti 10 cm grindų storio. | Pirminis
2.149 | TR | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | vnt. | 59.55 | 59.55 | 1 | 59.55 | Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę 1 vnt. | Antrinis
2.150 | TR | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 78.04 | 78.04 | 3 | 234.12 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose KS vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2 | Antrinis
2.151 | TR | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 982.26 | 982.26 | 6 | 5893.56 | Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą, atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.), tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.152 | TR | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | vnt. | 61.81 | 61.81 | 3 | 185.43 | Įrengti laikiklius papildomai spynai 2 vnt., pakabinti papildomą spyną 1 vnt. | Antrinis
2.153 | TR | Metalinių konstrukcijų suvirinimas | m | 53.79 | 53.79 | 1 | 53.79 | Suvirinti metalines konstrukcijas 1 m, suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais 1 m | Antrinis
2.154 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | vnt. | 393.63 | 393.63 | 1 | 393.63 | Atlikti modulinės transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.155 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | vnt. | 433.9 | 433.9 | 1 | 433.9 | Atlikti modulinės transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.156 | TR | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 300.08 | 300.08 | 1 | 300.08 | Atlikti transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.157 | TR | Modulinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 220.75 | 220.75 | 1 | 220.75 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Reikalinga sutvarkyti aplinką aplink transformatorinės apsaugos zoną, nuo jos 10 metrų atstumu. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | Antrinis
2.158 | TR | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | vnt. | 97.75 | 97.75 | 1 | 97.75 | Pašalinti seną silikagelį 1 vnt., užpildyti nauju silikageliu 1 vnt. | Pirminis
2.159 | TR | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą, be statybinės dalies) | vnt. | 1500 | 1570.73 | 14 | 21000 | Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai. Kiekvienai papildomai sekcijai galima taikyti atskirus techninės priežiūros įkainius konkrečiai reikiamai sekcijai (pvz. transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, vieną 0,4 kV šynų sekciją, du galios transformatorius, tuomet įpapildomai bus galima aktuotis vieną 10kV ir galios transformatoriaus tech. priežiūros darbų įkainius). | Antrinis
2.160 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | vnt. | 651.12 | 651.12 | 4 | 2604.48 | Atlikti stacionarios transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.161 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | vnt. | 671.15 | 671.15 | 6 | 4026.9 | Atlikti stacionarios transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.162 | TR | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | vnt. | 373.45 | 373.45 | 7 | 2614.15 | Atlikti stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.163 | TR | Stacionariųjų transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 220.47 | 220.47 | 1 | 220.47 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | Antrinis
2.164 | TR | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 1008.45 | 1008.45 | 1 | 1008.45 | Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą) Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. | Antrinis
2.165 | TR | Stulpinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | vnt. | 217.37 | 217.37 | 1 | 217.37 | Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės. Reikalinga sutvarkyti aplinką aplink transformatorinės apsaugos zoną, nuo jos 10 metrų atstumu. Šis įkainis negali būti naudojamas kartu su pilna tech. priežiūra. | Antrinis
2.166 | TR | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | vnt. | 70.22 | 70.22 | 1 | 70.22 | Įrengti šviestuvą su stikliniu gaubtu 1 vnt., įsukti kaitrinę lemputę 1 vnt., prijungti prie esamo elektros apšvietimo tinklo. | Antrinis
2.167 | TR | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | vnt. | 59.3 | 59.3 | 2 | 118.6 | Demontuoti netinkamą vyrį 1 vnt., pašalinti rūdis 1 vnt., privirinti/pritvirtinti naują vyrį 1 vnt., nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyrį 1 vnt. | Antrinis
2.168 | TR | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | vnt. | 160.75 | 160.75 | 1 | 160.75 | Išsiimti kreivas duris 1 vnt., ištiesinti duris 1 vnt., įstatyti duris 1 vnt. | Antrinis
2.169 | TR | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | vnt. | 227.84 | 227.84 | 1 | 227.84 | Netinkamų grotelių demontavimas, netinkamo sietelio demontavimas, naujų grotelių sumontavimas, naujo sietelio sumontavimas, sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais. Rangovai turi įsivertinti iki 2m2 groteles. | Antrinis
2.170 | TR | 10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.) | vnt. | 46.48 | 46.48 | 64 | 2974.72 | Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas 1 vnt., naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.171 | TR | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | vnt. | 64.82 | 64.82 | 32 | 2074.24 | Vidinės spynos demontavimas 1 vnt., vidinės spynos sumontavimas 1 vnt. | Antrinis
2.172 | TR | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | vnt. | 1030.75 | 1030.75 | 1 | 1030.75 | Atlikti visos modulinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pastaba: dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Saugiklių (10kV ir 0,4kV) keitimas įeina į įkainį. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai(10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai. Kiekvienai papildomai sekcijai galima taikyti atskirus techninės priežiūros įkainius konkrečiai reikiamai sekcijai (pvz. transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, vieną 0,4 kV šynų sekciją, du galios transformatorius, tuomet įpapildomai bus galima aktuotis vieną 10kV ir galios transformatoriaus tech. priežiūros darbų įkainius). | Antrinis
2.173 | KS,KAS | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | vnt. | 113.15 | 113.15 | 1 | 113.15 | Sumontuoti automatinių jungiklių ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui. | Antrinis
2.174 | KS,KAS | Durelių tiesinimas | vnt. | 54.83 | 54.83 | 1 | 54.83 | Ištiesinti sulankstytas KS, KAS dureles. | Antrinis
2.175 | KS,KAS | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | vnt. | 23.35 | 23.35 | 17 | 396.95 | Demontuoti netinkamą įspėjamąjį ženklą 1 vnt., sumontuoti naują įspėjamąjį ženklą 1 vnt. Pastaba: negali būti naudojami lipduko tipo ženklai. | Antrinis
2.176 | KS,KAS | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | vnt. | 59.89 | 59.89 | 23 | 1377.47 | Atjungti netinkamą antgalį, demontuoti netinkamą, sumontuoti naują antgalį, prijungti atjungtus elementus. | Antrinis
2.177 | KS,KAS | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | vnt. | 413.99 | 413.99 | 3 | 1241.97 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, žymenų atnaujinimas, kirtiklių reguliavimas, defektinių saugiklių laikiklių ir atraminių izoliatorių keitimas, durelių spynos keitimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, operatyvinio pavadinimo atnaujinimas, įspėjamųjų ženklų atnaujinimas, atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.178 | KS,KAS | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | vnt. | 210.1 | 210.1 | 1 | 210.1 | Kontaktinių sujungimų sutvarkymas, saugiklių keitimas, įžeminimo įrenginio varžos matavimas, dulkių ir nešvarumų nuvalymas, atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.179 | KS,KAS | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | vnt. | 37.25 | 37.25 | 9 | 335.25 | Apžiūrėti ir paveržti dinamometriniu raktu visus varžtinius kontaktinius sujungimus. | Antrinis
2.180 | KS,KAS | Kontaktinių varžtų keitimas (1 kontaktas) | vnt. | 62.49 | 62.49 | 3 | 187.47 | Pakeisti kontaktinį sujungimą (varžtą, spyruoklinę poveržlę, poveržlę, veržlę). Atliekant darbus nušveisti kontaktinius paviršius ir sutepti. | Antrinis
2.181 | KS,KAS | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | vnt. | 62.06 | 62.06 | 6 | 372.36 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais. | Antrinis
2.182 | KS,KAS | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | vnt. | 54.97 | 54.97 | 1 | 54.97 | Atjungti prijungtus elementus, pritvirtinti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.183 | KS,KAS | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | vnt. | 33.9 | 33.9 | 128 | 4339.2 | Išvalyti nešvarumus (KS, KAS (ĮAS)) 1 spinta. | Antrinis
2.184 | Kita | Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas (lentelė išorėje) | vnt. | 22 | 25.3 | 467 | 10274 | Jei yra esama, pašalinti seną operatyvinio pavadinimo lentelę (išorėje) ar užrašą dažais (nuo transformatorinių durų, KS/KAS/ĮAS/VKS durelių ir pn.) 1 vnt., pritvirtinti naują operatyvinio pavadinimo lentelę 1 vnt. Pastaba: įkainis taikomas tik esamų susidėvėjusių arba nebetinkamų naudojimui operatyvinių pavadinimų pakeitimui naujais. | Antrinis
2.185 | KS,KAS | Prijungtų linijų perjungimas KS | vnt. | 60.68 | 60.68 | 4 | 242.72 | Atjunti elementus, prijungti elementus, skaičiuojama vieno KS,KAS. PVZ. jeigu reikia perjungi 3 linijas/elementus tame pačiame KS, KAS tai 1vnt. Įkainis nenaudojamas kabelių spintų ir atskirų komutacinių aparatų keitimo atvejais. | Antrinis
2.186 | KS,KAS | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 72.12 | 72.12 | 1 | 72.12 | Demontuoti izoliatorių, sumontuoti izoliatorių. | Antrinis
2.187 | KS,KAS | Užrakto (spynelės) keitimas | vnt. | 45.28 | 45.28 | 6 | 271.68 | Demontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt., sumontuoti užraktą KS, KAS (ĮAS) 1 vnt. | Antrinis
2.188 | KS,KAS | KAS (ĮAS) iki 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 418.99 | 418.99 | 6 | 2513.94 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti KAS (ĮAS) iki 2 aps. ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.189 | KS,KAS | Atvado keitimas/montavimas atramoje oro kabeliu iki KAS | vnt. | 596.74 | 596.74 | 3 | 1790.22 | Sumontuoti/pakeisti tvirtinimo elementus atramoje (oro kabelio laikiklius su atitraukimu nuo atramos), nutiesti/pakeisti oro kabelį atrama iki KAS atramoje, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą). | Antrinis
2.190 | KS,KAS | KAS (ĮAS) virš 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | vnt. | 547.14 | 547.14 | 1 | 547.14 | Demontuoti KAS 1 vnt., sumontuoti KAS (ĮAS) virš 2 aps. ant atramos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.191 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 349.08 | 349.08 | 1 | 349.08 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Pirminis
2.192 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 520.85 | 520.85 | 1 | 520.85 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Pirminis
2.193 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 516.88 | 516.88 | 1 | 516.88 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Pirminis
2.194 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | vnt. | 507.2 | 507.2 | 1 | 507.2 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant pamato 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Pirminis
2.195 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 347.23 | 347.23 | 1 | 347.23 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-1 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.196 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 342.79 | 342.79 | 1 | 342.79 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-2 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.197 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 427.01 | 427.01 | 1 | 427.01 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-3/4 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.198 | KS,KAS | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | vnt. | 424.49 | 424.49 | 1 | 424.49 | KAS demontavimas 1 vnt., KAS (ĮAS)-5/6 sumontavimas ant sienos 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą, žymenų ir operatyvinės lentelės uždėjimas, atnaujinti ir pakabinti schemą, įžeminimo elementų prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką. | Antrinis
2.199 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | vnt. | 116.9 | 116.9 | 15 | 1753.5 | Demontuoti KS, KAS (ĮAS) 1 vnt. Atjungti ir izoliuoti elementus. Su spinta kartu demontuoti viduje esančius įrenginius. | Antrinis
2.200 | KS,KAS | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | vnt. | 49.13 | 49.13 | 8 | 393.04 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais. | Antrinis
2.201 | KS,KAS | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | vnt. | 97.14 | 97.14 | 63 | 6119.82 | Ištiesinti pakrypusį KS, KAS (ĮAS) (ant pamato) 1 vnt., grunto atkasimas rankiniu būdu 0,5 m3, grunto užkasimas sutankinant 0,5 m3 | Antrinis
2.202 | KS,KAS | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | vnt. | 110.3 | 110.3 | 50 | 5515 | Pašalinti korozijos židinius 1 spinta, perdažyti KS, ĮAS (ĮAS) 1 spinta, patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant. | Antrinis
2.203 | KS,KAS | KS montavimas be apskaitos | vnt. | 783.58 | 783.58 | 2 | 1567.16 | KS montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, laikinas plombavimas. | Antrinis
2.204 | Kita | Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR Įžeminimo įrenginiui (1 metras) | m | 51.36 | 51.36 | 1 | 51.36 | Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas 1 m, papildomai įrengtų elektrodų sujungimas su esamu įžeminimo kontūru, įžeminimo varžos matavimas 1 vnt. Taikoma tik transformatorinėms, esamo įžeminimo kontūro varžos sumažinimui. | Antrinis
2.205 | Kita | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | vnt. | 43.83 | 43.83 | 1 | 43.83 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt. | Antrinis
2.206 | Kita | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | m | 14.41 | 14.41 | 16 | 230.56 | Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas 1 m. | Antrinis
2.207 | kita | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | vnt. | 54.97 | 54.97 | 1 | 54.97 | 0,4 kV saugiklių lizdų demontavimas (lizdas) 1 vnt., 0,4 kV saugiklių lizdų sumontavimas (lizdas) NH tipo 1 vnt., įstatyti saugiklį 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.208 | Kita | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | vnt. | 51.18 | 51.18 | 39 | 1996.02 | Atkasti įžeminimo kontūra, patikrinti ar įžeminimo kontūras nenutrauktas, pateikti patikrinimo protokolą, užkasti įžeminimo kontūrą. | Antrinis
2.209 | Kita | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 60 | 69.44 | 803 | 48180 | Išmatuoti įžeminimo varžą ir kontaktų pereinamąsias varžas, pateikti matavimo protokolą. | Antrinis
2.210 | Kita | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas viduje (1 žymuo) | vnt. | 9 | 11.18 | 2568 | 23112 | Pašalinti seną žymenį 1 vnt., uždėtį naują žymenį 1 vnt. Žymenimis traktuojami užrašai, esantys technologinių objektų viduje (prijunginio pavadinimas, grupės numeris, duoliuojantis prijunginio pavadinimas, saugiklių srovę nurodantis užrašas, šynų sekcijų žymėjimas ir pn.). Pastaba: montuojant naujus įrenginius įkainio taikyti negalima. Ant naujai montuojamų įrenginių žymenys jau turi būti sudėti. | Antrinis
2.211 | Kita | Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS) | vnt. | 169.96 | 169.96 | 7 | 1189.72 | Atjungti elementus, demontuoti saugiklių kirtiklių bloką (keitimo atveju), sumontuoti kirtiklių saugiklių bloką 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), įstatyti reikiamą saugiklių kiekį, uždėti žymenis, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.212 | Kita | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | vnt. | 13.32 | 13.32 | 24 | 319.68 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt. | Antrinis
2.213 | Kita | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 12.07 | 12.07 | 156 | 1882.92 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) , esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.214 | Kita | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 67.87 | 67.87 | 1 | 67.87 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį 1 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą, atnaujinti žymenis. | Antrinis
2.215 | Kita | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio keitimas | vnt. | 61.51 | 61.51 | 2 | 123.02 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., sumontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį) 1 vnt., varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą, atnaujinti žymenis. | Antrinis
2.216 | Kita | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | m2 | 12.89 | 12.89 | 174 | 2242.86 | Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais. | Antrinis
2.217 | Kita | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | m | 52.93 | 52.93 | 12 | 635.16 | Pakloti įžeminimo laidininką tranšėjoje, užkasti įžeminimo laidininką tranšėjoje. | Antrinis
2.218 | Kita | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | vnt. | 50 | 50 | 116 | 5800 | Nugenėti šakas 1 medis, sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas. | Antrinis
2.219 | Kita | Medžio pjovimas (medis) | vnt. | 79.31 | 79.31 | 20 | 1586.2 | Nupjauti medį 1 vnt., sutvarkyti nugenėtą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytus punktus. Pastaba: medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm ir stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm (turi atitikti abi sąlygas). | Antrinis
2.220 | Kita | Trasos valymas (krūmai) | 100 m2 | 31.35 | 31.35 | 20 | 627 | Išvalyti trasą nuo augmenijos, sutvarkyti nukirstą medieną pagal proskynų priežiūros procese nurodytas nuostatas. Pastaba: trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm arba stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija, viršijanti abi sąlygas, traktuojama kaip medis. | Antrinis
2.221 | Kita | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 95.11 | 95.11 | 3 | 285.33 | Išmatuoti šynų izoliacijos varžą, pateikti matavimo protokolą. | Antrinis
2.222 | Kita | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | vnt. | 43.27 | 43.27 | 2 | 86.54 | Atjungti ir izoliuoti elementus, demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) 1 vnt., atnaujinti ir pakabinti schemą. | Antrinis
2.223 | Kita | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | val. | 63.98 | 63.98 | 19 | 1215.62 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina Pastaba: Šis įkainis taikomas tik tuomet kai AB "ESO" yra paskelbta ekstremali padėtis. Ir būtina nedelsiant vykdyti gedimų paieškos darbus. Gedimo paieškos darbams transportas aktuojamas rekomendacijose nurodytais įkainiais. Šis įkainis negali būti taikomas kaip papildomas įkainis vykdant avarinių gedimų šalinimo darbus. | Antrinis
2.224 | Kita | Pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 19.47 | 19.47 | 1 | 19.47 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą. Įkainis taikomas vieno įžeminto įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus). | Antrinis
2.225 | Kita | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle | kompl. | 148.02 | 148.02 | 29 | 4292.58 | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle tai darbo vietų ruošimas bei techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką bei minimizuoti atjungiamų vartotojų skaičių darbų metu, vykdant darbus elektros įrenginiuose ir įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Operatyviniais perjungimais žiediniame tinkle vadinami perjungimai kai elektros tinkle vykdomi darbai sujungiant dvi linijas į vientisą grandinę (lygiagrečiam darbui). Operatyvinių perjungimų vykdymui, kai reikia sujungti dvi linijas į vientisą grandinę (lygiagrečiam darbui) žiediniame 10 kV tinkle, taikomi reikalavimai aprašyti AB Energijos skirstymo operatoriaus Operatyvinių perjungimų vykdymo instrukcijoje. Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų ir paruošiamųjų veiksmų skaičiaus, kuris būtinas užtikrinti, kad visi vartotojai kurių atjungimas nebūtinas vykdant darbus būtų permaitinti iš kito maitinimo taško, jeigu esama tinklo schema tai leidžia. | Antrinis
2.226 | Kita | Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle | kompl. | 163.14 | 163.14 | 10 | 1631.4 | Darbo vietų ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką bei minimizuoti atjungiamų vartotojų skaičių darbų metu vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti. Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4 kV įtampai žiediniame tinkle (išskyrus darbus, apibrėžtus įkainyje "0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais" ). Vienam planiniam atjungimui taikomas vieno operatyvinio perjungimo komplekto įkainis, nepriklausomai nuo operatyvinių perjungimų skaičiaus. | Antrinis
2.227 | Kita | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais | kompl. | 164.42 | 164.42 | 1 | 164.42 | Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus visų kabelinių spintų susijusių su darbo vietos paruošimu su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus. | Antrinis
2.228 | 0,4 - 10 kV OL | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 393.04 | 393.04 | 11 | 4323.44 | OL (galinės, inkarinės, atšakinės arba kampinės su ramsčiu) atramos (iki 3 g/b stiebų) bei visų ant jos esančių konstrukcijų bei elementų demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m). | Pirminis
2.229 | 0,4 kV OL | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.) | vnt. | 132.14 | 132.14 | 1 | 132.14 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių atramoje 1 vnt. | Antrinis
2.230 | TR | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės) | kompl. | 199.95 | 199.95 | 1 | 199.95 | Sumontuoti apsaugą nuo paukščių 3 vnt. | Antrinis
2.231 | TR | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | vnt. | 88.53 | 88.53 | 6 | 531.18 | Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus, (šį darbą galima bus pasirikti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai). | Antrinis
2.232 | TR | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | m2 | 157.92 | 157.92 | 1 | 157.92 | Uždengti kabelių kanalus 1 m2. | Antrinis
2.233 | KS,KAS | Kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta) | vnt. | 52 | 52 | 105 | 5460 | Nepriklauso nuo kabelių spintos tipo (tranzitinė, galinė, su apskaita, be apskaitos) Užpildyti kabelių spintos vidų iki žemės paviršiaus lygmens spintos išorėje 1 vnt. | Antrinis
2.234 | TR | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | vnt. | 93.45 | 93.45 | 2 | 186.9 | Apsauginio barjero įrengimas 1 vnt., Pritvirtinti saugos ženklą 1 vnt. | Antrinis
2.235 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi) | vnt. | 995.46 | 995.46 | 1 | 995.46 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais, galios transformatoriaus demontavimas. Išmontuotų įrenginių pristatymas į sandėlį arba utilizavimo vietą. | Pirminis
2.236 | TR | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus) | vnt. | 873.27 | 873.27 | 1 | 873.27 | Komplektinės/Modulinės/Stulpinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be trasformatoriaus). | Pirminis
2.237 | 0,4 - 10 kV OL | Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos atitraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai) | vnt. | 74.47 | 74.47 | 4 | 297.88 | Pritvirtinti esamus atvadus prie atramos kabelio laikikliais (su atitraukimo konstrukcija nuo atramos) 4 vnt. | Antrinis
2.238 | 0,4 - 10 kV OL | Įžeminimo laidininko tiesimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su prijungimu) | vnt. | 132.33 | 132.33 | 7 | 926.31 | Sumontuoti įžeminimo laidininką ir pritvirtinti prie atramos. Prijungti įžeminimo laidininką, esant poreikiui spalviškai paženklinti. | Antrinis
2.239 | TR | Aliuminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m) | m | 93.81 | 93.81 | 10 | 938.1 | Sumontuoti/pakeisti šynlaidį 1 m, esant poreikiui spalviškai paženklinti. | Antrinis
2.240 | TR | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) | vnt. | 105.27 | 105.27 | 1 | 105.27 | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) nepriklausomai nuo įtampos. | Antrinis
2.241 | 0,4 - 10 kV KL | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais | m | 63.94 | 63.94 | 17 | 1086.98 | Kabelio apvalkalo dažymas ugniai atspariais dažais 1 m. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Antrinis
2.242 | TR | Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas | vnt. | 321.78 | 321.78 | 1 | 321.78 | Pakeisti galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus tarpines. Šynų atjungimas, alyvos dalinis išleidimas, Izoliatoriaus nuėmimas, tarpiklių keitimas, izoliatoriaus tvirtinimas, alyvos papildymas, šynų prijungimas. | Antrinis
2.243 | TR | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | vnt. | 76.12 | 76.12 | 1 | 76.12 | Užpildyti jungtuvą alyva 1 vnt. | Pirminis
2.244 | TR | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | vnt. | 153.98 | 153.98 | 1 | 153.98 | Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio. Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius. Pateikti bandymo protokolus/dokumentus. (Įkainis taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galingumas didesnis 1000kVA). | Pirminis
2.245 | KS,KAS | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | vnt. | 30.85 | 30.85 | 3 | 92.55 | Užsandarinti nesandarų kabelio vamzdžio galą (esant nesandariems abiems vieno vamzdžio galams, įkainis taikomas du kartus). Naujai tiesiant kabelį esamame ar naujai klojamame vamzdyje, šis įkainis negali būti taikomas. Abiejų galų užsandarinimas turi būti įsivertintas kabelio tiesimo ir vamzdžio klojimo įkainiuose. Įkainis taikomas tik gavus atskirą užsakymą konkrečiai šiam darbui atlikti. | Antrinis
2.246 | TR, KS, KAS | Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | vnt. | 168 | 168 | 1 | 168 | Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą 1 vnt. | Antrinis
2.247 | TR | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | vnt. | 59.18 | 59.18 | 1 | 59.18 | Įrengti veidrodėlį 1 vnt. | Antrinis
2.248 | TR, KS, KAS | Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas skardomis TR/MT/KT | m2 | 72.25 | 72.25 | 9 | 650.25 | Priklausomai nuo pažeidimo užvirinti pažeistas vietas arba užsandarinti skarda, nudažyti suvirinimo/sandarinimo vietas antikoroziniais dažais. | Antrinis
2.249 | TR | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | vnt. | 75.82 | 75.82 | 1 | 75.82 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., atnaujinti principinę schemą. | Antrinis
2.250 | TR | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | vnt. | 735.62 | 735.62 | 1 | 735.62 | Demontuoti galios transformatorius 1 vnt., atnaujinti principinę schemą transformatorinėje, pristatyti galios transformatorių į sandėlį, (darbas vykdomas tik atskiru užsakymu). | Pirminis
2.251 | TR | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | kompl. | 123.76 | 123.76 | 2 | 247.52 | Sumontuoti 0,4 kV viršįtampių ribotuvus 3 vnt., atnaujinti principinę schemą. | Antrinis
2.252 | TR | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | vnt. | 189.96 | 189.96 | 1 | 189.96 | Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius 3 vnt. | Antrinis
2.253 | TR | Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | kompl. | 742.03 | 742.03 | 1 | 742.03 | Demontuoti srovės transformatorius 3 vnt., sumontuoti srovės transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą. | Antrinis
2.254 | TR | Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės) | vnt. | 309.66 | 309.66 | 1 | 309.66 | Demontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., šynlaidžių montavimas 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, šynų bandymas, pereinamųjų varžų matavimai, atnaujinti principinę schemą. | Antrinis
2.255 | TR, KS, KAS | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 89.13 | 89.13 | 12 | 1069.56 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt. | Antrinis
2.256 | TR | Narvelio demontavimas (1 vnt) | vnt. | 552.95 | 552.95 | 2 | 1105.9 | Narvelio ir jame esančių įrenginių demontavimas. Demontuotos medžiagos pristatomos į AB „ESO“ sandėlį arba atliekų tvarkytojams utilizavimui. | Pirminis
2.257 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | vnt. | 88.59 | 88.59 | 39 | 3455.01 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas 1 oro linija (keturios matavimo vietos pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą), pateikti matavimo protokolą. | Antrinis
2.258 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. Skaitikliu | vnt. | 386.9 | 386.9 | 16 | 6190.4 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.259 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 372.09 | 372.09 | 1 | 372.09 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.260 | KS,KAS | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 397.79 | 397.79 | 1 | 397.79 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Pirminis
2.261 | KS,KAS | ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. Skaitikliais | vnt. | 419.67 | 419.67 | 10 | 4196.7 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.262 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 376.93 | 376.93 | 1 | 376.93 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.263 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 424.88 | 424.88 | 1 | 424.88 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Pirminis
2.264 | KS,KAS | ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. Skaitikliais | vnt. | 462.74 | 462.74 | 2 | 925.48 | ĮAS montavimas ant atramos 1 vnt., vamzdžio tiesimas, oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) tiesimas 10 m, automatinių jungiklių montavimas, gnybtinais, gnybtais, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.265 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 373.5 | 373.5 | 1 | 373.5 | ĮAS montavimas ant pastato sienos 1 vnt., tvirtinimo elementų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Antrinis
2.266 | KS,KAS | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 421.65 | 421.65 | 1 | 421.65 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Pirminis
2.267 | KS,KAS | ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 483.29 | 483.29 | 1 | 483.29 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, vamzdžio tiesimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. | Pirminis
2.268 | KS,KAS | ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 476.84 | 476.84 | 1 | 476.84 | ĮAS montavimas ant sklypo ribos, automatinių jungiklių montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu | Pirminis
2.269 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 470.69 | 470.69 | 1 | 470.69 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.270 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 496.37 | 496.37 | 1 | 496.37 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.271 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 493.99 | 493.99 | 3 | 1481.97 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai,užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.272 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 534.14 | 534.14 | 1 | 534.14 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.273 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 534.14 | 534.14 | 1 | 534.14 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.274 | KS,KAS | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 578.06 | 578.06 | 1 | 578.06 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.275 | KS,KAS | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 589.51 | 589.51 | 1 | 589.51 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.276 | KS,KAS | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 553.59 | 553.59 | 1 | 553.59 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.277 | KS,KAS | KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | vnt. | 538.76 | 538.76 | 1 | 538.76 | KS montavimo, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.278 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. iki 200 A, band. gnybtynu, autom. 100-160 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 545.52 | 545.52 | 1 | 545.52 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.279 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 200-600 A, band. gnybtynu, autom. 200 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | vnt. | 623.29 | 623.29 | 1 | 623.29 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.280 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 160-250 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 623.29 | 623.29 | 1 | 623.29 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.281 | TR, KS, KAS | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 250-400 A, 3 lin. saug-kirt vietom | vnt. | 623.29 | 623.29 | 1 | 623.29 | KS montavimas, automatinių jungiklių montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko (pagal poreikį gali būti naudojami saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito) montavimas, visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, žymenų, operatyvinės lentelės, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas prie įžeminimo kontūro naudojant esamą ar naują įžeminimo laidininką, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų. | Pirminis
2.282 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | vnt. | 398.53 | 398.53 | 1 | 398.53 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.283 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | vnt. | 353.09 | 353.09 | 1 | 353.09 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.284 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | vnt. | 357.89 | 357.89 | 1 | 357.89 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.285 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A | vnt. | 357.89 | 357.89 | 1 | 357.89 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.286 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A | vnt. | 357.89 | 357.89 | 1 | 357.89 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.287 | TR, KS, KAS | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A | vnt. | 357.89 | 357.89 | 1 | 357.89 | ĮAS montavimas, tvirtinimo elementų ir medžiagų montavimas, automatinių jungiklių montavimas, srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų (taip pat ir atvadų) atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas. | Pirminis
2.288 | KS,KAS | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 54.21 | 54.21 | 1 | 54.21 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Antrinis
2.289 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 67.76 | 67.76 | 2 | 135.52 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Antrinis
2.290 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 113.38 | 113.38 | 1 | 113.38 | Automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį arba modulinį kirtiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Antrinis
2.291 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 114.63 | 114.63 | 1 | 114.63 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Antrinis
2.292 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 138.04 | 138.04 | 1 | 138.04 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Pirminis
2.293 | KS,KAS | Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas ĮAS, KS | vnt. | 172.52 | 172.52 | 1 | 172.52 | Automatinio jungiklio montavimas 1 vnt. (kai reikia sumontuoti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS), visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas. | Pirminis
2.294 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 200 | 281.8 | 169 | 33800 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos . Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas. | Antrinis
2.295 | Kita | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 222.71 | 222.71 | 1 | 222.71 | Įžeminimo kontūro įrengimas, įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos . Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas turi būti įsivertintas. | Antrinis
2.296 | Kita | Polietileninio vamzdžio iki 110 mm paklojimas (su žemės darbais) | m | 15.33 | 15.33 | 22 | 337.26 | Vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas). | Pirminis
2.297 | Kita | Polietileninio vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas (su žemės darbais) | m | 17.15 | 17.15 | 2 | 34.3 | Vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/dugno išlyginimas/užpylimas 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis naudojamas tik rezerviniam vamzdžiui kloti (laidų tiesimui nenaudojamas). | Pirminis
2.298 | Kita | Uždaro perėjimo įrengimas įveriant iki 160 mm skersmens plastikinį vamzdį | m | 60 | 102.34 | 111 | 6660 | Žemės darbai reikalingi darbų atlikimui, uždaro perėjimo darbai (prastūmimo arba kryptinio gręžimo būdu) ir apsauginio vamzdžio įvėrimo (su abiejų galų sandarinimu) darbai. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Vamzdis, kaip medžiaga, turi būti įsivertintas darbų įkainyje. | Pirminis
2.299 | Kita | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant iki 35 mm2 kabelį | m | 18.29 | 18.29 | 1 | 18.29 | Įkainis naudojamas vamzdžio tiesimui atramoje (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tvirtinimo elementų montavimas, esamo kabelio arba oro kabelio įtraukimas į vamzdį 1 m, esamo kabelio arba oro kabelio atjungimas ir/ar prijungimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | Antrinis
2.300 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m) | vnt. | 676 | 676 | 1 | 676 | Numeravimas, atramų su ramsčiais montavimas, ramsčio tvirtinimas tvirtinimo mazgu su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą. Įkainis naudojamas jei montuojama nauja atrama. Jei yra sena atrama, naudojame keitimo įkainį. | Pirminis
2.301 | TR | Srovės transformatoriaus montavimas (3 fazės) | kompl. | 735.87 | 735.87 | 1 | 735.87 | Srovės transformatorių montavimas 3 vnt., visų elementų prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas (pagal technologines kortas). | Antrinis
2.302 | Kita | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 300.34 | 300.34 | 3 | 901.02 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | Pirminis
2.303 | Kita | Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 668.19 | 668.19 | 2 | 1336.38 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | Pirminis
2.304 | Kita | Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 1140.97 | 1140.97 | 4 | 4563.88 | Geodezinės nuotraukos darbai. Įkainis taikomas pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį. | Pirminis
2.305 | Kita | Asfalto dangos ardymas | m2 | 14.56 | 14.56 | 214 | 3115.84 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | Pirminis
2.306 | Kita | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 100 | 110.24 | 207 | 20700 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | Pirminis
2.307 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 6.24 | 6.24 | 57 | 355.68 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | Pirminis
2.308 | Kita | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 52 | 52 | 54 | 2808 | Pilno dangos storio atstatymas sveikomis plytelėmis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | Pirminis
2.309 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | m2 | 8.32 | 8.32 | 65 | 540.8 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | Pirminis
2.310 | Kita | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | m2 | 81.12 | 81.12 | 65 | 5272.8 | Pilno dangos storio atstatymas sveikomis trinkelėmis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | Pirminis
2.311 | Kita | Žvyruoto kelio dangos ardymas | m2 | 5.2 | 5.2 | 36 | 187.2 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | Pirminis
2.312 | Kita | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | m2 | 16.64 | 16.64 | 38 | 632.32 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | Pirminis
2.313 | Kita | Akmens dangos ardymas | m2 | 10.34 | 10.34 | 1 | 10.34 | Dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu. | Pirminis
2.314 | Kita | Akmens dangos atstatymas | m2 | 135.2 | 135.2 | 1 | 135.2 | Pilno dangos storio atstatymas 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą. | Pirminis
2.315 | Kita | Žalios vejos atstatymas | m2 | 8.59 | 8.59 | 389 | 3341.51 | 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto paskleidimas, lyginimas grėbliu, užsėjimas, grunto sutankinimas. Pastaba: Rangovui sugadinus transportu, technika ar kitais būdais žalią veją vykdant Rangos darbus, jos atstatymui negali būti aktuojamas šis įkainis ir žalią veją Rangovas atstato savo lėšomis. | Antrinis
2.316 | Kita | Schemų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 15.33 | 15.33 | 275 | 4215.75 | Schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. bei visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. Įkainį taikyti tuo atveju, kai esamuose el. įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose. | Antrinis
2.317 | 10 kV OL | 10 kV OL izoliuoto laido montavimas | m | 15.88 | 15.88 | 147 | 2334.36 | Izoliuoto laido montavimas 1 m, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas, gnybtų montavimas, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | Antrinis
2.318 | 10 kV OL | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas | vnt. | 525.31 | 525.31 | 5 | 2626.55 | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas, laidų reguliavimas. Įkainis taikomas tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 10 kV traversą su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 10 kV traversą. | Antrinis
2.319 | 10 kV OL | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas | kompl. | 322.45 | 322.45 | 1 | 322.45 | Kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas ( 3 vnt./1 kompl.), prijungimas prie įžeminimo ir linijos laidų (su įžeminimo laidininku). | Antrinis
2.320 | Kita | Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm paklojimas | m | 105.43 | 105.43 | 24 | 2530.32 | Surenkamų vamzdžių klojimas (1 m) su abiejų galų sandarinimu, tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu 1 m, signalinės juostos klojimas 1 m, grunto tankinimas. Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas. Įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Surenkamas vamzdis (gaubtas), kaip medžiaga, turi būti įsivertintas darbų įkainyje. | Pirminis
2.321 | 0,4 - 10 kV KL | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | m | 70.62 | 70.62 | 11 | 776.82 | Esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, užrašų, žymenų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.) | Pirminis
2.322 | Kita | Giluminio įžeminimo įrengimas | vnt. | 3000 | 9676.32 | 1 | 3000 | Giluminio (gręžtinio) įžeminimo kontūro įrengimas ir varžos matavimas, gelžbetoninio šulinio su dangčiu sumontavimas, grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis (gręžtinis) įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose. | Pirminis
2.323 | Kita | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | m2 | 167.12 | 167.12 | 9 | 1504.08 | Pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas 1 m2,. Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, gruodžio 15 d. - balandžio 15 d. imtinai, kai negaminama paprasta asfalto danga. | Pirminis
2.324 | KS,KAS | KS/KAS (nestandartinės) montavimas | vnt. | 878.7 | 878.7 | 2 | 1757.4 | Įkainis taikomas jei reikalinga nestandartinė spinta (tokia kokios nėra įkainiuose). Į įkainį neįskaičiuota pati KS/KAS prieš atlikdamas darbus rangovas turi susiderinti dėl KS/KAS kainos, o aktuojant pateikti visus reikalingus dokumentus įrodančius KS/KAS vertę. | Pirminis
2.325 | KS,KAS | Bandymų gnybtyno montavimas | vnt. | 284.6 | 284.6 | 1 | 284.6 | Papildomų bandymo gnybtynų montavimas. | Antrinis
2.326 | Kita | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m | 38.96 | 38.96 | 1 | 38.96 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas ant pastato sienos. Tvirtinimo elementų montavimas. | Pirminis
2.327 | Kita | Topografinė nuotrauka | vnt. | 1029.18 | 1029.18 | 1 | 1029.18 | Topografinės nuotraukos (topografinio plano) parengimas. Dokumentą sudaro dvi dalys: gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, erdvinių duomenų rinkinys, kuriame šie objektai vaizduojami grafiniais elementais ir apibūdinamos jų savybės, ir planas, kuriame šio erdvinių duomenų rinkinio objektai vaizduojami tam tikru masteliu ir sutartiniais ženklais. | Pirminis
2.328 | KS,KAS | Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių–kirtiklių blokų vietų(be apskaitų modulio) | vnt. | 1467.11 | 1467.11 | 1 | 1467.11 | KS montavimas, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas, visų elementų atjungimas/prijungimas/sujungimas (išlaikant faziškumą), antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. | Pirminis
2.329 | KS,KAS | Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas | vnt. | 88.05 | 88.05 | 1 | 88.05 | Skaitiklių montavimas, esamų perkėlimas, demontavimas. Įkainis taikomas tik gavus konkretų užsakymą tokiam darbui atlikti. | Pirminis
2.330 | 10 kV OL | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas | kompl. | 403.98 | 403.98 | 10 | 4039.8 | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą), laidų reguliavimas. | Antrinis
2.331 | Kita | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) | m | 50.56 | 50.56 | 19 | 960.64 | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) sveikais borteliais. | Pirminis
2.332 | Kita | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas | vnt. | 142.74 | 142.74 | 1 | 142.74 | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas. | Pirminis
2.333 | Kita | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai) | vnt. | 145.64 | 145.64 | 1 | 145.64 | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai). | Antrinis
2.334 | Kita | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 178.92 | 178.92 | 1 | 178.92 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas). | Pirminis
2.335 | KS,KAS | VKS montavimas/keitimas | vnt. | 1212.47 | 1212.47 | 1 | 1212.47 | Demontuoti vidutinės įtampos kabelių spintą (VKS) 1 vnt., sumontuoti VKS 1 vnt., esamo įžeminimo įrenginio prijungimas ir įžeminimo varžos matavimas, žymenų uždėjimas, prijungti elementus, atnaujinti ir pakabinti schemą. | Pirminis
2.336 | TR | Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas | vnt. | 149.84 | 149.84 | 11 | 1648.24 | Komplektinės transformatorinės skydų/spintų vidaus ir įrenginių valymas (dulkių ir kitų nešvarumų šalinimas) 1 transformatorinė. | Antrinis
2.337 | TR | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera) | vnt. | 181.3 | 181.3 | 77 | 13960.1 | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera). Dauginama iš šynų sekcijų kiekio ir kamerų skaičiaus. Pvz. jeigu TR turi 2 0,4 kV šynų sekcijas, vieną 10 kV šynų sekciją, 2 transformatorius, tai valant pilnai transformatorinę kiekis turi būti 5 vnt. | Antrinis
2.338 | Kita | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 62.86 | 62.86 | 22 | 1382.92 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas). | Antrinis
2.339 | Kita | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 43.66 | 43.66 | 1 | 43.66 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2. | Antrinis
2.340 | Kita | Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas | vnt. | 148.73 | 148.73 | 12 | 1784.76 | Patalpoje esančių perdegusių lempučių pakeitimas, instaliacijos izoliacijos varžos matavimas, jeigu neveikia apšvietimas tai patikrinti gyslų vientisumą, esant poreikiui, pakeisti patroną ir/ar pakeisti/sumontuoti jungiklį. Pastaba: Su šiuo įkainiu papildomai negali būti taikomas pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimo įkainis. Taikymo pvz. jeigu TR turi 2 atskiras patalpas 0,4 kV SĮ ir 10 kV SĮ, dvi transformatorių kameras (patalpas) ir visose minėtose patalpose neveikia apšvietimas, tai įkainio taikymo kiekis turi būti 4 vnt. MT visais atvejais taikomas 1 vnt. | Antrinis
2.341 | Kita | Įžeminimo laidininko montavimas/keitimas | vnt. | 64.96 | 64.96 | 57 | 3702.72 | Įžeminimo laidininko demontavimas 1 vnt., Įžeminimo laidininko sumontavimas tarp įžeminamo įrenginio ir įžemintuvo arba įžeminimo magistralės (iki 3 m ilgio) 1 vnt. Taikymo pvz. KAS/ĮAS korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su esamu atramos/KAS įžemintuvu, galios transformatoriaus korpuso sujungimui įžeminimo laidininku su įžeminimo magistrale, įrengta sienos perimetru transformatorinėje ir pn. | Antrinis
2.342 | 0,4 kV OL | 0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų) | vnt. | 697.84 | 697.84 | 1 | 697.84 | Tarpatramyje nutrūkusio oro kabelio sujungimas naudojant specialius sujungiklius iki 4 vnt., suremontuoto OKL įlinkio reguliavimas. | Antrinis
2.343 | Kita | Sujungimo dėžutės montavimas | vnt. | 58.18 | 58.18 | 1 | 58.18 | Sujungimo dėžutės montavimas ant objekto sienos. Visos būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. | Antrinis
2.344 | Kita | Elektros kokybės analizatoriaus montavimas esamoje RAA spintoje ar skyde | vnt. | 5000 | 5967.83 | 2 | 10000 | Kokybės analizatoriaus montavimas, darbo projekto parengimas, valdymo grandinių vienpolio automatinio jungiklio montavimas, tarpinių ir srovės grandinių gnybtų montavimas, atnaujinti principinę schemą, antrinių grandinių laidininkų montavimas ir prijungimas, įrenginio derinimas, kompleksinis bandymas ir visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui. | Antrinis
2.345 | Kita | 10 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas (3 fazės) | kompl. | 2267.78 | 2267.78 | 1 | 2267.78 | Sumontuoti įtampos transformatorius 3 vnt., laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų, derinimas ir bandymai, atnaujinti principinę schemą. | Pirminis
2.346 | KS,KAS (DEĮ) | Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai | vnt. | 725.4 | 725.4 | 1 | 725.4 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas, kabelių spintos vidaus valymas, elektros įrenginių kontaktinių sujungimų paveržimas dinamometriniu raktu, laidininkų šynų spalvinis žymėjimas/atnaujinimas, lydžiųjų įdėklų kontaktinių lupų sutepimas, operatyvinių žymenų atnaujinimas (atnaujinti kabelių spintoje ir ant durų operatyvinius žymenis, užrašus, lenteles ir įspėjamuosius ženklus, atnaujinti ir pakabinti schemą), kabelių spintos durų spynos sutepimas. Darbus atlikti pagal DTK – 1. | Antrinis
2.347 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama) | vnt. | 598.23 | 598.23 | 1 | 598.23 | Šis įkainis taikomas vienai atramai, vieną kartą kai yra atliekami darbai pagal darbų kortas (DTK – 3, DTK – 4, DTK – 6, DTK – 7, DTK-DEĮ-1, DTK-DEĮ-2, DTK-11.1, DTK-11.2). Pvz. 0,4 kV atramoje reikia pakeisti 3 izoliatorius, tai darbų aktą sudarytų 1 vnt. "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" ir 3 vnt. "0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai" | Antrinis
2.348 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai | vnt. | 169.02 | 169.02 | 1 | 169.02 | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 3. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)". | Antrinis
2.349 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai | vnt. | 300.37 | 300.37 | 1 | 300.37 | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai, darbus atlikti pagal DTK – 4. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)". | Antrinis
2.350 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL traversos keitimas viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai | vnt. | 498.39 | 498.39 | 1 | 498.39 | Vienos traversos keitimas panaudojant/įrengiant reikiamas apsaugines izoliacines priemones, darbus atlikti pagal DTK – 6. Atliekant šiuos darbus, 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa, nėra vertinami. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, veinai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Antrinis
2.351 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas) | vnt. | 244.4 | 244.4 | 1 | 244.4 | Prie 0,4 kV OL prijungtų kabelių ar izoliuotų atvadų laidininkų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas), darbus atlikti pagal DTK – 7. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Antrinis
2.352 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 491.99 | 491.99 | 1 | 491.99 | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.1. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Pirminis
2.353 | 0,4 kV OL (DEĮ) | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | vnt. | 295.53 | 295.53 | 1 | 295.53 | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 11.2. Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Pirminis
2.354 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 2811.22 | 2811.22 | 1 | 2811.22 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.1 | Antrinis
2.355 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 2804.77 | 2804.77 | 1 | 2804.77 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.2 | Antrinis
2.356 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 5277.78 | 5277.78 | 1 | 5277.78 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.3 | Antrinis
2.357 | 10 kV OL (DEĮ) | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | vnt. | 5333.26 | 5333.26 | 1 | 5333.26 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai. Darbus atlikti pagal DTK – 13.4 | Antrinis
2.358 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado prijungimas naudojant gnybtus prie 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 367.34 | 367.34 | 1 | 367.34 | Atvado prijungimas (nuo vartotojo prijungimo taško (orinis atvadas) iki OL arba nuo skydo esančio atramoje iki OL) naudojant gnybtus prie 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-1. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo/prijungimo darbai (šis darbas negali būti naudojamas kaip papildomas įrengiant naujus KAS). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Antrinis
2.359 | 0,4 kV OL (DEĮ) | Atvado atjungimas 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | vnt. | 91.72 | 91.72 | 1 | 91.72 | Atvado atjungimas nuo 0,4 kV oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių. Pagal darbų kortą DTK-DEĮ-2. Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo darbai (šis įkainis negali būti naudojamas kaip papildomas su kitais demontavimo darbais). Atliekant šiuos darbus 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimo darbai po įtampa nėra įvertinti. Paruošiamieji darbai bus aktuojamai vieną kartą, vienai atramai atskiru įkainiu "0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama)" | Antrinis
2.360 | KS,KAS (DEĮ) | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | vnt. | 135.11 | 135.11 | 1 | 135.11 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą atnaujinti ir pakabinti schemą jeigu keitėsi automatinio jungiklio vardinė srovė. Atnaujinti žymenis. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-3. | Antrinis
2.361 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 715.61 | 715.61 | 2 | 1431.22 | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-5. | Antrinis
2.362 | KS,KAS (DEĮ) | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | vnt. | 110.25 | 110.25 | 3 | 330.75 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams. Darbus atlikti pagal DTK-DEĮ-6. | Antrinis
2.363 | KS,KAS (DEĮ) | Savigesių saugiklių mazgų montavimas esamose stulpinėse transformatorinėse iki 63 kVA | kompl. | 1800 | 2325.97 | 10 | 18000 | Esamoje ST iki 63 kVA demontuojamos 10 kV jungtys nuo galios transformatoriaus iki 10 kV ribotuvų ir nuo ribotuvų iki 10 kV oro linijos, demontuojama esama 10 kV saugiklių konstrukcija su saugikliais, sumontuojama saugiklių tvirtinimo konstrukcija SLT (pagak 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesis saugiklių mazgas su polimeriniu izoliatoriumi pagal 13.2.7 tech. reikalavimus (komplektas 3 fazėms), sumontuotų metalinių konstrukcijų įžeminimo prijungimas prie esamo įžeminimo kontūro, naujų 10 kV jungčių sumontavimas ir lydžiųjų įdėklų (pagal 13.2.7 tech. reikalavimus) įdėjimas į 10 kV savigesius saugiklių mazgus. Operatyvinių pavadinimų (numerių) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas. | Antrinis
2.364 | 10 kV KL | 10 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | kompl. | 2538.79 | 2538.79 | 5 | 12693.95 | 10 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis iki 120 mm2. 1. Kabelio sužalojimo vietos nustatymas. 2.Pažeistos kabelio dalies demontavimas, naujo intarpo paruošimas ir paklojimas. 3.Kabelio izoliacijos drėgnumo patikrinimas (alyviniui kabeliui). 4.Kabelio gyslų galų paruošimas. 5.Movų (jungiamųjų/pereinamųjų) montavimas. 6. Elementų prijungimas (išlaikant buvusį faziškumą). 7. Movų žymenų uždėjimas 2 vnt. 8. Kabelio bandymas. 9. Sumontuotų movų ir kabelio intarpo pririšimas, nurodant koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Jeigu intarpas ilgesnis kaip 5m. papildomiems metrams naudoti kabelio paklojimo darbų įkainį. Šio įkainio nenaudoti galinių movų montavimo/keitimo atvejais. | Pirminis
2.365 | 10 kV KL | 10 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | kompl. | 2713.85 | 2713.85 | 5 | 13569.25 | 10 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2. 1. Kabelio sužalojimo vietos nustatymas. 2.Pažeistos kabelio dalies demontavimas, naujo intarpo paruošimas ir paklojimas. 3.Kabelio izoliacijos drėgnumo patikrinimas (alyviniui kabeliui). 4.Kabelio gyslų galų paruošimas. 5.Movų (jungiamųjų/pereinamųjų) montavimas. 6. Elementų prijungimas (išlaikant buvusį faziškumą). 7. Movų žymenų uždėjimas 2 vnt. 8. Kabelio bandymas. 9. Sumontuotų movų ir kabelio intarpo pririšimas, nurodant koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Jeigu intarpas ilgesnis kaip 5m. papildomiems metrams naudoti kabelio paklojimo darbų įkainį. Šio įkainio nenaudoti galinių movų montavimo/keitimo atvejais. | Pirminis
2.366 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | kompl. | 2058.01 | 2058.01 | 5 | 10290.05 | 0,4 kV kabelio remontas, montuojant dvi jungiamąsias movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis iki 150 mm2. 1. Kabelio sužalojimo vietos nustatymas. 2.Pažeistos kabelio dalies demontavimas, naujo intarpo paruošimas ir paklojimas. 3.Kabelio izoliacijos drėgnumo patikrinimas (alyviniui kabeliui). 4.Kabelio gyslų galų paruošimas. 5.Movų (jungiamųjų/pereinamųjų) montavimas. 6. Elementų prijungimas (išlaikant buvusį faziškumą). 7. Movų žymenų uždėjimas 2 vnt. 8. Kabelio izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis). 9. Sumontuotų movų ir kabelio intarpo pririšimas, nurodant koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Jeigu intarpas ilgesnis kaip 5m. papildomiems metrams naudoti kabelio paklojimo darbų įkainį. Šio įkainio nenaudoti galinių movų montavimo/keitimo atvejais. | Pirminis
2.367 | 0,4 kV KL | 0,4 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | kompl. | 2148.3 | 2148.3 | 5 | 10741.5 | 0,4 kV kabelio remontas, montuojant dvi movas, kai kabelio intarpas iki 5m su žemės darbai, kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2. 1. Kabelio sužalojimo vietos nustatymas. 2.Pažeistos kabelio dalies demontavimas, naujo intarpo paruošimas ir paklojimas. 3.Kabelio izoliacijos drėgnumo patikrinimas (alyviniui kabeliui). 4.Kabelio gyslų galų paruošimas. 5.Movų (jungiamųjų/pereinamųjų) montavimas. 6. Elementų prijungimas (išlaikant buvusį faziškumą). 7. Movų žymenų uždėjimas 2 vnt. 8. Kabelio izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis). 9. Sumontuotų movų ir kabelio intarpo pririšimas, nurodant koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Jeigu intarpas ilgesnis kaip 5m. papildomiems metrams naudoti kabelio paklojimo darbų įkainį. Šio įkainio nenaudoti galinių movų montavimo/keitimo atvejais. | Pirminis
2.368 | TR | Galios transformatoriaus nulių išskaidymas | vnt. | 117.1 | 117.1 | 71 | 8314.1 | Galios transformatoriaus iki 400 kVA nulių išskaidymas nuo nulinės smeigės. Atjungti prisuktus nulinius laidininkų antgalius nuo transformatoriaus smeigės, prijungti kiekvieną laidininko nulinį antgalį atskyrai prie esamos PEN šynos. Įkainis taikomas tik stulpinėse transformatorinėse, kai darbai atliekami esamose transformatorinėse | Antrinis
[6 empty] | Darbų kaina, Eur be PVM: | 3378463.148
Pastabos:
1. Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio. Užpildžius daugiau skaitmenų, įkainis nebus apvalinamas.
2. Privaloma užpildyti visų įkainių vertes. Neužpildžius nors vieno laukelio pasiūlymas bus vertinamas kaip netinkamas.

## Medžiagų įkainių lentelė
Medžiagų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 67 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Medžiagų ir įrengimų grupė | Medžiagų ir įrengimų pavadinimas | Tipas/Parametrai | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą) | Įkainio perskaičiavimo tvarka
Galios transformatoriai
1 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 25kVA Yzn11 | vnt. | 4500 | 5383.63 | 1 | 4500 | Sutarties priedas nr. 2.2.
2 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 40kVA Yzn11 | vnt. | 5600 | 6164.79 | 4 | 22400 | Sutarties priedas nr. 2.2.
3 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 63kVA Yzn11 | vnt. | 6800 | 7398.68 | 5 | 34000 | Sutarties priedas nr. 2.2.
4 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 100kVA Yzn11 | vnt. | 7000 | 8570.47 | 1 | 7000 | Sutarties priedas nr. 2.2.
5 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 160kVA Dyn11 | vnt. | 7800 | 10345.53 | 2 | 15600 | Sutarties priedas nr. 2.2.
6 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 250kVA Dyn11 | vnt. | 9300 | 12646.24 | 1 | 9300 | Sutarties priedas nr. 2.2.
7 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 400kVA Dyn11 | vnt. | 12600 | 16495.67 | 1 | 12600 | Sutarties priedas nr. 2.2.
8 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 630kVA Dyn11 | vnt. | 15900 | 21553.34 | 1 | 15900 | Sutarties priedas nr. 2.2.
Trumpojo jungimo indikatoriai
9 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 200A | vnt. | 103.85 | 103.85 | 1 | 103.85 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 400A | vnt. | 103.85 | 103.85 | 1 | 103.85 | Sutarties priedas nr. 2.1.
11 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 600A | vnt. | 103.97 | 103.97 | 1 | 103.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
12 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 800A | vnt. | 103.97 | 103.97 | 1 | 103.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
13 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (Įmontuojamas ≥IP40) |  | vnt. | 409.56 | 409.56 | 1 | 409.56 | Sutarties priedas nr. 2.1.
14 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (sumontuojamas (neįleidžiamas) ≥ip54) |  | vnt. | 405.27 | 405.27 | 1 | 405.27 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Alyva
15 | Alyva | Transformatorių izoliacinė alyva | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | t | 2000 | 2597.14 | 1 | 2000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Žymenys
16 | Žymenys | Atramų numeracijos žymuo | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 3.13 | 3.13 | 1559 | 4879.67 | Sutarties priedas nr. 2.1.
17 | Žymenys | Galiniai kabelių operatyviniai žymenys | Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" techninius reikalavimus | vnt. | 3.09 | 3.09 | 1493 | 4613.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Jungikliai automatiniai
18 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 6.19 | 6.19 | 28 | 173.32 | Sutarties priedas nr. 2.1.
19 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-1P, 10kA | vnt. | 6.19 | 6.19 | 1 | 6.19 | Sutarties priedas nr. 2.1.
20 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-1P, 10 kA | vnt. | 6.19 | 6.19 | 1 | 6.19 | Sutarties priedas nr. 2.1.
21 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-1P, 10kA | vnt. | 6.19 | 6.19 | 44 | 272.36 | Sutarties priedas nr. 2.1.
22 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-1P, 10kA | vnt. | 6.21 | 6.21 | 12 | 74.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
23 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-1P, 10kA | vnt. | 6.33 | 6.33 | 71 | 449.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
24 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-1P, 10kA | vnt. | 6.78 | 6.78 | 6 | 40.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
25 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-1P, 10 kA | vnt. | 7.63 | 7.63 | 4 | 30.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
26 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-1P, 10 kA | vnt. | 11.07 | 11.07 | 1 | 11.07 | Sutarties priedas nr. 2.1.
27 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-1P, 10kA | vnt. | 11.04 | 11.04 | 1 | 11.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
28 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 4.0A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 1 | 15.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
29 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 1 | 15.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
30 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 24 | 378 | Sutarties priedas nr. 2.1.
31 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 36 | 567 | Sutarties priedas nr. 2.1.
32 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 111 | 1748.25 | Sutarties priedas nr. 2.1.
33 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 209 | 3291.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
34 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 122 | 1921.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
35 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-3P, 10kA | vnt. | 15.75 | 15.75 | 69 | 1086.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
36 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-3P, 10kA | vnt. | 30 | 30 | 41 | 1230 | Sutarties priedas nr. 2.1.
37 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-3P, 10kA | vnt. | 30 | 30 | 3 | 90 | Sutarties priedas nr. 2.1.
38 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-3P, 10kA | vnt. | 30 | 30 | 5 | 150 | Sutarties priedas nr. 2.1.
39 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 80A-3P, 15A | vnt. | 95.72 | 95.72 | 7 | 670.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
40 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 100A-3P, 15kA | vnt. | 100.57 | 100.57 | 5 | 502.85 | Sutarties priedas nr. 2.1.
41 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 125A-3P 15kA | vnt. | 111.47 | 111.47 | 4 | 445.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
42 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 8.26 | 8.26 | 1 | 8.26 | Sutarties priedas nr. 2.1.
43 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-1P, 10kA | vnt. | 6.71 | 6.71 | 1 | 6.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
44 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-1P, 10kA | vnt. | 6.71 | 6.71 | 1 | 6.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
45 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-1P, 10kA | vnt. | 6.71 | 6.71 | 1 | 6.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
46 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-1P, 10kA | vnt. | 7.54 | 7.54 | 1 | 7.54 | Sutarties priedas nr. 2.1.
47 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-1P, 10kA | vnt. | 8.31 | 8.31 | 1 | 8.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
48 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-1P, 10kA | vnt. | 8.72 | 8.72 | 1 | 8.72 | Sutarties priedas nr. 2.1.
49 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-1P, 10kA | vnt. | 10.89 | 10.89 | 1 | 10.89 | Sutarties priedas nr. 2.1.
50 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-1P, 10kA | vnt. | 13.75 | 13.75 | 1 | 13.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
51 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-1P, 10kA | vnt. | 15.18 | 15.18 | 1 | 15.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
52 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 26.71 | 26.71 | 1 | 26.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
53 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-3P, 10kA | vnt. | 26.71 | 26.71 | 1 | 26.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
54 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-3P, 10kA | vnt. | 26.71 | 26.71 | 1 | 26.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
55 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-3P, 10kA | vnt. | 26.71 | 26.71 | 1 | 26.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
56 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-3P, 10kA | vnt. | 32.86 | 32.86 | 1 | 32.86 | Sutarties priedas nr. 2.1.
57 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-3P, 10kA | vnt. | 35.1 | 35.1 | 1 | 35.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
58 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-3P, 10kA | vnt. | 37.69 | 37.69 | 2 | 75.38 | Sutarties priedas nr. 2.1.
59 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-3P, 10kA | vnt. | 42.3 | 42.3 | 1 | 42.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
60 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-3P, 10kA | vnt. | 58.27 | 58.27 | 22 | 1281.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
61 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-3P, 10kA | vnt. | 74.05 | 74.05 | 21 | 1555.05 | Sutarties priedas nr. 2.1.
62 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 80A-3P, 10kA | vnt. | 203.94 | 203.94 | 2 | 407.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
63 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 100A-3P, 10kA | vnt. | 203.94 | 203.94 | 1 | 203.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
64 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 125A-3P 10kA | vnt. | 203.94 | 203.94 | 1 | 203.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
65 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 160A,3P, 25 kA | vnt. | 207.16 | 207.16 | 1 | 207.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
66 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 200A, 3P, 25 kA | vnt. | 551.66 | 551.66 | 3 | 1654.98 | Sutarties priedas nr. 2.1.
67 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 250A, 3P, 25 kA | vnt. | 551.66 | 551.66 | 1 | 551.66 | Sutarties priedas nr. 2.1.
68 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 400A, 3P, 25 kA | vnt. | 1146.03 | 1146.03 | 1 | 1146.03 | Sutarties priedas nr. 2.1.
69 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 630A, 3P, 25 kA | vnt. | 1400 | 1545.53 | 3 | 4200 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Moduliniai kirtikliai
70 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 63A - 1F | vnt. | 13.46 | 13.46 | 1 | 13.46 | Sutarties priedas nr. 2.1.
71 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 80A - 1F | vnt. | 26.41 | 26.41 | 1 | 26.41 | Sutarties priedas nr. 2.1.
72 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 100A - 1F | vnt. | 48.31 | 48.31 | 1 | 48.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
73 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 63A - 3F | vnt. | 24.19 | 24.19 | 1 | 24.19 | Sutarties priedas nr. 2.1.
74 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 80A - 3F | vnt. | 37.37 | 37.37 | 1 | 37.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
75 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 100A - 3F | vnt. | 67.3 | 67.3 | 1 | 67.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams
76 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH00 | vnt. | 5.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
77 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH1 | vnt. | 7.95 | 7.95 | 3 | 23.85 | Sutarties priedas nr. 2.1.
78 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH2 | vnt. | 11.23 | 11.23 | 9 | 101.07 | Sutarties priedas nr. 2.1.
79 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH3 | vnt. | 13.8 | 13.8 | 1 | 13.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Srovės nuotėkio rėlės
80 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-2P, 30 mA | vnt. | 32.8 | 32.8 | 1 | 32.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
81 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-2P, 30 mA | vnt. | 37.79 | 37.79 | 1 | 37.79 | Sutarties priedas nr. 2.1.
82 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-2P, 30 mA | vnt. | 52.31 | 52.31 | 1 | 52.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
83 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-4P, 30 mA | vnt. | 40.52 | 40.52 | 1 | 40.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
84 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-4P, 30 mA | vnt. | 49.74 | 49.74 | 1 | 49.74 | Sutarties priedas nr. 2.1.
85 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-4P, 30 mA | vnt. | 70.51 | 70.51 | 1 | 70.51 | Sutarties priedas nr. 2.1.
OL metalinės konstrukcijos
86 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tka-2 | kompl. | 20.89 | 20.89 | 1 | 20.89 | Sutarties priedas nr. 2.1.
87 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-1 | kompl. | 17.35 | 17.35 | 1 | 17.35 | Sutarties priedas nr. 2.1.
88 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-2 | kompl. | 21.62 | 21.62 | 1 | 21.62 | Sutarties priedas nr. 2.1.
89 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tk-1 | kompl. | 17.41 | 17.41 | 24 | 417.84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
90 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ik-4 | kompl. | 28.8 | 28.8 | 1 | 28.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
91 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T1-1 | kompl. | 19.15 | 19.15 | 2 | 38.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
92 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K1-1 | kompl. | 30.44 | 30.44 | 1 | 30.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
93 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I1-1 | kompl. | 34.27 | 34.27 | 1 | 34.27 | Sutarties priedas nr. 2.1.
94 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-1 | kompl. | 48.52 | 48.52 | 1 | 48.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
95 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-2 | kompl. | 98.59 | 98.59 | 1 | 98.59 | Sutarties priedas nr. 2.1.
96 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-1 | kompl. | 34.86 | 34.86 | 4 | 139.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
97 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-2 | kompl. | 39.29 | 39.29 | 1 | 39.29 | Sutarties priedas nr. 2.1.
98 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T-2 | vnt. | 16.99 | 16.99 | 336 | 5708.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
99 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I-2 | vnt. | 22.78 | 22.78 | 223 | 5079.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
100 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-1 | vnt. | 18.69 | 18.69 | 1 | 18.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
101 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-2 | vnt. | 28.97 | 28.97 | 280 | 8111.6 | Sutarties priedas nr. 2.1.
102 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-1,1 | vnt. | 30.78 | 30.78 | 14 | 430.92 | Sutarties priedas nr. 2.1.
103 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-1,1 | vnt. | 168.91 | 168.91 | 10 | 1689.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
104 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-2.7 | vnt. | 192.3 | 192.3 | 17 | 3269.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
105 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A-6-2,7 | vnt. | 48.95 | 48.95 | 1 | 48.95 | Sutarties priedas nr. 2.1.
106 | OL metalinės konstrukcijos | Gaubtas kabeliui |  | kompl. | 88.81 | 88.81 | 217 | 19271.77 | Sutarties priedas nr. 2.1.
107 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis izoliatoriaus IL | IL | kompl. | 24.34 | 24.34 | 12 | 292.08 | Sutarties priedas nr. 2.1.
108 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T | kompl. | 23.3 | 23.3 | 1 | 23.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
109 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TP | kompl. | 419.04 | 419.04 | 1 | 419.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
110 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9 | kompl. | 36.26 | 36.26 | 3 | 108.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
111 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9A | kompl. | 48.46 | 48.46 | 4 | 193.84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
112 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T 10-1 | kompl. | 21.6 | 21.6 | 24 | 518.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
113 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA | kompl. | 40.97 | 40.97 | 3 | 122.91 | Sutarties priedas nr. 2.1.
114 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA 10-1 | kompl. | 38.62 | 38.62 | 13 | 502.06 | Sutarties priedas nr. 2.1.
115 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1 | kompl. | 26.18 | 26.18 | 71 | 1858.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
116 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-1 | kompl. | 19.19 | 19.19 | 82 | 1573.58 | Sutarties priedas nr. 2.1.
117 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-2 | kompl. | 16.56 | 16.56 | 9 | 149.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
118 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA | kompl. | 98.3 | 98.3 | 3 | 294.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
119 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1 | kompl. | 41.94 | 41.94 | 30 | 1258.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
120 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-1 | kompl. | 31.32 | 31.32 | 1 | 31.32 | Sutarties priedas nr. 2.1.
121 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-2 | kompl. | 32.16 | 32.16 | 1 | 32.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
122 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-1 | kompl. | 350 | 540.5 | 1 | 350 | Sutarties priedas nr. 2.1.
123 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-2 | kompl. | 300 | 464.88 | 1 | 300 | Sutarties priedas nr. 2.1.
124 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-1 | kompl. | 104.92 | 104.92 | 13 | 1363.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
125 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-2 | kompl. | 91.06 | 91.06 | 1 | 91.06 | Sutarties priedas nr. 2.1.
126 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | KTa-1 | kompl. | 146.18 | 146.18 | 1 | 146.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
127 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-1 | kompl. | 126 | 126 | 6 | 756 | Sutarties priedas nr. 2.1.
128 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-2 | kompl. | 101.51 | 101.51 | 1 | 101.51 | Sutarties priedas nr. 2.1.
129 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T | kompl. | 55.2 | 55.2 | 1 | 55.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
130 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA | kompl. | 62.14 | 62.14 | 10 | 621.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
131 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9 | kompl. | 89.81 | 89.81 | 1 | 89.81 | Sutarties priedas nr. 2.1.
132 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9A | kompl. | 97.02 | 97.02 | 1 | 97.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
133 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I | kompl. | 107 | 107 | 4 | 428 | Sutarties priedas nr. 2.1.
134 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2-1 | kompl. | 85.51 | 85.51 | 78 | 6669.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
135 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | PTA | kompl. | 86.76 | 86.76 | 2 | 173.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
136 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T 10-2 | kompl. | 64.22 | 64.22 | 127 | 8155.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
137 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA 10-2 | kompl. | 69.49 | 69.49 | 24 | 1667.76 | Sutarties priedas nr. 2.1.
138 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TLA 10-2 | kompl. | 182.96 | 182.96 | 1 | 182.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
139 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2 | kompl. | 73.14 | 73.14 | 1 | 73.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
140 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2 | kompl. | 107.68 | 107.68 | 39 | 4199.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
141 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2-1 | kompl. | 116.51 | 116.51 | 1 | 116.51 | Sutarties priedas nr. 2.1.
142 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA | kompl. | 145.51 | 145.51 | 2 | 291.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
143 | OL metalinės konstrukcijos | 10 kV OL viršįt. ribot. Laikiklis | Rla | kompl. | 28.84 | 28.84 | 2 | 57.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
144 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-2,7 | kompl. | 48.4 | 48.4 | 348 | 16843.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
145 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio prie atramos tvirt. (skard.) |  | vnt. | 5.59 | 5.59 | 836 | 4673.24 | Sutarties priedas nr. 2.1.
146 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-2 | kompl. | 18 | 18 | 75 | 1350 | Sutarties priedas nr. 2.1.
147 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-1 | kompl. | 17.06 | 17.06 | 365 | 6226.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
148 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-2 | kompl. | 20.91 | 20.91 | 9 | 188.19 | Sutarties priedas nr. 2.1.
149 | OL metalinės konstrukcijos | Kablys | SK-1 | vnt. | 4.81 | 4.81 | 1 | 4.81 | Sutarties priedas nr. 2.1.
150 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio (tvirtinamas su apkaba) | KL | kompl. | 21.07 | 21.07 | 221 | 4656.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
151 | OL metalinės konstrukcijos | Gandralizdis | GL | kompl. | 150 | 177.16 | 27 | 4050 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Metalinės konstrukcijos
152 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – aikštelė transformat., su 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių metalo konstrukcija, saugiklių tvirtinimo konstrukcija SLT (pagak 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesis saugiklių mazgas su polimeriniu izoliatoriumi pagal 13.2.7 tech. reikalavimus (komplektas 3 fazėms) ir ribotuvų metalo konstrukcija ir/ar konstrukcijomis ir pačiais ribotuvais | ST-6 3/10 | kompl. | 2785.9 | 2785.9 | 16 | 44574.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
153 | Metalinės konstrukcijos | Saugiklių tvirtinimo konstrukcija SLT (pagak 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesis saugiklių mazgas su polimeriniu izoliatoriumi pagal 13.2.7 tech. reikalavimus (komplektas 3 fazėms). *Pastaba : Stulpinėms transformatorinėms iki 63 kVA, užsakomas tik tuo atveju kai reikia keisti esamos ST 10 kV saugiklių konstrukciją į 10 kV savigesių saugiklių mazgą su polimeriniu izoliatoriumi arba kai esamoje ST nėra sumontuoti saugikliai ir reikia sumontuoti 10 kV savigesius saugiklių mazgus su polimeriniu izoliatoriumi. | SLT | kompl. | 961 | 961 | 10 | 9610 | Sutarties priedas nr. 2.1.
154 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – sijos 10 kV izoliatoriams ir saugikliams, transformatoriaus tvirtinimo konstrukcija, 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių konstrukcija, rėmas 10 kV saugikliams ir viršįtampių ribotuvams ir pačiais ribotuvais | ST-400/10 | kompl. | 2550 | 2557.75 | 6 | 15300 | Sutarties priedas nr. 2.1.
155 | Metalinės konstrukcijos | Saugiklių tvirtinimo konstrukcija SS1 (pagak 16042/1-DP-SK laida A darbo projektą), 10 kV savigesis saugiklių mazgas su polimeriniu izoliatoriumi pagal 13.2.7 tech. reikalavimus (komplektas 3 fazėms). *Pastaba : Stulpinėms transformatorinėms nuo 100 kVA iki 400 kVA, užsakomas naujai ST statybai bei kai reikia keisti esamos ST 10 kV saugiklių konstrukciją į 10 kV savigesių saugiklių mazgą su polimeriniu izoliatoriumi arba kai esamoje ST nėra sumontuoti saugikliai ir reikia sumontuoti 10 kV savigesius saugiklių mazgus su polimeriniu izoliatoriumi. | SS1 | kompl. | 970 | 971.47 | 10 | 9700 | Sutarties priedas nr. 2.1.
AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos
156 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. Konstrukcijos | Kablys | KB-1 | vnt. | 7.72 | 7.72 | 1 | 7.72 | Sutarties priedas nr. 2.1.
157 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-2 | vnt. | 6.53 | 6.53 | 1 | 6.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
158 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. Konstrukcijos | Kablys | KB-3 | vnt. | 9.67 | 9.67 | 1 | 9.67 | Sutarties priedas nr. 2.1.
159 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-4 | vnt. | 8.47 | 8.47 | 1 | 8.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
160 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-5 | vnt. | 17.22 | 17.22 | 1 | 17.22 | Sutarties priedas nr. 2.1.
161 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys sieninis |  | vnt. | 15.34 | 15.34 | 77 | 1181.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 kV oro linijų skyrikliai
162 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 1000 | 1022.3 | 13 | 13000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
163 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 1079.24 | 1079.24 | 11 | 11871.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
164 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 1682.9 | 1682.9 | 5 | 8414.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
165 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 1746.8 | 1746.8 | 1 | 1746.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Oro linijų skyrikliai
166 | Oro linijų skyrikliai | OL skyriklio pavara |  | vnt. | 158.36 | 158.36 | 1 | 158.36 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 kV vidaus tipo galios skyrikliai
167 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis be saugiklių |  | vnt. | 3000 | 3074.91 | 2 | 6000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
168 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis su saugikliais |  | vnt. | 3600 | 3679.01 | 2 | 7200 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Apsaugos nuo paukščių
169 | Apsaugos nuo paukščių | Apsauga nuo paukščių izoliatoriams (Transformatoriaus) (3 vnt.) |  | kompl. | 68.68 | 68.68 | 28 | 1923.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
170 | Apsaugos nuo paukščių | Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams |  | vnt. | 47.05 | 47.05 | 5 | 235.25 | Sutarties priedas nr. 2.1.
0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai
171 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 16 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.68 | 3.68 | 3 | 11.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
172 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 20 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.68 | 3.68 | 12 | 44.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
173 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.67 | 3.67 | 56 | 205.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
174 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.66 | 3.66 | 151 | 552.66 | Sutarties priedas nr. 2.1.
175 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.66 | 3.66 | 187 | 684.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
176 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.66 | 3.66 | 76 | 278.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
177 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.65 | 3.65 | 305 | 1113.25 | Sutarties priedas nr. 2.1.
178 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.66 | 3.66 | 92 | 336.72 | Sutarties priedas nr. 2.1.
179 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 3.64 | 3.64 | 198 | 720.72 | Sutarties priedas nr. 2.1.
180 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 4.81 | 4.81 | 44 | 211.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
181 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 4.81 | 4.81 | 114 | 548.34 | Sutarties priedas nr. 2.1.
182 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 1 | vnt. | 6.97 | 6.97 | 3 | 20.91 | Sutarties priedas nr. 2.1.
183 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 1 | vnt. | 5.93 | 5.93 | 3 | 17.79 | Sutarties priedas nr. 2.1.
184 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 35 A, dydis 1 | vnt. | 5.93 | 5.93 | 1 | 5.93 | Sutarties priedas nr. 2.1.
185 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 1 | vnt. | 5.93 | 5.93 | 10 | 59.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
186 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 1 | vnt. | 5.93 | 5.93 | 12 | 71.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
187 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 1 | vnt. | 5.93 | 5.93 | 6 | 35.58 | Sutarties priedas nr. 2.1.
188 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 1 | vnt. | 5.94 | 5.94 | 1 | 5.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
189 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 1 | vnt. | 5.94 | 5.94 | 4 | 23.76 | Sutarties priedas nr. 2.1.
190 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 1 | vnt. | 5.92 | 5.92 | 3 | 17.76 | Sutarties priedas nr. 2.1.
191 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 1 | vnt. | 5.94 | 5.94 | 1 | 5.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
192 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 1 | vnt. | 7.68 | 7.68 | 26 | 199.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
193 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 1 | vnt. | 7.69 | 7.69 | 1 | 7.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
194 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 1 | vnt. | 7.5 | 7.5 | 76 | 570 | Sutarties priedas nr. 2.1.
195 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 2 | vnt. | 10.44 | 10.44 | 37 | 386.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
196 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 2 | vnt. | 10.5 | 10.5 | 14 | 147 | Sutarties priedas nr. 2.1.
197 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 2 | vnt. | 10.45 | 10.45 | 43 | 449.35 | Sutarties priedas nr. 2.1.
198 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 2 | vnt. | 10.5 | 10.5 | 3 | 31.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
199 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 2 | vnt. | 10.47 | 10.47 | 22 | 230.34 | Sutarties priedas nr. 2.1.
200 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 2 | vnt. | 10.5 | 10.5 | 8 | 84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
201 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 2 | vnt. | 10.5 | 10.5 | 1 | 10.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
202 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 2 | vnt. | 10.46 | 10.46 | 18 | 188.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
203 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 2 | vnt. | 12.26 | 12.26 | 27 | 331.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
204 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 2 | vnt. | 12.26 | 12.26 | 1 | 12.26 | Sutarties priedas nr. 2.1.
205 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 2 | vnt. | 12.9 | 12.9 | 36 | 464.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
206 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
207 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
208 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 3 | 52.59 | Sutarties priedas nr. 2.1.
209 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
210 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 6 | 105.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
211 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
212 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
213 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 3 | vnt. | 17.53 | 17.53 | 1 | 17.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
214 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 500 A, dydis 3 | vnt. | 23.14 | 23.14 | 1 | 23.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
215 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 3 | vnt. | 23.12 | 23.12 | 47 | 1086.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
216 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 4 | vnt. | 86.46 | 86.46 | 1 | 86.46 | Sutarties priedas nr. 2.1.
217 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 800 A, dydis 4 | vnt. | 86.34 | 86.34 | 1 | 86.34 | Sutarties priedas nr. 2.1.
218 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1000 A, dydis 4 | vnt. | 89.13 | 89.13 | 9 | 802.17 | Sutarties priedas nr. 2.1.
219 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1250 A, dydis 4 | vnt. | 89.13 | 89.13 | 1 | 89.13 | Sutarties priedas nr. 2.1.
220 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1500 A, dydis 4 | vnt. | 115.59 | 115.59 | 1 | 115.59 | Sutarties priedas nr. 2.1.
221 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1600 A, dydis 4 | vnt. | 124.14 | 124.14 | 1 | 124.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
222 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. Apsaugai | 250 kVA, dydis NH3 | vnt. | 26.88 | 26.88 | 1 | 26.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
223 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. Apsaugai | 400 kVA, dydis NH3 | vnt. | 26.88 | 26.88 | 6 | 161.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
224 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. Apsaugai | 630 kVA, dydis NH3 | vnt. | 29.46 | 29.46 | 15 | 441.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Srovės transformatoriai
225 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 50/5A, TAL-0.72 | vnt. | 85.69 | 85.69 | 1 | 85.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
226 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 75/5A, TAL-0.72 | vnt. | 85.69 | 85.69 | 1 | 85.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
227 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 100/5A, TAL-0.72 | vnt. | 85.69 | 85.69 | 1 | 85.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
228 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 150/5A, TAL-0.72 | vnt. | 85.87 | 85.87 | 1 | 85.87 | Sutarties priedas nr. 2.1.
229 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 200/5A, TAL-0.72 | vnt. | 85.87 | 85.87 | 1 | 85.87 | Sutarties priedas nr. 2.1.
230 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 300/5A, TAL-0.72 | vnt. | 84.24 | 84.24 | 1 | 84.24 | Sutarties priedas nr. 2.1.
231 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 400/5A, TAL-0.72 | vnt. | 84.24 | 84.24 | 1 | 84.24 | Sutarties priedas nr. 2.1.
232 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 600/5A, TAL-0.72 | vnt. | 87.54 | 87.54 | 6 | 525.24 | Sutarties priedas nr. 2.1.
233 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1000/5A, TAL-0.72 | vnt. | 117.99 | 117.99 | 1 | 117.99 | Sutarties priedas nr. 2.1.
234 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1500/5A, TAL-0.72 | vnt. | 126.05 | 126.05 | 1 | 126.05 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 kV saugikliai
235 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 6 A arba 6,3 A | vnt. | 61.09 | 61.09 | 57 | 3482.13 | Sutarties priedas nr. 2.1.
236 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 10 A | vnt. | 61.01 | 61.01 | 60 | 3660.6 | Sutarties priedas nr. 2.1.
237 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 16 A | vnt. | 61.28 | 61.28 | 27 | 1654.56 | Sutarties priedas nr. 2.1.
238 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 20 A | vnt. | 61.31 | 61.31 | 15 | 919.65 | Sutarties priedas nr. 2.1.
239 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 25 A | vnt. | 63.06 | 63.06 | 1 | 63.06 | Sutarties priedas nr. 2.1.
240 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 31,5 A arba 32 A | vnt. | 64.71 | 64.71 | 22 | 1423.62 | Sutarties priedas nr. 2.1.
241 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 40 A | vnt. | 70.64 | 70.64 | 6 | 423.84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
242 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 50 A | vnt. | 78.55 | 78.55 | 18 | 1413.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
243 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 63 A | vnt. | 82.11 | 82.11 | 1 | 82.11 | Sutarties priedas nr. 2.1.
244 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 80 A | vnt. | 95.83 | 95.83 | 1 | 95.83 | Sutarties priedas nr. 2.1.
245 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 100 A | vnt. | 103.9 | 103.9 | 6 | 623.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
246 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 2 A | vnt. | 19.4 | 19.4 | 1 | 19.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
247 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 3.2 A | vnt. | 19.4 | 19.4 | 1 | 19.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
248 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 5 A | vnt. | 19.4 | 19.4 | 1 | 19.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
249 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 8 A | vnt. | 19.43 | 19.43 | 3 | 58.29 | Sutarties priedas nr. 2.1.
250 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 10 A | vnt. | 19.43 | 19.43 | 9 | 174.87 | Sutarties priedas nr. 2.1.
251 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 16 A | vnt. | 19.47 | 19.47 | 1 | 19.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
252 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 20 A | vnt. | 19.47 | 19.47 | 1 | 19.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
253 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 19.47 | 19.47 | 1 | 19.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
254 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 31.42 | 31.42 | 1 | 31.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
255 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 40 A | vnt. | 31.37 | 31.37 | 1 | 31.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
256 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 50 A | vnt. | 31.37 | 31.37 | 1 | 31.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
257 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 80 A | vnt. | 48.31 | 48.31 | 1 | 48.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
258 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 100 A | vnt. | 48.21 | 48.21 | 1 | 48.21 | Sutarties priedas nr. 2.1.
259 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 160 A | vnt. | 73.71 | 73.71 | 1 | 73.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
260 | 10 kV saugikliai | Saugiklis PN0.1 tipo, d55mm, I=212mm pagal GOST standartą įtampos transformatoriams |  | vnt. | 25.96 | 25.96 | 1 | 25.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
261 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 6 A arba 6,3 A | vnt. | 7.15 | 7.15 | 10 | 71.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
262 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 10 A | vnt. | 7.14 | 7.14 | 10 | 71.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
263 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 16 A | vnt. | 7.14 | 7.14 | 10 | 71.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
264 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 20 A | vnt. | 8.57 | 8.57 | 10 | 85.7 | Sutarties priedas nr. 2.1.
265 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 25 A | vnt. | 8.57 | 8.57 | 12 | 102.84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
266 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 31,5 A arba 32 A | vnt. | 8.57 | 8.57 | 12 | 102.84 | Sutarties priedas nr. 2.1.
267 | 10 kV saugikliai | 10 kV Savigesio saugiklio mazgo lydusis įdėklas (K tipo suveikimo kreivė) pagal 13.2.7 tech. Reikalavimus | 50 A | vnt. | 11.43 | 11.43 | 14 | 160.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 kV viršįtampių ribotuvai
268 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV viršįtampių ribotuvas | DH | vnt. | 62.63 | 62.63 | 53 | 3319.39 | Sutarties priedas nr. 2.1.
269 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo kibirkštiniai iškrovikliai |  | vnt. | 51.94 | 51.94 | 9 | 467.46 | Sutarties priedas nr. 2.1.
0,4 kV viršįtampių ribotuvai
270 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvai | 0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | II klasės | vnt. | 24.98 | 24.98 | 682 | 17036.36 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Remontiniai apvalkalai
271 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d11-21 mm kabeliams | vnt. | 41.75 | 41.75 | 1 | 41.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
272 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d17-32 mm kabeliams | vnt. | 43.49 | 43.49 | 1 | 43.49 | Sutarties priedas nr. 2.1.
273 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d24-50 mm kabeliams | vnt. | 47.78 | 47.78 | 1 | 47.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
274 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d31-65 mm kabeliams | vnt. | 52.43 | 52.43 | 1 | 52.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
275 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d33-86 mm kabeliams | vnt. | 59.33 | 59.33 | 1 | 59.33 | Sutarties priedas nr. 2.1.
276 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d56-120 mm kabeliams | vnt. | 93.3 | 93.3 | 1 | 93.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
277 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 0,5 m ilgio, d15-45 mm kabeliams | vnt. | 68.49 | 68.49 | 2 | 136.98 | Sutarties priedas nr. 2.1.
278 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d20-65 mm kabeliams | vnt. | 128.08 | 128.08 | 1 | 128.08 | Sutarties priedas nr. 2.1.
279 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1 m ilgio, d30-95 mm kabeliams | vnt. | 136.48 | 136.48 | 1 | 136.48 | Sutarties priedas nr. 2.1.
280 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 1,5 m ilgio, d65-205 mm kabeliams | vnt. | 270.35 | 270.35 | 1 | 270.35 | Sutarties priedas nr. 2.1.
281 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 0,6 m ilgio, d25-40 mm kabeliams | vnt. | 76.9 | 76.9 | 1 | 76.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
282 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 0,6 m ilgio, d40-58 mm kabeliams | vnt. | 85.78 | 85.78 | 1 | 85.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
283 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais (termosusitraukiantis) | 0,6 m ilgio, d58-89 mm kabeliams | vnt. | 103.53 | 103.53 | 1 | 103.53 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Hermetizuojančios galinės kepurėlės
284 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 4-8 mm kabeliams | vnt. | 1.43 | 1.43 | 1 | 1.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
285 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 8-17 mm kabeliams | vnt. | 2.34 | 2.34 | 1 | 2.34 | Sutarties priedas nr. 2.1.
286 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 17-30 mm kabeliams | vnt. | 2.51 | 2.51 | 1 | 2.51 | Sutarties priedas nr. 2.1.
287 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 30-45 mm kabeliams | vnt. | 4.31 | 4.31 | 1 | 4.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
288 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 45-65 mm kabeliams | vnt. | 8.1 | 8.1 | 1 | 8.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
289 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 65-95 mm kabeliams | vnt. | 10.78 | 10.78 | 1 | 10.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
290 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 95-115 mm kabeliams | vnt. | 13.42 | 13.42 | 1 | 13.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
10 kV kabelių movos
291 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 698.63 | 698.63 | 1 | 698.63 | Sutarties priedas nr. 2.1.
292 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 740 | 747.56 | 64 | 47360 | Sutarties priedas nr. 2.1.
293 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 809.14 | 809.14 | 1 | 809.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
294 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 665.37 | 665.37 | 1 | 665.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
295 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 716.83 | 716.83 | 1 | 716.83 | Sutarties priedas nr. 2.1.
296 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 770 | 772.39 | 19 | 14630 | Sutarties priedas nr. 2.1.
297 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 791.68 | 791.68 | 5 | 3958.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
298 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 826.6 | 826.6 | 1 | 826.6 | Sutarties priedas nr. 2.1.
299 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 809.14 | 809.14 | 1 | 809.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
300 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 844.18 | 844.18 | 1 | 844.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
301 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 826.6 | 826.6 | 1 | 826.6 | Sutarties priedas nr. 2.1.
302 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 883.98 | 883.98 | 1 | 883.98 | Sutarties priedas nr. 2.1.
303 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo. Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 25-70 mm², 1 gyslos | kompl. | 122.61 | 122.61 | 1 | 122.61 | Sutarties priedas nr. 2.1.
304 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo. Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 70-150 mm², 1 gyslos | kompl. | 147.04 | 147.04 | 1 | 147.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
305 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo. Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 120-240 mm², 1 gyslos | kompl. | 156.58 | 156.58 | 1 | 156.58 | Sutarties priedas nr. 2.1.
306 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo. Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 400-630 mm², 1 gyslos | kompl. | 331.37 | 331.37 | 1 | 331.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
307 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 216.95 | 216.95 | 1 | 216.95 | Sutarties priedas nr. 2.1.
308 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 260.5 | 23 | 5060 | Sutarties priedas nr. 2.1.
309 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 269.7 | 269.7 | 1 | 269.7 | Sutarties priedas nr. 2.1.
310 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 330.33 | 330.33 | 1 | 330.33 | Sutarties priedas nr. 2.1.
311 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 330.86 | 330.86 | 1 | 330.86 | Sutarties priedas nr. 2.1.
312 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 385.42 | 385.42 | 12 | 4625.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
313 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 326.22 | 326.22 | 1 | 326.22 | Sutarties priedas nr. 2.1.
314 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 387.03 | 387.03 | 3 | 1161.09 | Sutarties priedas nr. 2.1.
315 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 366.37 | 366.37 | 1 | 366.37 | Sutarties priedas nr. 2.1.
316 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 461.22 | 461.22 | 41 | 18910.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
317 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo. Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 95-240 mm², 1 gyslos | kompl. | 227.8 | 227.8 | 1 | 227.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
318 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 299.42 | 299.42 | 1 | 299.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
319 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 335.89 | 335.89 | 1 | 335.89 | Sutarties priedas nr. 2.1.
320 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 388.03 | 388.03 | 3 | 1164.09 | Sutarties priedas nr. 2.1.
321 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 403.05 | 403.05 | 2 | 806.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
322 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 174.82 | 174.82 | 1 | 174.82 | Sutarties priedas nr. 2.1.
323 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 185.28 | 185.28 | 1 | 185.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
324 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 192.18 | 192.18 | 1 | 192.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
325 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 3 gyslų | vnt. | 445.57 | 445.57 | 3 | 1336.71 | Sutarties priedas nr. 2.1.
326 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 3 gyslų | vnt. | 496.94 | 496.94 | 9 | 4472.46 | Sutarties priedas nr. 2.1.
327 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 3 gyslų | vnt. | 531.98 | 531.98 | 1 | 531.98 | Sutarties priedas nr. 2.1.
328 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 3 gyslos | vnt. | 600.61 | 600.61 | 1 | 600.61 | Sutarties priedas nr. 2.1.
329 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-95 mm², 3 gyslos | vnt. | 506.13 | 506.13 | 4 | 2024.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
330 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 732.8 | 732.8 | 1 | 732.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
331 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 1296.41 | 1296.41 | 1 | 1296.41 | Sutarties priedas nr. 2.1.
332 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 50 mm² | vnt. | 621.41 | 621.41 | 1 | 621.41 | Sutarties priedas nr. 2.1.
333 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 120 mm² | vnt. | 658.11 | 658.11 | 9 | 5922.99 | Sutarties priedas nr. 2.1.
334 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 240 mm² | vnt. | 658.11 | 658.11 | 1 | 658.11 | Sutarties priedas nr. 2.1.
335 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 500 mm² | vnt. | 1433.74 | 1433.74 | 1 | 1433.74 | Sutarties priedas nr. 2.1.
336 | 10 kV kabelių movos | Hermetizavimo komplektas naudojamas kartu su 10 kV ir 24 kV C tipo kištukiniais adapteriais. Komplektas skirtas, kai C tipo adapteris montuojamas ant 3 gyslų kabelio su bendru išoriniu apvalkalu. Į komplektą įeina gyslų izoliavimo vamzdeliai, izoliavimo pirštinė ir kiti priedai, reikalingi teisingai pagal gamintojo instrukciją sumontuoti C tipo adapterį. |  | kompl. | 75.02 | 75.02 | 1 | 75.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
337 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 35 mm² | vnt. | 149.12 | 149.12 | 1 | 149.12 | Sutarties priedas nr. 2.1.
338 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 70 mm² | vnt. | 149.87 | 149.87 | 1 | 149.87 | Sutarties priedas nr. 2.1.
339 | 10 kV kabelių movos | 10 kV pirmos klasės kištukinis ekranuotas viršįtampių ribotuvas (1 fazė), tinkamas C tipo T formos ekranuotam kištukiniam adapteriui |  | vnt. | 646.54 | 646.54 | 3 | 1939.62 | Sutarties priedas nr. 2.1.
24 kV kabelių movos
340 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (1 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-120mm2, 240mm2), 1 gyslos | vnt. | 257.1 | 257.1 | 1 | 257.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
341 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (1 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-500mm2,), 1 gyslos | vnt. | 589.02 | 589.02 | 1 | 589.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
342 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (2 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 120mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
343 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (3 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 120mm2), 3 gyslų | vnt. | 606.47 | 606.47 | 1 | 606.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
344 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-120mm2), 1 gyslos | vnt. | 238.17 | 238.17 | 1 | 238.17 | Sutarties priedas nr. 2.1.
345 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-240mm2), 1 gyslos | vnt. | 257.1 | 257.1 | 1 | 257.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
346 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-500mm2), 1 gyslos | vnt. | 589.02 | 589.02 | 1 | 589.02 | Sutarties priedas nr. 2.1.
347 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (5 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 120mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
348 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (6 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-50mm2, 120mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
349 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (6 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-240mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
350 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (7 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 120mm2), 3 gyslų | vnt. | 597.81 | 597.81 | 1 | 597.81 | Sutarties priedas nr. 2.1.
351 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (8 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA (AHXAMK-W Viskis) jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-120mm2, 240mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
352 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (9 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA (AHXAMK-W Viskis) jungiamas su 24 kV 3xA (A-120mm2), 3 gyslų | vnt. | 751.44 | 751.44 | 1 | 751.44 | Sutarties priedas nr. 2.1.
353 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (viengyslis kabelis). Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 120mm2, 240mm2, 1 gyslos | kompl. | 238.17 | 238.17 | 1 | 238.17 | Sutarties priedas nr. 2.1.
354 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (viengyslis kabelis). Į vieną movos komplektą turi įeiti 3 fazėms reikalingos medžiagos. | 500mm2, 1 gyslos | kompl. | 562.28 | 562.28 | 1 | 562.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
355 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 315.43 | 315.43 | 1 | 315.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
356 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 347.97 | 347.97 | 1 | 347.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
357 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 315.43 | 315.43 | 1 | 315.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
358 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 347.97 | 347.97 | 1 | 347.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
359 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 350.23 | 350.23 | 1 | 350.23 | Sutarties priedas nr. 2.1.
360 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 405.28 | 405.28 | 1 | 405.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
361 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 369.28 | 369.28 | 1 | 369.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
362 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 404.32 | 404.32 | 2 | 808.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
363 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 120mm2, 3 gyslų | vnt. | 768.89 | 768.89 | 1 | 768.89 | Sutarties priedas nr. 2.1.
364 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 240mm2, 3 gyslų | vnt. | 768.89 | 768.89 | 1 | 768.89 | Sutarties priedas nr. 2.1.
365 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 50mm2, 3 gyslų | vnt. | 733.79 | 733.79 | 1 | 733.79 | Sutarties priedas nr. 2.1.
366 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 120mm2, 3 gyslų | vnt. | 768.89 | 768.89 | 2 | 1537.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
0,4 kV kabelių movos
367 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 219.12 | 219.12 | 1 | 219.12 | Sutarties priedas nr. 2.1.
368 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 50-150 mm² | vnt. | 291.31 | 291.31 | 15 | 4369.65 | Sutarties priedas nr. 2.1.
369 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 329.18 | 329.18 | 19 | 6254.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
370 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 16 mm² | vnt. | 60.7 | 60.7 | 80 | 4856 | Sutarties priedas nr. 2.1.
371 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 35 mm² | vnt. | 68 | 68.75 | 175 | 11900 | Sutarties priedas nr. 2.1.
372 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 70 - 95 mm² | vnt. | 80 | 82.9 | 170 | 13600 | Sutarties priedas nr. 2.1.
373 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 120 - 150 mm² | vnt. | 117.31 | 117.31 | 33 | 3871.23 | Sutarties priedas nr. 2.1.
374 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 240 mm² | vnt. | 146.32 | 146.32 | 38 | 5560.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
375 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 16 mm² | vnt. | 75.57 | 75.57 | 5 | 377.85 | Sutarties priedas nr. 2.1.
376 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 35 mm² | vnt. | 99.12 | 99.12 | 11 | 1090.32 | Sutarties priedas nr. 2.1.
377 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 70 - 95 mm² | vnt. | 117.85 | 117.85 | 11 | 1296.35 | Sutarties priedas nr. 2.1.
378 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 120 - 150 mm² | vnt. | 75 | 76.9 | 82 | 6150 | Sutarties priedas nr. 2.1.
379 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 240 mm² | vnt. | 110.46 | 110.46 | 12 | 1325.52 | Sutarties priedas nr. 2.1.
380 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 16 mm² | kompl. | 59.76 | 59.76 | 1 | 59.76 | Sutarties priedas nr. 2.1.
381 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 35 mm² | kompl. | 86.27 | 86.27 | 22 | 1897.94 | Sutarties priedas nr. 2.1.
382 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 70 - 95 mm² | kompl. | 102.45 | 102.45 | 24 | 2458.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
383 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 120 - 150 mm² | kompl. | 57.57 | 57.57 | 339 | 19516.23 | Sutarties priedas nr. 2.1.
384 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 240 mm² | kompl. | 88.02 | 88.02 | 5 | 440.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
385 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 212.04 | 212.04 | 1 | 212.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
386 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 50-120 mm² | vnt. | 261.2 | 261.2 | 1 | 261.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
387 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 105 | 315.82 | 68 | 7140 | Sutarties priedas nr. 2.1.
388 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 25-70 mm² | vnt. | 142.3 | 142.3 | 1 | 142.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
389 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 70-120 mm² | vnt. | 174.9 | 174.9 | 5 | 874.5 | Sutarties priedas nr. 2.1.
390 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 120-240 mm² | vnt. | 225.8 | 225.8 | 8 | 1806.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Apskaitos skydai
391 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 193.6 | 306.82 | 57 | 11035.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
392 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 271.7 | 397.02 | 20 | 5434 | Sutarties priedas nr. 2.1.
393 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 9 apskaitų |  | vnt. | 1064.99 | 1064.99 | 4 | 4259.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
394 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 12 apskaitų |  | vnt. | 1515.49 | 1515.49 | 3 | 4546.47 | Sutarties priedas nr. 2.1.
395 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 15 apskaitų |  | vnt. | 1872.78 | 1872.78 | 2 | 3745.56 | Sutarties priedas nr. 2.1.
396 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 118.8 | 146.38 | 319 | 37897.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
397 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 171.6 | 238.43 | 23 | 3946.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Įvadinės apskaitų spintos
398 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A |  | vnt. | 900 | 1122.62 | 10 | 9000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
399 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A |  | vnt. | 1236.3 | 1236.3 | 1 | 1236.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
400 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A |  | vnt. | 1446.93 | 1446.93 | 1 | 1446.93 | Sutarties priedas nr. 2.1.
401 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A |  | vnt. | 1441.7 | 1441.7 | 1 | 1441.7 | Sutarties priedas nr. 2.1.
402 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A |  | vnt. | 1600 | 1875.06 | 1 | 1600 | Sutarties priedas nr. 2.1.
403 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A |  | vnt. | 1600 | 1875.63 | 1 | 1600 | Sutarties priedas nr. 2.1.
VKS
404 | VKS | 10 kV įtampos kabelių spinta su komutaciniu įrenginiu |  | vnt. | 6000 | 7992.48 | 1 | 6000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Kabelių spintos
405 | Kabelių spintos | KS su 2 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 779.29 | 779.29 | 2 | 1558.58 | Sutarties priedas nr. 2.1.
406 | Kabelių spintos | KS su 4 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 1113.38 | 1113.38 | 5 | 5566.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
407 | Kabelių spintos | KS su 6 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 1585.62 | 1585.62 | 1 | 1585.62 | Sutarties priedas nr. 2.1.
408 | Kabelių spintos | KS su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinių saugiklių – kirtiklių blokų vietų |  | vnt. | 1900 | 2214.86 | 8 | 15200 | Sutarties priedas nr. 2.1.
409 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 2150 | 2573.78 | 3 | 6450 | Sutarties priedas nr. 2.1.
410 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 2200 | 2558.78 | 1 | 2200 | Sutarties priedas nr. 2.1.
411 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 2400 | 3064.12 | 1 | 2400 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Tranzitinės kabelių spintos su apskaita
412 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 969.35 | 969.35 | 24 | 23264.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
413 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 1059.73 | 1059.73 | 1 | 1059.73 | Sutarties priedas nr. 2.1.
414 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 1235 | 1235 | 1 | 1235 | Sutarties priedas nr. 2.1.
415 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 1768.81 | 1768.81 | 1 | 1768.81 | Sutarties priedas nr. 2.1.
416 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 1190.15 | 1190.15 | 3 | 3570.45 | Sutarties priedas nr. 2.1.
417 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 1257.78 | 1257.78 | 1 | 1257.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
418 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 1415.96 | 1415.96 | 1 | 1415.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
419 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 1918.58 | 1918.58 | 1 | 1918.58 | Sutarties priedas nr. 2.1.
420 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 1608.69 | 1608.69 | 1 | 1608.69 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Saugiklių - kirtiklių blokai
421 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH0 | vnt. | 43.91 | 43.91 | 1 | 43.91 | Sutarties priedas nr. 2.1.
422 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH1 | vnt. | 114.75 | 114.75 | 1 | 114.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
423 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH2 | vnt. | 152.66 | 152.66 | 1 | 152.66 | Sutarties priedas nr. 2.1.
424 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH3 | vnt. | 226.68 | 226.68 | 1 | 226.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
425 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH4a | vnt. | 1038.09 | 1038.09 | 1 | 1038.09 | Sutarties priedas nr. 2.1.
426 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH0 | vnt. | 70.04 | 70.04 | 1 | 70.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
427 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH1 | vnt. | 192.03 | 192.03 | 1 | 192.03 | Sutarties priedas nr. 2.1.
428 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH2 | vnt. | 205.37 | 205.37 | 3 | 616.11 | Sutarties priedas nr. 2.1.
429 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH3 | vnt. | 225.68 | 225.68 | 1 | 225.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
430 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH4a | vnt. | 1142.38 | 1142.38 | 1 | 1142.38 | Sutarties priedas nr. 2.1.
431 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ400.3 | vnt. | 640.95 | 640.95 | 1 | 640.95 | Sutarties priedas nr. 2.1.
432 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ160.32 | vnt. | 330.1 | 330.1 | 99 | 32679.9 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Kirtikliai
433 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-1, 100 A | vnt. | 207.86 | 207.86 | 1 | 207.86 | Sutarties priedas nr. 2.1.
434 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-2, 250 A | vnt. | 274.97 | 274.97 | 1 | 274.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
435 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-4, 400 A | vnt. | 285.31 | 285.31 | 1 | 285.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
436 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-6, 630 A | vnt. | 398.78 | 398.78 | 1 | 398.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
437 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-1, 100 A | vnt. | 207.86 | 207.86 | 1 | 207.86 | Sutarties priedas nr. 2.1.
438 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-2, 250 A | vnt. | 274.97 | 274.97 | 1 | 274.97 | Sutarties priedas nr. 2.1.
439 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-4, 400 A | vnt. | 285.31 | 285.31 | 1 | 285.31 | Sutarties priedas nr. 2.1.
440 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-6, 630 A | vnt. | 398.78 | 398.78 | 1 | 398.78 | Sutarties priedas nr. 2.1.
441 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-31, 100 A | vnt. | 139.13 | 139.13 | 1 | 139.13 | Sutarties priedas nr. 2.1.
442 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-35, 250 A | vnt. | 199.14 | 199.14 | 1 | 199.14 | Sutarties priedas nr. 2.1.
443 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-37, 400 A | vnt. | 250.45 | 250.45 | 1 | 250.45 | Sutarties priedas nr. 2.1.
444 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-39, 630 A | vnt. | 493.68 | 493.68 | 1 | 493.68 | Sutarties priedas nr. 2.1.
445 | Kirtikliai | Kirtikliai | RP-5, 1000 A | vnt. | 980.11 | 980.11 | 1 | 980.11 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Stiebas gelžbetoninis
446 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-21,6 | vnt. | 250 | 251.45 | 160 | 40000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
447 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3 | vnt. | 258.33 | 258.33 | 286 | 73882.38 | Sutarties priedas nr. 2.1.
448 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3-2S | vnt. | 264.88 | 264.88 | 1 | 264.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
449 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-21,6 | vnt. | 270.96 | 270.96 | 1 | 270.96 | Sutarties priedas nr. 2.1.
450 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-30,3 | vnt. | 280.91 | 280.91 | 169 | 47473.79 | Sutarties priedas nr. 2.1.
451 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S110-34,3 | vnt. | 335 | 335.93 | 223 | 74705 | Sutarties priedas nr. 2.1.
452 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S130-68,6 | vnt. | 630 | 661.45 | 24 | 15120 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu
453 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 1x16+25 mm2 | m | 1.61 | 1.61 | 1793 | 2886.73 | Sutarties priedas nr. 2.1.
454 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x16+25 mm2 | m | 2.7 | 2.72 | 3653 | 9863.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
455 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x25+35 mm2 | m | 3.64 | 3.64 | 25 | 91 | Sutarties priedas nr. 2.1.
456 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x35+50 mm2 | m | 4.93 | 4.93 | 4926.2 | 24286.166 | Sutarties priedas nr. 2.1.
457 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x50+70 mm2 | m | 5.95 | 5.95 | 3332 | 19825.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
458 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x70+95 mm2 | m | 8.64 | 8.64 | 4080 | 35251.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
459 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x120+95 mm2 | m | 11 | 12.82 | 1058 | 11638 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Neizoliuoti oro linijų laidai
460 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 35 mm2 | kg | 7.09 | 7.09 | 336.1 | 2382.949 | Sutarties priedas nr. 2.1.
461 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 50 mm2 | kg | 7.05 | 7.05 | 308 | 2171.4 | Sutarties priedas nr. 2.1.
462 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 70 mm2 | kg | 7.11 | 7.11 | 54.6 | 388.206 | Sutarties priedas nr. 2.1.
463 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 95 mm2 | kg | 7.18 | 7.18 | 1 | 7.18 | Sutarties priedas nr. 2.1.
464 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 120 mm2 | kg | 7.16 | 7.16 | 1 | 7.16 | Sutarties priedas nr. 2.1.
465 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 35 mm2 | kg | 6.69 | 6.69 | 1.4 | 9.366 | Sutarties priedas nr. 2.1.
466 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 50 mm2 | kg | 6.68 | 6.68 | 18.7 | 124.916 | Sutarties priedas nr. 2.1.
467 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 70 mm2 | kg | 6.71 | 6.71 | 12.7 | 85.217 | Sutarties priedas nr. 2.1.
468 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 95 mm2 | kg | 6.74 | 6.74 | 1 | 6.74 | Sutarties priedas nr. 2.1.
469 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 120 mm2 | kg | 6.73 | 6.73 | 1 | 6.73 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai
470 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 35 mm2 | m | 1.7 | 1.98 | 5376 | 9139.2 | Sutarties priedas nr. 2.1.
471 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 50 mm2 | m | 2.36 | 2.36 | 251 | 592.36 | Sutarties priedas nr. 2.1.
472 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 70 mm2 | m | 2.98 | 2.98 | 1585 | 4723.3 | Sutarties priedas nr. 2.1.
473 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 95 mm2 | m | 3.83 | 3.83 | 1 | 3.83 | Sutarties priedas nr. 2.1.
474 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 120 mm2 | m | 5.41 | 5.41 | 18 | 97.38 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Kabeliai
475 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120al+35cu | m | 24.29 | 24.29 | 1 | 24.29 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
476 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240al+35cu | m | 32.76 | 32.76 | 123 | 4029.48 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
477 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | m | 13 | 16.01 | 2983 | 38779 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
478 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | m | 19 | 20.87 | 4200 | 79800 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
479 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240 | m | 39.5 | 39.5 | 1 | 39.5 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
480 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x120 | m | 13.44 | 13.44 | 1 | 13.44 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
481 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x240 | m | 17.32 | 17.32 | 345 | 5975.4 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
482 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x120 | m | 13.45 | 13.45 | 1 | 13.45 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
483 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x240 | m | 17.34 | 17.34 | 1 | 17.34 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
484 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x500 | m | 22.85 | 22.85 | 1 | 22.85 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
485 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x500 | m | 22.83 | 22.83 | 1 | 22.83 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
486 | 24 kV Kabeliai | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | m | 12.38 | 19.61 | 1 | 12.38 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
487 | 24 kV Kabeliai | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | m | 17.8 | 25.96 | 1114 | 19829.2 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
488 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x120 | m | 16.76 | 16.76 | 1 | 16.76 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
489 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x240 | m | 10.64 | 17.91 | 1 | 10.64 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
490 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x500 | m | 16.79 | 25.91 | 1 | 16.79 | Sutarties priedas nr. 2.3. 1 formulė
491 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x16 | m | 3.02 | 3.02 | 1 | 3.02 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
492 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x35 | m | 5.53 | 5.53 | 113 | 624.89 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
493 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x16 | m | 2.99 | 2.99 | 2398 | 7170.02 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
494 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x35 | m | 5.41 | 5.41 | 3694 | 19984.54 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
495 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x95 | m | 5.97 | 12.08 | 7120 | 42506.4 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
496 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x150 | m | 8.94 | 15.4 | 13000 | 116220 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
497 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x240 | m | 14.49 | 22.41 | 2970 | 43035.3 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
498 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x16 | m | 3.84 | 3.84 | 63 | 241.92 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
499 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x35 | m | 7.91 | 7.91 | 14.5 | 114.695 | Sutarties priedas nr. 2.3. 2 formulė
500 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x16 | m | 13.19 | 13.19 | 1.5 | 19.785 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
501 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x35 | m | 26.25 | 26.25 | 1 | 26.25 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
502 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x16 | m | 8 | 15.56 | 181 | 1448 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
503 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x35 | m | 31.23 | 31.23 | 2 | 62.46 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
504 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x70 | m | 59.52 | 59.52 | 1 | 59.52 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
505 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x120 | m | 101.58 | 101.58 | 2 | 203.16 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
506 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x240 | m | 187.98 | 187.98 | 2 | 375.96 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
507 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x16 | m | 19.21 | 19.21 | 21 | 403.41 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
508 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x35 | m | 39.09 | 39.09 | 1 | 39.09 | Sutarties priedas nr. 2.3. 3 formulė
Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai
509 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm≥ 450 N (lankstus) | m | 1.26 | 1.26 | 117 | 147.42 | Sutarties priedas nr. 2.1.
510 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 1.94 | 1.94 | 12 | 23.28 | Sutarties priedas nr. 2.1.
511 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 2.69 | 2.69 | 25 | 67.25 | Sutarties priedas nr. 2.1.
512 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 450 N (lankstus) | m | 4.72 | 4.72 | 1 | 4.72 | Sutarties priedas nr. 2.1.
513 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 1.42 | 1.42 | 1290 | 1831.8 | Sutarties priedas nr. 2.1.
514 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 2.09 | 2.09 | 3500 | 7315 | Sutarties priedas nr. 2.1.
515 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 3.04 | 3.04 | 28291 | 86004.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
516 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 125 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 4.6 | 4.6 | 41 | 188.6 | Sutarties priedas nr. 2.1.
517 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 750 N (tiesus) | m | 5.61 | 5.61 | 63 | 353.43 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Micro TSPĮ
518 | Micro TSPĮ | Micro TSPĮ įranga |  | kompl. | 4500 | 5385.41 | 1 | 4500 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga
519 | Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga | AEEAS įranga |  | vnt. | 356.49 | 356.49 | 1 | 356.49 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Šviesolaidiniai kabeliai
520 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis iki 24 skaidulų |  | m | 1.66 | 1.66 | 1 | 1.66 | Sutarties priedas nr. 2.1.
521 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis nuo 24 iki 48 skaidulų |  | m | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Modulinės transformatorinės
522 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriui galinė modulinė transformatorinė (MGT) |  | vnt. | 8500 | 10539.27 | 1 | 8500 | Sutarties priedas nr. 2.1.
523 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (MGMTT) |  | vnt. | 41800 | 56763.21 | 1 | 41800 | Sutarties priedas nr. 2.1.
524 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 21651 | 30047.26 | 1 | 21651 | Sutarties priedas nr. 2.1.
525 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 18900 | 31790.41 | 1 | 18900 | Sutarties priedas nr. 2.1.
526 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) |  | vnt. | 19800 | 32775.4 | 1 | 19800 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai
527 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,4 kV oro linijoje montuojamas apkrovų balansavimo įrenginys | PB50A-3P-200ADV | vnt. | 6500 | 7748.03 | 1 | 6500 | Sutarties priedas nr. 2.1.
528 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,23 kV oro linijoje montuojamas vienfazis įtampos reguliatorius | VC6K-1P-000 | vnt. | 4000 | 4458.97 | 1 | 4000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Elektros energijos kokybės analizatoriai
529 | Elektros energijos kokybės analizatoriai | Elektros energijos kokybės analizatorius |  | vnt. | 3000 | 3465.15 | 1 | 3000 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Matavimo transformatoriai
530 | Matavimo transformatoriai | 10 kV srovės matavimo transformatorius (3 fazės) | pirminė srovė 100-400 A | kompl. | 1850 | 1896.06 | 1 | 1850 | Sutarties priedas nr. 2.1.
531 | Matavimo transformatoriai | 10 kV įtampos matavimo transformatorius (3 fazės) |  | kompl. | 2300 | 2320.4 | 1 | 2300 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Spyna
532 | Spyna | ABLOY spynos širdelė (cilindras) |  | vnt. | 62.41 | 62.41 | 2 | 124.82 | Sutarties priedas nr. 2.1.
533 | Spyna | ABLOY pakabinama spyna |  | vnt. | 107.7 | 107.7 | 1 | 107.7 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Automatiniai sujungikliai
534 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 35 mm2 | vnt. | 81.92 | 81.92 | 42 | 3440.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
535 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 70 mm2 | vnt. | 98.3 | 98.3 | 39 | 3833.7 | Sutarties priedas nr. 2.1.
536 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 120 mm2 | vnt. | 163.12 | 163.12 | 24 | 3914.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
537 | Automatiniai sujungikliai | Automatinis laidų sujungiklis neizoliuotiems aliuminio lydinio laidininkams sujungti be papildomų įrankių | 35-50 mm2 | vnt. | 25.47 | 25.47 | 32 | 815.04 | Sutarties priedas nr. 2.1.
538 | Automatiniai sujungikliai | Automatinis laidų sujungiklis neizoliuotiems aliuminio lydinio laidininkams sujungti be papildomų įrankių | 70-95 mm2 | vnt. | 29.07 | 29.07 | 22 | 639.54 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Izoliatoriai
539 | Izoliatoriai | Izoliatorius 10 kV neizoliuotiems laidams | ŠF20 | vnt. | 9.21 | 9.21 | 79 | 727.59 | Sutarties priedas nr. 2.1.
540 | Izoliatoriai | Izoliatorius 10 kV izoliuotiems laidams | SDI30 | vnt. | 30.51 | 30.51 | 55 | 1678.05 | Sutarties priedas nr. 2.1.
541 | Izoliatoriai | Izoliatorius 10 kV izoliuotiems laidams | SDI37 | vnt. | 44.15 | 44.15 | 45 | 1986.75 | Sutarties priedas nr. 2.1.
542 | Izoliatoriai | Polimerinis tempiamasis izoliatorius | SDI90.150 | vnt. | 51.52 | 51.52 | 44 | 2266.88 | Sutarties priedas nr. 2.1.
Tempiamieji gnybtai
543 | Tempiamieji gnybtai | Vandeniui atsparus tempiamasis gnybtas (OLA) | SO255.2 | vnt. | 66.35 | 66.35 | 39 | 2587.65 | Sutarties priedas nr. 2.1.
544 | Tempiamieji gnybtai | Tempiamasis gnybtas | SO85 | vnt. | 41.68 | 41.68 | 23 | 958.64 | Sutarties priedas nr. 2.1.
[7 empty] | Perkamų medžiagų kaina, Eur be PVM: | 1913933.1
Pastabos:
1. Visų lentelėje nurodytų tipų Modulines transformatorines įsivertinti pagal Užsakovo techninius reikalavimus patalpintus www.eso.lt, maksimalios komplektacijos.
2. Medžiagos, kurios yra nurodytos Sutartyje, tačiau nėra įtrauktos į Bendrovės techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą privalo būti montuojamos vadovaujantis Bendrovės patvirtintais techniniais reikalavimais, 0,4 -10 kV tipinių projektų albumais, technologinėmis kortomis ir įrenginių įrengimo priėmimo atmintinėmis patalpintomis puslapyje www.eso.lt .
3. Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio. Užpildžius daugiau skaitmenų, įkainis nebus apvalinamas.
4. Privaloma užpildyti visų įkainių vertes. Neužpildžius nors vieno laukelio pasiūlymas bus vertinamas kaip netinkamas.

## Bendri išaiškinimai
Eil. Nr. | Bendri įkainių išaiškinimai
1 | Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis.
2 | Utilizavimas: medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB ESO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.
3 | Transportas - visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas ir jų pakrovimas bei iškrovimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos rangovų darbų įkainiuose.
4 | Mechanizmai (jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga. Jų išlaidos turi būti įsivertintos darbų įkainiuose.
5 | Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar patikimam tinklo darbui, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas ir t.t.) turi būti įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose.
6 | Visi darbų įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas.
7 | Darbams atlikti visos medžiagos yra naudojamos pagal AB ESO techninius reikalavimus, jeigu nenurodyta kitaip. Jeigu www.eso.lt ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše nėra įtraukta konkrečios/ių gamintojų prie medžiagų/įrenginių grupės, tuomet naudojami medžiagos/įrenginiai privalo tenkinti AB ESO techninius reikalavimus. Kai www.eso.lt ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše yra nurodytas bent vienas gamintojas prie konkrečios/ių medžiagų/įrenginių grupės, tik nurodyti gaminiai/įrenginiai gali būti naudojami vykdant darbus. Jei šioms grupėms norima naudoti kito gamintojo medžiagas/įrenginius privaloma kreiptis į AB ESO dėl papildomų medžiagų/įrenginių įtraukimo į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą.
8 | Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede ,,medžiagų įkainių lentelė" bei ESO teikiamų medžiagų sąraše, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip. Visos tvirtinimo medžiagos (apkabos, laikikliai, viela ir kt.), įžeminimo laidininkai ir pagalbinės medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse. Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose.
9 | Montuojant/perkeliant elektros skaitiklius reikia vadovautis AB ESO patvirtintu „EAP įrengimo NV objektuose, kai darbus vykdo rangovai“ tvarkos aprašu.
10 | Vienfazių ir trifazių automatinių jungiklių diapazonas iki 100 A turi būti su „C“ atjungimo charakteristika jeigu nenurodyta kitaip.
11 | Elektros skaitiklius pateiks AB ESO. Esamo (-ų) elektros skaitiklio (-ių) demontavimo/permontavimo (suderinus su AB ESO ir gavus leidimą) ir naujo (-ų) montavimo su tvirtinimo elementais, laikino plombavimo darbus ir visas nepaminėtas bet būtinas medžiagas/darbus pilnam darbo atlikimui įkainiuose turi numatyti Rangovas.
12 | Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su trimis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su keturiomis el. apskaitomis. Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su penkiomis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su šešiomis el. apskaitomis. Montuojant KAS (ĮAS) ir KS spintas su septyniomis, aštuoniomis arba devyniomis el. apskaitomis taikomas KAS (ĮAS) ir KS sustambintų darbų įkainis su dešimt el. apskaitų.
13 | Visi antgaliai įskaitant ir kabelių antgalius privalo būti varžtiniai.
14 | Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003.
15 | Trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV oro linijų kabelio su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu (AMKA) 10 m. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojama 3x16+25 mm2 skerspjūvio AMKA, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 3x35+50 mm2 skerspjūvio AMKA. Jeigu vartotojų leistinoji naudoti galia viršija AMKA vardinę leistinąją srovę, tuomet AMKA skerspjūvis parenkama artimiausio skerspjūvio AMKA užtikrinančio vartotojų leistinąją naudoti galią. ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui.
16 | Montuojant automatinius jungiklius reikia įsivertinti laidų montavimą nuo apskaitos prietaiso iki automatinio jungiklio.
17 | Perkamų darbų įkainiai arba bendra darbų kaina, nurodyti sutartyje, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam panaudojimui, atvykimo į užsakyme numatytą darbų vietą išlaidas specialaus transporto ir mechanizmų, teikiamų ir perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, teikiamų ir perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal sutartyje numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas, bei visos objektų vykdymui reikalingos techninės dokumentacijos parengimas ir pateikimas per Užsakovo informacines sistemas.
18 | Darbų įkainiuose rangovai turi įsivertinti ir darbų atlikimą esant žemės įšalui iki 15 cm gylyje.
19 | Pojektavimo įkainiuose, Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti skaitmenine kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje. Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams).
20 | Darbo vietos paruošimo 0,4/10 kV spinduliniame (radialiniame) tinkle su operatyviniais perjungimais darbai turi būti įvertinti į sustambintų įkainių vertes.
21 | Visi matavimai (pvz. kabelių izoliacijos varžos, įžeminimo įrenginių pereinamosios varžos tarp įžeminimo įrenginio ir įžeminamos įrenginio detalės ir kt.), reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėse, nepriklausomai nuo informacijos, nurodytos sustambintų įkainių skleidiniuose.
22 | Užsakant spintas Rangovas visuomet privalo vadovautis Užsakovo aprašu. Tokiu atveju kai nurodyta rezervinė vieta, turi būti paliekama rezervinė vieta į kurią nereikia montuoti automatinių jungiklių ir saugiklių-kirtiklių blokų, išskyrus rezervines vietas kuriose montuojami moduliniai kirtikliai (t.y. moduliniai kirtikliai 63 A tiek vienfaziai tiek trifaziai turi būti sumontuoti visose rezervinėse vietose). Atkreipiame dėmesį, kad visos rezervinės vietos turi būti pilnai paruoštos (paruošti laidai, šynos), jei ateityje reikėtų prijungti papildomus elementus (automatinius jungiklius, saugiklių-kirtiklių blokus ir kt.). Papildomai norime pažymėti, kad pagal galiojančius kabelių spintų techninius reikalavimus visi komplektuojantys kabelių spintos elementai, t.y. laidai, šynos ir kt., kaip nurodyta techniniuose reikalavimuose turi būti sumontuoti tiekėjo. Šiuo atveju Lietuvoje tiekėjai yra gamintojai. Remiantis ESO techninių reikalavimų sąrašu, jame nurodyta kokios komplektacijos spintas turi pateikti Rangovai. Pagal ESO techninius reikalavimus Rangovai aktuodami KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) turi pateikti ne tuščią spintos konstrukciją ir vėliau aktuoti papildomas medžiagas, bet sukomplektuotą (kaip nurodytą techniniuose reikalavimuose) spintą su vienu automatiniu jungikliu, vienu saugiklių-kirtiklių bloku su reikiamo amperažo lydžiaisiais įdėklais (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai ir automatiniai jungikliai aktuojami atskirais medžiagų įkainiais, tačiau darbo įkainių papildomai aktuotis negalima). Sudedamosios medžiagos negali būti aktuojamos atskirais įkainiais, jos turi būti įskaičiuotos į KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) komplektaciją.
23 | Informuojame, kad pagal bandymų normų ir apimčių reikalavimus, galios transformatoriaus izoliacijos apvijų varžos matavimai privalo būti vykdomi. Darbai turi būti įsivertinti į galios transformatoriaus keitimo darbų įkainį, nes tai nėra atskiras darbas, bet galios transformatoriaus izoliacijos apvijų varžos matavimo pilnas užduoties atlikimas remiantis bandymo normų ir apimčių reikalavimais. Todėl atskirais įkainiais šie darbai neturi būti aktuojami.
24 | Įtampos ribotuvai nemontuojami OL atramoje ant AMKA atvado, kuriuo pajungiamas KAS, kai KAS sumontuojamas ant tos pačios atramos.
25 | Vienfazių vartotojų pajungimas: • Jeigu linija vienfazė, tai montuojamas vienfazis atvadas iki skydo, montuojamas trifazis skydas, o jame vienfazis automatinis jungiklis ir trifazis modulinis kirtiklis (du laisvi poliai šalia automatinio jungiklio uždengiami dangteliais (įsivertina darbų įkainyje), kad dangtyje nebūtų skylės). Šiuo atveju naudojame skydo montavimo įkainį iš darbų įkainių lentelės. • Jeigu linija trifazė, tai montuojamas trifazis atvadas iki skydo, montuojamas trifazis skydas, o jame vienfazis automatinis jungiklis ir trifazis modulinis kirtiklis (du laisvi poliai šalia automatinio jungiklio uždengiami dangteliais (įsivertina darbų įkainyje), kad dangtyje nebūtų skylės). Šiuo atveju naudojame skydo montavimo įkainį iš darbų įkainių lentelės.
26 | Papildomi koeficientai nurodyti sutarties pried Nr. 6 ,,Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos" taikomi tik darbų įkainių lentelėje pateiktiems įkainiams. Sisteliniams įkainiams ar medžiagų įkainiams priede pateikti koeficientai netaikomi.
27 | Į bazinę stulpinės transformatorinės montavimo komplektaciją įeina metalo konstrukcija-aikštelė transformatoriaus (komplektas, įskaitant apkabas ir ribotuvus) bei 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių metalo konstrukcija (komplektas, įskaitant apkabas ir ribotuvus) arba 10 kV saugiklių/ribotuvų metalo konstrukcija (komplektas, įskaitant apkabas ir ribotuvus). Šios medžiagos negali būti aktuojamos atskirai.
28 | Į KS, KS/KAS, KAS (ĮAS) su srovės transformatoriais komplektą įeina ir patys srovės transformatoriai, bandymų gnybtynai, visi reikalingi automatiniai jungikliai kurie nurodyti medžiagų lentelės skydų pozicijose (šie elementai atskirai neaktuojami).
29 | Medžiagų lentelėje pozicijoms 10 kV vidaus tipo galios skyriklis be saugiklių ir 10 kV vidaus tipo galios skyriklis su saugikliais įsivertinti visus šioms pozicijoms galimus tipus, kurie montuojami visų tipų modulinėse transformatorinėse pagal patvirtintus techninius reikalavimus arba rekonstruotose stacionariosiose transformatorinėse. Šios medžiagos bus naudojamos tik vidaus tipo galios skyriklių keitimui visų tipų modulinėse transformatorinėse arba rekonstruotose stacionariosiose transformatorinėse.
30 | GSM ryšio ( „TELIA“ 3G, 4G ir „BITĖ“ 3G, 4G) matavimai planuojamos transformatorinės vietoje yra projekto sudedamoji dalis. Todėl šie duomenys turi būti pateikti projekto rengėjų ir įeiti į projekto rengimo kainą.
31 | Visi 10 kV kabelių ir kabelinių movų montavimo įkainiai kuriuose nurodoma 10 kV įtampa bus naudojami 6-10 kV tinkle. Tačiau vykdant šiuos darbus gali būti naudojamos 6-24 kV medžiagos kurios yra nurodytos medžiagų įkainių lentelėje ir atitinka ESO nurodytus techninius reikalavimus.
32 | Remonto darbų įkainių dalyje esantys 0,4-10 kV kabelių remonto įkainiai (kurių pradžia "0,4 kV kabelio remontas..." arba "10 kV kabelio remontas...") naudojami kabelių remontui, kai reikia nustatyti KL gedimo vietą ir atlikti pilną remontą (be dangų atstatymo). Tokio pobūdžio darbams privalo būti naudojami nurodyti darbų įkainiai. Tokio bobūdžio darbai (0,4 arba 10 kV kabelio remonto) negali būti aktuojami surenkant juos iš atskirų darbų įkainių.
33 | Įkainių lentelėje kabelių linijų avarinių darbų įkainiuose nurodyti požymiai "Pirminis" ir "Antrinis" reiškia, kad vykdant kabelių remonto darbus užsakymas negali būti teikiamas darbams, jeigu užsakymo apimtyje nėra įtrauktas bent vienas "Pirminis" darbų įkainis. Darbų vykdymas nepridedant "Pirminių" įkainių gali būti vykdomas tik Rangovui sutikus.
34 | Atlikdamas darbus, kai yra atungiami/prijungiami įvadiniai (vartotojų) kabeliai Rangovas privalo atlikti markiravimo darbus jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė. Ant markiruotės turi būti nurodomas adresas ir abonento numeris. Tokie darbai turi būti įsivertinti sustambintų įkainių vertėse.