SPS 1 priedas

PROJEKTO PAVADINIMAS

ELEKTROS LINIJOS JUNGTIS SU KLAIPĖDOS SGD TERMINALU

UŽSAKOVAS

AB „KN ENERGIES“

DARBŲ VIETA

Klaipėda

ETAPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  (nekonfidenciali)

Išsami techninė specifikacija ir jos priedai bus pateikti įvertinus paraiškas ir tiekėjams pasirašius konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį)

Klaipėda

1	ESAMA SITUACIJA	5

2	SANTRUMPOS	9

3	STANDARTAI IR REIKALAVIMAI	11

3.1	TARPTAUTINIAI STANDARTAI	11

3.2	LIETUVOS STANDARTAI/TAISYKLĖS	11

3.3	FSRU LAIVO TAISYKLĖS	11

4	PROJEKTO VALDYMO REIKALAVIMAI	11

5	PROJEKTO BENDRIEJI REIKALAVIMAI	12

5.1	TAIKOMI RANGOVUI	12

5.2	TAIKOMI STATINIAMS, ĮRANGAI IR MEDŽIAGOMS	13

6	PROJEKTO PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI	14

7	STATYBINĖS DALIES REIKALAVIMAI	14

7.1	FSRU LAIVO KRANTINĖ	14

7.2	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTĖ	15

7.3	HDD VAMZDŽIO ELEKTROS/OPTIKOS INFRASTRUKTŪRA	15

8	ELEKTROS DALIES REIKALAVIMAI	15

8.1	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	15

8.2	FSRU LAIVO PASTOTĖS REKONSTRUKCIJA	15

8.3	FSRU LAIVO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA	16

8.4	FSRU CMS ĮRENGIMAS	16

8.5	FSRU KRANTINĖS INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA	16

8.6	FSRU KRANTINĖS NAUJA PASTOTĖ	16

8.7	FSRU KRANTINĖS ESAMA PASTOTĖ	17

8.8	HDD ELEKTROS/OPTIKOS INFRASTRUKTŪRA	17

8.9	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTĖ	18

8.10	DAŽNIO KEITIKLIS	19

9	AUTOMATIKOS DALIES REIKALAVIMAI	20

9.1	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	20

9.2	FSRU LAIVO AUTOMATINĖ VALDYMO SISTEMA	20

9.3	FSRU LAIVO PERSONALO DARBO VIETA	20

9.4	FSRU KRANTINĖ	20

9.5	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTĖ	21

9.6	KN OPERATORINĖS PERSONALO DARBO VIETA	21

9.7	PI SISTEMA	22

9.8	FSRU LAIVO ELEKTROS AUTOMATINIS BALANSAVIMAS	22

10	TELEKOMUNIKACIJŲ DALIES REIKALAVIMAI	22

10.1	FSRU LAIVO KRANTINĖS PASTOTĖ	22

10.2	RYŠIAI TARP FSRU LAIVO KRANTINĖS IR MARIŲ PASTOTIES	23

10.3	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTIES RYŠIAI	23

10.4	KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI	23

11	APSAUGOS DALIES REIKALAVIMAI	24

11.1	FSRU LAIVO KRANTINĖS NAUJA PASTOTĖ	24

11.2	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTĖ	26

12	GAISRO APTIKIMO DALIES REIKALAVIMAI	29

12.1	FSRU LAIVO KRANTINĖS NAUJA PASTOTĖ	29

12.2	KN MARIŲ ELEKTROS PASTOTĖ	29

13	FAT/SAT/SIT	29

13.1	FAT (angl. Factory Acceptance Test)	29

13.2	SAT (angl. Site Acceptance Test)	30

13.3	SIT (angl. Site Integrity Test)	30

14	PERSONALO MOKYMAI	30

14.1	FSRU LAIVO OPERATYVINIS PERSONALAS	30

14.2	KN ENERGIES OPERATYVINIS PERSONALAS	30

14.3	KN ENERGIES/FSRU LAIVO INŽINIERINIS PERSONALAS	30

15	PROJEKTO PRIDAVIMO REIKALAVIMAI	31

15.1	PROJEKTO UŽBAIGIMAS	31

15.2	DOKUMENTACIJA	31

15.3	INSTRUKCIJOS	31

15.4	PROTOKOLAI/AKTAI	31

15.5	SERTIFIKATAI/PAŽYMĖJIMAI	31

15.6	PROGRAMINĖ ĮRANGA	31

15.7	PROJEKTO BENDROSIOS DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.8	STATYBINĖS DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.9	HDD VAMZDŽIO ELEKTROS/OPTIKOS PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.10	ELEKTROS DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.11	AUTOMATIKOS DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.12	TELEKOMUNIKACIJŲ DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.13	APSAUGOS DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.14	GAISRO APTIKIMO DALIES PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

15.15	FAT/SAT/SIT PRIEDAI/REIKALAVIMAI	33

ESAMA SITUACIJA

AB „KN Energies“ valdo Klaipėdos SGD terminalą, kurį sudaro:

- laivas - saugykla „Independence“

- krantinė

- jungiamasis dujotiekis

- bei dujų apskaitos stotis (DAS)

Klaipėdos SGD terminalas veikia pietinėje Klaipėdos jūrų uosto dalyje, Kuršių mariose, ties Kiaulės Nugaros sala. Nuo 2025 m. AB „KN Energies“ tampa laivo – saugyklos „Independence“ savininke, kur laivas – saugykla plaukios su Lietuvos vėliava.

SGD terminalas paremtas plaukiojančios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija (toliau - FSRU). SGD terminalo funkcijos – priimti SGD iš dujovežių, jas saugoti, išdujinti bei tiekti į magistralinį dujų tinklą ir/arba perkrauti į kitus dujovežius. FSRU nepertraukiamoms funkcijoms užtikrinti yra reikalinga elektros energija, kurią šiuo metu užtikrina FSRU esantys dvigubo kuro generatoriai. Šiuo metu FSRU elektros sistema yra visiškai autonomiška, neturinti elektros jungties su elektros tinklais krante (Xpav.)

FSRU laivo prijungimui prie krante esančių tinklų, planuojama nutiesti elektros kabelį iš FSRU laivo į krantą po Kuršių mariomis esamu vamzdžiu, tačiau Rangovas Dialogo metu gali siūlyti kitokį sprendinį, leidžiantį supaprastinti pajungimo schemą, sumažinti darbų apimtis ir/ar atpiginti galutinę kainą. FSRU elektros sistemos prijungimui prie elektros tinklų turi būti išpildyti šie pagrindiniai techniniai sprendiniai:

- Numatomos infrastruktūros tarnavimo trukmė 20 m.;

- Nutiestas galios kabelis, jungiantis FSRU laivą su kranto elektros tinklais. Dėl Klaipėdos uosto specifikos ir FSRU laivo lokacijos kabelis negali būti klojamas marių dugne. Jo įrengimui tikslinga panaudoti esamą 2,5 km ilgio vamzdį po Kuršių mariomis, jungiantį Kiaulės nugaros salą su krantu, arba alternatyvus Rangovo pasiūlymas;

- Dėl skirtingų srovės dažnių laivo elektros sistemoje (60 Hz) ir kranto elektros tinkluose (50 Hz), FSRU laivo prijungimui įrengiamas dažnio keitiklis (toliau – DK);

- Elektros įrenginių išdėstymą riboja esama infrastruktūra. Vietos, kur galima įrengti elektros įrenginius, yra šios:

- FSRU krantinės platformoje galima vieta 12 x 12 m (2 pav.), platformos leistina mechaninė apkrova 1 t/m2 , pageidautina, kad įrangą Rangovas sutalpintų ant jos.

- Krante dėl apstatytos uosto teritorijos, elektros įrenginius statyti tikslinga prie Marių TP (110/35/10 kV), planuojamas išsinuomoti plotas yra 700-1200 m2, Rangovas turės Dialogo metu nurodyti, kiek ploto jam reikės, arba pasirinkti kitą vietą dujų vamzdžio apsaugos zonoje šalia Kairių gatvės, jeigu Užsakovo nurodyta vieta yra per maža.

Dėl FSRU laivo reikalavimų ir nustatytų ATEX zonų, galios kabelis gali būti instaliuojamas tik FSRU laivo gale kartu su CMS sistema ( pav.)

Laive įrengti trys 8367 kVA ir vienas 6278 kVA galios generatoriai, sukami vidaus degimo variklių („Wartsila“ dvigubo kuro dyzelinas/dujos varikliai). Laivo elektros sistemos srovės dažnis yra 60 Hz ir skiriasi nuo elektros tinkluose naudojamo 50 Hz dažnio.

Nauja elektros pastotės aikštelė su dažnio keitikliu (DK), transformatoriais ir kita reikalinga įranga, įrengiama VLG teritorijoje šalia Marių pastotės  arba šiuo metu esančioje AB „KN Energies“ dujų vamzdžio apsaugos zonoje, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų Siekiant efektyvaus suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo ir laivo - saugyklos infrastruktūros įdarbinimo ir egzistuojančių techninių galimybių išnaudojimo, norima įrengti papildomą infrastruktūrą, kuri pagal FSRU operatoriaus pasirinkimą leistų:

- Gauti elektros energiją tik iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (toliau – ESO) (Marių pastotė) į FSRU laivą (13 MW) ir nepertraukiamai dirbti tik iš elektros skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros energijos;

- Dirbti autonomiškai: gauti elektros energiją tik iš FSRU laivo generatorių;

- Gauti elektros energiją vienu metu iš ESO ir FSRU laivo generatorių.

- FSRU laivo technologinė veikla gali būti stabdoma iki 7 dienų per kalendorinius metus.