| APPROVED by |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2019 |  |  |  |  | LITGRID AB 2019 m. |  |
| January 9 |  |  |  |  | Sausio 9 | d. |
| Transmission grid department |  |  |  |  | Perdavimo tinklo departamento |  |
| director direction No.19NU-5 |  |  |  |  | direktoriaus nurodymu Nr. 19NU-5 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIŲ APSAUGINIAMS VAMZDŽIAMS ĮRENGIAMIEMS NUO ŽEMĖS LYGIO IKI ĮRENGINIŲ PAVARŲ/GNYBTŲ SPINTŲ/ STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR LOW-VOLTAGE CABLES PROTECTIVE CONDUITS INSTALLED FROM GROUND LEVEL TO EQUIPMENT GEARS/TERMINAL BOXES

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |
|  | Apsauginių vamzdžių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus/ Characteristics and tests of the protective conduits shall meet requirements of the standard | LST EN 61386 a) |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip 1)/ Highest operating ambient temperature not lower than 1), (tmax) oC | + 60 a) |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature not higher than 1), (tmin) oC | - 25 a) |
|  | Montavimo aplinka 2)/ Mounting environment 2) | Lauke a)/ Outside a) |
| 3. | Fizinės savybės: / Physical properties: |  |
|  | Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius/ Outer wall surface of protective conduits | Lygus a)/ Smooth a) |
|  | Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius/ Inner wall surface of protective conduits | Lygus a)/ Smooth a) |
|  | Išorinės sienelės paviršiaus spalva/ Color of outer wall surface | Juoda arba pilka a)/ Black or grey a) |
|  | Apsauginio vamzdžio medžiaga/ Material of protective conduits | Ultravioletiniams spinduliams atsparus polietilenas (PE) ir/arba polipropilenas (PP) a)/ UV – resistant (stabilized) polyethylene (PE) and/or polypropylene (PP) a) |
| 4. | Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics: |  |
|  | Apsauginio vamzdžio sienelės storis 1)/ Protective conduit wall thickness 1), mm | ≥ 10 a) |
| Pastabos: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions; 2) Įrengiami lauke nuo žemės lygio iki įrenginių pavarų/gnybtų spintų (žr. 1 priedą)/ Installed outside from ground level to equipment gears/terminal boxes (Annex 1). Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. |  |  |

1 priedas/ Annex 1

ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIŲ APSAUGINIŲ VAMZDŽIŲ NUO ŽEMĖS LYGIO IKI ĮRENGINIŲ PAVARŲ/GNYBTŲ SPINTŲ ĮRENGIMO PAVYZDYS/

LOW-VOLTAGE CABLES PROTECTIVE CONDUITS FROM GROUND LEVEL TO EQUIPMENT GEARS/TERMINAL BOXES INSTALLATION EXAMPLE