Konkurso sąlygų 3 priedas

LR SEIMO KANCELIARIJOS Seimo I rūmų VĖSINIMO (ORO KONDICIONAVIMO) SISTEMOS SU ŠILDYMO FUNKCIJA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos kondicionavimo įranga (lauko blokai) privalo būti sertifikuoti Europos sertifikavimo tarnyboje EUROVENT. Visus lauko blokų efektyvumo rodiklius turi būti gali būti tikrinami Eurovent tinklalapyje, tiekėjai privalo pateikti nuorodas į puslapius, kuriuose perkančios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuo 2022 m. liepos mėn. pasikeitus EN14511:2022 standartui - visi iki 2023 m. projektuoti įrangos šiluminio efektyvumo rodikliai: SEER, SCOP, EER, COP privalo būti perskaičiuoti remiantis naujais EN14511:2022 standarto reikalavimais. Atnaujinti, visų sertifikuotų gamintojų rezultatai, pateikiami Eurovent tinklalapyje ir 2023-2025 m. gamintojų kataloguose).

2. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė neturi būti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 15 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ir (ar) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir (ar) Pietų Osetijos teritorijų);

3. Turi būti pasiūlyta ir įrengta vėsinimo (oro kondicionavimo) sistema, kurios valdymas turi turėti galimybę būti integruotam į Užsakovo eksploatuojamą Pastatų valdymo sistemą (gamintojas - „Delta Controls“).

4. Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos kondicionavimo įranga turi atitikti energijos efektyvumo reikalavimus, nurodytus Darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 4 priedas) 3.8 punkte nustatytus reikalavimus.

5. Visiems nurodytų konkrečių medžiagų ir (ar) įrangos pavadinimams, standartams, sertifikatams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą ir (ar) medžiagas, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma įranga ir (ar) medžiagos yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius Vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogo numerį ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, katalogų iškarpas (pdf formatu) anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurios pozicijos / modeliai ir kurį Nr. techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių parametrų) | Tikslūs siūlomų šviestuvų duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR) lauko blokai |  |  |  |
| 1 | Išorinis blokas - 44,8 kW sistemoms: OK1.1; OK2.1; OK2.2 - viso 3 vnt. |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | ARUM160LTE6 LG Electronics |
| 1.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema |
| 1.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 1.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 1.5. | Galia šaldymas/ šildymas | Ne mažiau nei 44,8/50,4 kW | 44,8/50,4 kW |
| 1.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,15 | 7,97 |
| 1.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,26 | 5,46 |
| 1.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +52°C |
| 1.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) | nuo -30°C iki +18°C |
| 1.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais lauko bloke yra |
| 1.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro yra |
| 1.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu yra |
| 1.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas – SLC yra |
| 1.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 1.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) yra |
| 1.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 1.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 1.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis | R410A |
| 1.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija | Trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija yra |
| 1.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės | Varinės nuo magistralinio vamzdyno |
| 1.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |
| 1.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM160LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM160LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results |
| 1.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2. | Išorinis blokas - 33,6 kW sistemoms: OK1.2; OK3.3 - viso 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | ARUM120LTE6 LG Electronics |
| 2.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema |
| 2.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“, arba lygiavertis | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 2.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 2.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 33,5/37,5 kW | 33,6/37,8 kW |
| 2.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime | Ne mažiau nei SEER≥6,50 | 7,94 |
| 2.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,67 | 4,99 |
| 2.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +52°C |
| 2.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) | nuo -30°C iki +18°C |
| 2.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais lauko bloke yra |
| 2.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro yra |
| 2.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu yra |
| 2.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas – SLC yra |
| 2.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 2.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) yra |
| 2.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 2.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 2.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis | R410A |
| 2.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija | Trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija yra |
| 2.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. | Varinės nuo magistralinio vamzdyno |
| 2.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |
| 2.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM120LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM120LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results |
| 2.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 3. | Išorinis blokas - 67,2kW (2 x 33,6kW) sistemoms: OK3.1; OK4.1; OK4.3 - viso 3 vnt. |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | 2 blokai ARUM120LTE6 LG Electronics |
| 3.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema |
| 3.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“, arba lygiavertis | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 3.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 3.5. | Galia šaldymas/ šildymas | Ne mažiau nei 67,2/75,6 kW | 67,2/75,6 kW |
| 3.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,50 | 7,94 |
| 3.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,67 | 4,99 |
| 3.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +52°C |
| 3.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) | nuo -30°C iki +18°C |
| 3.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke. | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais lauko bloke yra |
| 3.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro. | Turi būti | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro yra |
| 3.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu. | Turi būti | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu yra |
| 3.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos. | Turi būti | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas – SLC yra |
| 3.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 3.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) yra |
| 3.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis "scroll" tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 3.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 3.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis | R410A |
| 3.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija | Trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija yra |
| 3.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. | Varinės nuo magistralinio vamzdyno |
| 3.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |
| 3.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM120LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM120LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results |
| 3.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4. | Išorinis blokas - 39,2kW sistemai: OK3.2 - viso 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | ARUM140LTE6 LG Electronics |
| 4.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema |
| 4.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 4.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 4.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 39,2/44,1 kW | 39,2/44,1 kW |
| 4.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,47 | 8,55 |
| 4.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,28 | 5,17 |
| 4.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +52°C |
| 4.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) | nuo -30°C iki +18°C |
| 4.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke. | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais lauko bloke yra |
| 4.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro. | Turi būti | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro yra |
| 4.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu. | Turi būti | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu yra |
| 4.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos. | Turi būti | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas – SLC yra |
| 4.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 4.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) yra |
| 4.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 4.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 4.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis | R410A |
| 4.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija | Trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija yra |
| 4.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. | Varinės nuo magistralinio vamzdyno |
| 4.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |
| 4.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM140LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM140LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results |
| 4.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 5. | Išorinis blokas - 50,4kW sistemai: OK4.2 - viso 1vnt. |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | ARUM180LTE6 LG Electronics |
| 5.2. | Įrangos tipas | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRF – variable refrigerent flow) | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema |
| 5.3. | Išorinis bloko tipas | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 5.4. | Išorinio bloko šilumos siurblys | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ arba lygiavertis | Su šilumos grąžinimu, „trivamzdis“ |
| 5.5. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 50,4/56,7 kW | 50,4/56,7 kW |
| 5.6. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,34 | 8,65 |
| 5.7. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,39 | 4,81 |
| 5.8. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5°C iki +43°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +52°C |
| 5.9. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25°C iki +16°C (lauko temperatūros) | nuo -30°C iki +18°C |
| 5.10. | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais – lauko bloke | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija laiko periodais lauko bloke yra |
| 5.11. | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro | Turi būti | Continuous heating – atitirpinimas nenaudojant vidaus patalpos oro yra |
| 5.12. | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu | Turi būti | Bloko dugno atitirpinimas - karšto freono vamzdžiu yra |
| 5.13. | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas - SLC arba VRT technologijos | Turi būti | Freono garavimo temperatūros reguliavimas ir automatinis keitimas – SLC yra |
| 5.14. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 5.15. | Ventiliatoriaus tipas | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) arba lygiavertis | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu (apribojimu) yra |
| 5.16. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 5.17. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 5.18. | Freonas | R410A arba lygiavertis | R410A |
| 5.19. | Kondensatoriaus tipas | Ne daugiau nei trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija | Trijų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija yra |
| 5.20. | Freono atšakos, sistemoje | Atšakos: varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės. | Varinės nuo magistralinio vamzdyno |
| 5.21. | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje | Turi būti: (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) | Šilumos grąžinimo blokeliai HR, sistemoje (galimi: 2-ų, 3-ų, 4-ių, 6-ių, 8-ių atsišakojimų blokeliai) |
| 5.22. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM180LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=VRF&product_type=VRF/A/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=ARUM180LTE6&range%5B0%5D=MULTI%20V%20i#access-results |
| 5.23. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR), vidaus įrenginiai: šilumos grąžinimo blokeliai |  |  |  |
| 1. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 3 vidinių atšakų: viso 3 blokeliai projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti | PRHR033 LG Electronics |
| 1.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 3-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis | Polubinis 3-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |
| 1.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >3-ų vidinių atšakų arba lygiavertis | 3-jų atšakų modelis PRHR033 |
| 1.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <40W | 40W |
| 1.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA | veikimo režimu 30dBA; persijungimo 38dBA |
| 1.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 786 x 298 x 657 | 786 x 218 x 657 |
| 1.7. | Techninė dokumentacija | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus prie pasiūlymo) | Dokumentai.pdf |
| 2. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 4 vidinių atšakų: viso 2 blokeliai projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti | PRHR043 LG Electronics |
| 2.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 4-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis | Polubinis; 4-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |
| 2.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >4-ių vidinių atšakų arba lygiavertis | 4-ių atšakų; modelis PRHR043 |
| 2.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <40W | 40W |
| 2.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA | veikimo režimu 30dBA; persijungimo 38dBA |
| 2.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 786 x 298 x 657 | 786 x 218 x 657 |
| 2.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 3. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 6 vidinių atšakų: viso 6 blokeliai projekte |  |  |
| 3.1. | Gamintojas | Nurodyti | PRHR063 LG Electronics |
| 3.2. | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 6-ių vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis | Polubinis; 6-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |
| 3.3. | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >6-ių vidinių atšakų arba lygiavertis | 6-ių atšakų; modelis PRHR063 |
| 3.4. | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <76W | 76W |
| 3.5. | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA | veikimo režimu 30dBA; persijungimo 38dBA |
| 3.6. | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1113 x 298 x 657 | 1113 x 218 x 657 |
| 3.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4. | Šilumos grąžinimo blokeliai trivamzdei sistemai (HR-heat recovery) - 8 vidinių atšakų: viso 14 blokelių projekte |  |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti | PRHR083 LG Electronics |
| 4.2 | Blokelio tipas: vidinių atšakų skaičius | Polubinis; ne mažiau negu 8-ių vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis | Polubinis; 8-ų vidinių atšakų šilumos grąžinimo blokelis |
| 4.3 | Šilumos grąžinimo blokelio modelis | >8-ių vidinių atšakų arba lygiavertis | 6-ių atšakų; modelis PRHR083 |
| 4.4 | Elektros įvado galia blokelio jungimui, W. | Ne daugiau nei <76W | 76W |
| 4.5 | Garso slėgis veikimo režimu / persijungimo režimu: dBA | Ne daugiau nei: 30 /38 dBA | veikimo režimu 30dBA; persijungimo 38dBA |
| 4.6 | Vidinio šilumos grąžinimo blokelio išmatavimas mm. (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1113 x 298 x 657 | 1113 x 218 x 657 |
| 4.7. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| VRF sistemų su šilumos grąžinimu (HR), vidaus įrenginiai: vidiniai kondicionavimo blokai |  |  |  |
| 1. | Kasetiniai vidaus blokai 1,6kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti | LG Electronics ARNU05GTRB4 |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU05GTRB4 |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 1,6/1,8kW | 1,6/1,8 kW |
| 1.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 26/31.5 dBA | 26/29dBA |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 214 x 570 |
| 1.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 1.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 1.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 1.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 1.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2. | Kasetiniai vidaus blokai 2,2kW galios: viso 11 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti | LG Electronics ARNU07GTRB4 |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU07GTRB4 |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,2/2,5kW | 2,2/2,5kW |
| 2.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 26/32 dBA | 26/29dBA |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 214 x 570 |
| 2.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 2.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 2.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 2.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 2.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 3. | Kasetiniai vidaus blokai 2,8kW galios: viso 33 vnt. projekte |  |  |
| 3.1. | Gamintojas | Nurodyti | LG Electronics ARNU09GTRB4 |
| 3.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU09GTRB4 |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,8/3,2kW | 2,8/3,2kW |
| 3.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 27/33 dBA | 27/33dBA |
| 3.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 214 x 570 |
| 3.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 3.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 3.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 3.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 3.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 3.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 3.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 3.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 3.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 3.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4. | Kasetiniai vidaus blokai 3,6kW galios: viso 15 vnt. projekte |  |  |
| 4.1. | Gamintojas | Nurodyti | LG Electronics ARNU12GTRB4 |
| 4.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU12GTRB4 |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,6/4,0kW | 3,6/4,0kW |
| 4.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 27/34 dBA | 27/32dBA |
| 4.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 214 x 570 |
| 4.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 4.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 4.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 4.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 4.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 4.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 4.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 4.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 4.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 4.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 5. | Kasetiniai vidaus blokai 4,5kW galios: viso 12 vnt. projekte |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU15GTQB4 |
| 5.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU15GTQB4 |
| 5.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 4,5/5,0kW | 4,5/5,0kW |
| 5.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 32/37 dBA | 32/36dBA |
| 5.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 256 x 570 |
| 5.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 5.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 5.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; rba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 5.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 5.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 5.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 5.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 5.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 5.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 5.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 6. | Kasetiniai vidaus blokai 5,6kW galios: viso 4 vnt. projekte |  |  |
| 6.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU18GTQB4 |
| 6.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU18GTQB4 |
| 6.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,6/6,3kW | 5,6/6,3kW |
| 6.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/43 dBA | 34/37dBA |
| 6.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 575x260x575 | 570 x 256 x 570 |
| 6.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 6.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 6.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 6.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 6.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 6.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 6.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 6.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 6.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 6.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 7. | Kasetiniai vidaus blokai 7,1kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 7.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU24GTBB4 |
| 7.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU24GTBB4 |
| 7.3 | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,1/8,0kW | 7,1/8,0kW |
| 7.4 | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 35/39 dBA | 35/39 dBA |
| 7.5 | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 840x204x840 | 840x204x840 |
| 7.6 | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 7.7 | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 7.8 | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 7.9 | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 7.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 7.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 7.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 7.13 | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 7.14 | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 7.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 8. | Kasetiniai vidaus blokai 8,2kW galios: viso 2 vnt. projekte |  |  |
| 8.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU28GTBB4 |
| 8.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kasetinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kasetinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU24GTBB4 |
| 8.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,2/9,2kW | 8,2/9,2kW |
| 8.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 35/40 dBA | 35/40 dBA |
| 8.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 840x246x840 | 840x204x840 |
| 8.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 8.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 8.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai; arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, kiekvienai pusei atskirai yra |
| 8.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 8.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 8.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 8.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 8.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 8.14. | Kondensato siurbliukas | Vidaus blokas privalo turėti gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis iki 70 cm.) | Vidaus blokas turi gamyklinį kondensato / drenažo siurbliuką (kėlimo aukštis 70 cm.) |
| 8.15. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 1. | Sieniniai vidaus blokai 1,6kW galios: viso 20 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU05GSJ*4 |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Sieninis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU05GSJ*4 |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 1,6/1,8kW | 1,6/1,8 kW |
| 1.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 28/30 dBA | 28/30dBA |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 | 818 x 316 x 189 |
| 1.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 1.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 1.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymas yra |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 1.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2. | Sieniniai vidaus blokai 2,2kW galios: viso 67 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU07GSJ*4 |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Sieninis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU07GSJ*4 |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,2/2,5kW | 2,2/2,5kW |
| 2.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 29/33 dBA | 28/32 dBA |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 | 818 x 316 x 189 |
| 2.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 2.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 2.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymas yra |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 3. | Sieniniai vidaus blokai 2,8kW galios: viso 15 vnt. projekte |  |  |  | Taip: pridedamos PDF iškarpos |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU09GSJ*4 |
| 3.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Sieninis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU09GSJ*4 |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 2,8/3,2kW | 2,8/3,2kW |
| 3.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei: 29/35 dBA | 28/34 dBA |
| 3.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x266 | 818 x 316 x 189 |
| 3.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 3.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 3.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymas yra |
| 3.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 3.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 3.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 3.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 3.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 3.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4. | Sieniniai vidaus blokai 3,6kW galios: viso 9 vnt. projekte |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU12GSJ*4 |
| 4.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Sieninis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU12GSJ*4 |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,6/4,0kW | 3,6/4,0kW |
| 4.4. | Garso slėgis (min/max) | Ne daugiau nei:30 /38 dBA | 30/37 dBA |
| 4.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) mm. | Ne daugiau nei: 818x316x266 | 818 x 316 x 189 |
| 4.6. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 4.7. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 4.8. | Oro srauto krypties keitimas | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymui, arba lygiavertė | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija ir išpūtimo kampo nustatymas yra |
| 4.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 4.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 4.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 4.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 4.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 4.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 1. | Kanaliniai / ortakiniai vidaus blokai 4,5 kW galios: viso 4 vnt. projekte |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU15GL5G4 |
| 1.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kanalinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU15GL5G4 |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 4,5/5,0kW | 4,5/5,0 kW |
| 1.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 28/34 dBA | 27/32dBA |
| 1.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 950x200x620 | 900 x 190 x 460 |
| 1.6. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 49Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 49Pa | Nuo 0 iki 49Pa |
| 1.7. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 1.8. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 1.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 1.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 1.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 1.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 1.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 1.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2. | Kanaliniai / ortakiniai vidaus blokai 5,6 kW galios: viso 1 vnt. projekte |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics ARNU18GL5G4 |
| 2.2. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis, VRF, kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas | Kanalinis, VRF kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas ARNU18GL5G4 |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,6/6,3kW | 5,6/6,3kW |
| 2.4. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 29/35 dBA | 29/35 dBA |
| 2.5. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 950x200x620 | 900 x 190 x 460 |
| 2.6. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 49Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 49Pa | Nuo 0 iki 49Pa |
| 2.7. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 2.8. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 2.9. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 2.10. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 2.11. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 2.12. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 2.13. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 2.14. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| SPLIT sistemų lauko ir vidaus blokai |  |  |  |
| 1' | Išorinis SPLIT blokas - : OK4.4 sistema 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UUC1.U40 |
| 1.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas | Split tipo išorinis lauko blokas |
| 1.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,8/9,0 kW | 7,8/9,0 kW |
| 1.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,10 | 6,10 |
| 1.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 | 4,0 |
| 1.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +50°C |
| 1.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +18°C |
| 1.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50 m. | 50m |
| 1.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ yra |
| 1.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 1.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 1.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 1.13 | Freonas | R32 arba lygiavertis | R32 |
| 1.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą per RS485 jungtį yra |
| 1.15. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20UM30F%20N10&range%5B0%5D=U4#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20UM30F%20N10&range%5B0%5D=U4#access-results |
| 1.16. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 1'' | Vidinis SPLIT tipo kanalinis blokas - : OK4.4 sistema 1 vnt. |  |  |
| 1.16 | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UM30F.N10 |
| 1.17. | Vidinio bloko tipas / modelis | Kanalinis | kanalinis |
| 1.18. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 7,8/9,0kW | 7,8/9,0 kW |
| 1.19. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/37 dBA | 34/37dBA |
| 1.20. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 900x270x700 | 900 x 270 x 700 |
| 1.21. | ESP - statinio slėgio nustatymas / programavimas nuo 0Pa iki 147Pa ribose | Slėgio nustatymas: ne mažiau negu iki 147Pa | nuo 0Pa iki 147Pa ribose |
| 1.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 1.23. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 1.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 1.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 1.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 1.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 1.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje yra |
| 1.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-1 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UUC1.U40 |
| 2.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas | Split tipo išorinis lauko blokas |
| 2.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 6,7/7,5 kW | 6,7/7,5 kW |
| 2.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥7,20 | 7,20 |
| 2.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,2 | 4,2 |
| 2.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +50°C |
| 2.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +18°C |
| 2.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50 m. | 50m. |
| 2.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ yra |
| 2.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 2.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 2.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 2.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis | R32 |
| 2.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą per RS485 yra |
| 2.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros |
| 2.16. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20UV24F%20N10&range%5B0%5D=U4#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20UV24F%20N10&range%5B0%5D=U4#access-results |
| 2.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 2'' | Vidinis SPLIT tipo polubinis /konsolinis blokas - : OK S-1 sistema 1 vnt. |  |  |
| 2.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UV24F.N10 |
| 2.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Polubinis / konsolinis | polubinis / konsolinis UV24F.N10 |
| 2.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 6,7/7,5kW | 6,7/7,5 kW |
| 2.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 43/46 dBA | 43/46dBA |
| 2.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1200x235x690 | 1200 x 235 x 690 |
| 2.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 2.23. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 2.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 2.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 2.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 2.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 2.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 2.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 3' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-2 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |  | Taip: pridedamos PDF iškarpos |
| 3.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UUC1.U40 |
| 3.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas | Split tipo išorinis lauko blokas |
| 3.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,0/9,0 kW | 8,0/9,0 kW |
| 3.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥7,0 | 7,0 |
| 3.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,3 | 4,3 |
| 3.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +50°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +50°C |
| 3.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +18°C |
| 3.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 50m. | 50m. |
| 3.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ yra |
| 3.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 3.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 3.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 3.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis | R32 |
| 3.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą per RS485 jungtį yra |
| 3.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros |
| 3.16 | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20US30F%20NR0&range%5B0%5D=U4#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUC1%20U40%20/%20US30F%20NR0&range%5B0%5D=U4#access-results |
| 3.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 3'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-2 sistema 1 vnt. |  |  |
| 3.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics US30F.NR0 |
| 3.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis | Sieninis US30F.NR0 |
| 3.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 8,0/9,0 kW | 8,0/9,0 kW |
| 3.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 38/46 dBA | 38/46dBA |
| 3.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 1200x360x265 | 1200 x 360 x 265 |
| 3.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 3.23. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 3.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 3.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 3.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 3.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija rya |
| 3.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 3.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-3 SERVERINĖ sistema 1 vnt. |  |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UUA1.UL0 |
| 4.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas | Split tipo išorinis lauko blokas |
| 4.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,5/4,0 kW | 3,5/4,0 kW |
| 4.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,60 | 6,60 |
| 4.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 | 4,0 |
| 4.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +50°C |
| 4.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +18°C |
| 4.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 30m. | 30m. |
| 4.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ yra |
| 4.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 4.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 4.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 4.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis | R32 |
| 4.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemąper RS485 yra |
| 4.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros |
| 4.16 | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUA1%20UL0%20/%20MJ12PC%20NSJ&range%5B0%5D=UU#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUA1%20UL0%20/%20MJ12PC%20NSJ&range%5B0%5D=UU#access-results |
| 4.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 4'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-3 sistema 1 vnt. |  |  |
| 4.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics MJ12PC.NSJ |
| 4.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis | Sieninis MJ12PC.NSJ |
| 4.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 3,5/4,0 kW | 3,5/4,0 kW |
| 4.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 29/38 dBA | 29/38dBA |
| 4.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 818x316x189 | 818 x 316 x 189 |
| 4.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 4.23. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 4.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas yra |
| 4.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 4.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 4.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 4.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 4.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 5' | Išorinis SPLIT blokas - : OK S-4; OK S-5; OK S-6 SERVERINĖS sistemos 3 vnt. |  |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics UUB1.U20 |
| 5.2. | Įrangos tipas | Split tipo išorinis lauko blokas | Split tipo išorinis lauko blokas |
| 5.3. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,0/5,8 kW | 5,0/5,8 kW |
| 5.4. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) | Ne mažiau nei SEER≥6,80 | 6,80 |
| 5.5. | Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) | Ne mažiau nei SCOP≥4,0 | 4,0 |
| 5.6. | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -15°C iki +50°C (lauko temperatūros) | nuo -15°C iki +50°C |
| 5.7. |  | Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +18°C (lauko temperatūros) | nuo -20°C iki +18°C |
| 5.8. | Instaliavimo trasos vamzdyno maksimalus ilgis | Ne mažiau nei 35m. | 35m. |
| 5.9. | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ | Turi būti | Triukšmo mažinimo funkcija „naktinis režimas“ yra |
| 5.10. | Automatinė diagnostikos funkcija | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |
| 5.11. | Kompresoriaus tipas | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) arba lygiavertis | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis „scroll“ tipo) |
| 5.12. | Kompresorių sandarumas | Hermetinis arba lygiavertis | Hermetinis |
| 5.13. | Freonas | R32 arba lygiavertis | R32 |
| 5.14. | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemą | Privaloma: papildoma jungtis RS485 | Jungimas į bendrą Bacnet/BMS sistemąper RS485 jungtį yra |
| 5.15. | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros | Privaloma gamintojo deklaracija arba katalogo specifikacija dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC aplinkos temperatūros | Gamintojo deklaracija lauko blokui, dėl veikimo vėsinimo režimu iki -25oC lauko temperatūros |
| 5.16. | Eurovent sertifikatas | Privaloma Pateikiama nuoroda | https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUB1%20UL0%20/%20MJ18PC%20NSK&range%5B0%5D=UU#access-results https://www.eurovent-certification.com/en/advancedsearch/result?program=AC&product_type=AC1/A/S/R&brand%5B0%5D=LG&keyword=UUB1%20UL0%20/%20MJ18PC%20NSK&range%5B0%5D=UU#access-results |
| 5.17. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| 5'' | Vidinis SPLIT tipo sieninis blokas - : OK S-4; OK S-5; OK S-6 sistemos 3 vnt. |  |  |
| 5.17. | Gamintojas, modelis | Nurodyti | LG Electronics MJ18PC.NSK |
| 5.18. | Vidinio bloko tipas / modelis | Sieninis | sieninis MJ18PC.NSK |
| 5.19. | Galia šaldymas/šildymas | Ne mažiau nei 5,0/5,8 kW | 5,0/5,8 kW |
| 5.20. | Garso slėgis vėsinimo režimu (min/max) | Ne daugiau nei: 34/44 dBA | 34/44dBA |
| 5.21. | Vidinio bloko išmatavimas (PxAxG) | Ne daugiau nei: 975x354x209 | 975 x 354 x 209 |
| 5.22. | Funkcionalumas | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas yra |
| 5.23. | Oro valymo filtras | Turi būti | Oro valymo filtras yra |
| 5.24. | Pulto: veikimo laikmačio programavimas | Savaitinis programavimas arba lygiavertis | Savaitinis programavimas arba lygiavertis yra |
| 5.25. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija | Turi būti | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija yra |
| 5.26. | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) | Turi būti | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis arba kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) yra |
| 5.27. | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija | Turi būti | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija yra |
| 5.28. | Automatinė diagnostikos funkcija pultelyje | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) | Sistema gali testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus laidiniame pultelyje) |
| 5.29. | Techninė dokumentacija | Pateikti techninę dokumentaciją pagal 6 punkte nurodytus reikalavimus | Dokumentai.pdf |
| C | Centrinis valdiklis Bacnet / Modbus 1 vnt. |  |  |
| 1 | Centrinis valdiklis Bacnet / Modbus (jungimui prie PVS) | Ne mažiau nei iki 16 VRF sistemų valdymas, iki 256 vidaus blokų ir Split | Centrinis valdiklis valdo 16 VRF sistemų ir 256Vidaus blokų ir split |