DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos miesto nuotekų siurblinės Nr. 25 10kV narvelių keitimas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

NS-25 – Klaipėdos m. nuotekų siurblinė Nr. 25.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Aprašymas

    - NS-25 randasi  Senosios Rimkų g. 55, Klaipėdos m. sav. Siurblinė turi 10kV modulinę pastotę MT-521 kurioje yra 2 10kV įtampos narveliai. Narveliai nebeatlieka savo funkcijos, nebeina junginėti galios skyriklių ir viduje esanti įranga yra pažeista, todėl reikia keisti abu narvelius.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Perkami darbai su visa reikiama įranga reikalinga pilnai pakeisti NS-25 MT-521 10kV narvelius.

    - Visi su projekto įvykdymo susiję darbai, kurie reikalingi darbų užbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba parašyti šioje specifikacijoje.

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Visa įranga turi būti įrengta laikantis gamintojo reikalavimų.

    - Atliekant numatytus paslaugas saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką.

- DARBO EIGA

- Demontuoti esamas MT-521 10kV jėgos paskirstymo spintas. Visą įrangą pristatyti užsakovui.

- Nupirkti ir sumontuoti analogiškus arba geresnių savybių 10kV narvelius.

- Vieną įvadinį narvelį SF6 dujų izoliacija arba kieta izoliacija arba oro izoliacija su jungtuvu, skyrikliu, įtampos indikacija ir trumpo jungimo indikacija.

- Vieną galios transformatoriaus narvelį SF6 dujų izoliacija arba kieta izoliacija arba oro izoliacija su jungtuvu, skyrikliu, įtampos indikacija ir trumpo jungimo indikacija.

- Pagal poreikį prailginti esamus kabelius movomis.

- Galios paskirstymui tarp narvelių naudojamos varinės šynos apskaičiuotos pagal reikiamą galią.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | Klaipėdos miesto nuotekų siurblinės Nr. 25 MT-521 10kV narvelių keitimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI DARBAMS |  |  |
|  | Darbų apibūdinimas | Klaipėdos miesto nuotekų siurblinės Nr. 25 MT-521 10kV narvelių keitimas |  |
|  | Darbų atlikimo vieta | Rimkų g. 55, Klaipėda, Klaipėdos m. savivaldybė |  |
|  | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Sutvarkyti statybos atliekas. |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per 10 darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos. |  |
|  | KITI REIKALAVIMAI |  |  |
|  | Sumontuota įranga ir konstrukcijos turi atitikti EĮĮBT bei SIPEĮĮT reikalavimus |  |  |
|  | Po darbų atlikimo pateikti varžų matavimus ir vienlinijinę schemą (jeigu atsiranda pakitimų). Dokumentacija ir visos instrukcijos pateikiamos PDF formatu. Brėžiniai ir visos schemos pateikiamos PDF ir DWG (su galimybe koreguoti) formatais. |  |  |
|  | Rangovas privalo turėti atestuotus darbuotojus, reikalingus atlikti tokio pobūdžio darbams. |  |  |
|  | Tiekėjas prieš pradėdamas darbus su Užsakovu suderina darbus atliksiančio personalo sąrašą, sudaryti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą-leidimą. |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pats apsirūpinti darbo priemonėmis, medžiagomis ir įrenginiais darbų atlikimui. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, kokybiškos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbo higienos sąlygas darbo vietoje. |  |  |
|  | ŽENKLINIMAS |  |  |
|  | Užrašai ant įrenginių (aparatų, elementų ir kt.) turi būti lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu. |  |  |
|  | ELEKTROS SKYDO REIKALAVIMAI |  |  |
|  | Pagrindas (pamatas) |  | Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni nei 2,5 mm; |
|  | Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu |  | Padengiamos ≥ 70 μm lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |
|  | Metalinis korpusas (durelės, stogelis) |  | Ne plonesnis kaip 1,5 mm cinkuoto plieno lakštų. |
|  | Naudojimo sąlygos |  | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra |  | -35 …+35° C |
|  | Pateikiami skydo parametrai turi būti ne prastesni už reikalaujamus arba turėti geresnes charakteristikas |  |  |
|  | ŽALIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 5.1. | Tvarkos 4.4.4.3. p. reikalavimas: Statybos objekte darbų vykdymo metu efektyvių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymas: kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevencija; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas (A). |  | Pateikti įmonės vadovo arba tinkamai įgalioto asmens patvirtintą deklaraciją Dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo. |
|  | PRIEDAI |  |  |
|  | NS-25 10kV vienlinijinė schema |  |  |