Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siurblinės trišakių vamzdynų keitimo darbai

Esama situacija ir pirkimo objekto aprašymas

Esamos situacijos aprašymas:

Dėl agresyvios aplinkos vamzdynų suvirinimo siūlėse vyksta pitinginė korozija, dėl kurios siūlės trūkinėja.

Pirkimo objekto aprašymas: Nuotekos iš priėmimo kameros per padavimo vamzdyną patenka į 4 (keturis) siurblius. Po siurblių, perėjusios per atbulinius vožtuvus, nuotekos atvamzdžiais paduodamos į išmetimo vamzdyną (kolektorių). Pridedamos vamzdyno ir įrenginių schemos bus pateiktos.

1. Nuotekų siurblinės išmetimo vamzdyno (kolektoriaus) keitimas:

1.1. Keičiamas atvamzdis su flanšais DN 400/406,4 iš plieno AISI 304 į plieną AISI 316.

1.2. Keičiamas atvamzdis su flanšais DN 250/273 iš plieno AISI 304 į plieną AISI 316.

1.3. Keičiamos alkūnės DN 250/273*90 ir perėjimai DN 250/100 iš plieno AISI 304 į plieną AISI 316.

1.4. Sumontuojamos papildomos atramos vamzdynams DN 250/273.

2.2. Tiekėjo pareigos Užsakovo nurodytoje vietoje:

2.1. Demontuoti esamus keičiamus vamzdynus.

2.2. Sumontuoti naujus vamzdynus, išlaikant esamą vamzdžių išdėstymo schemą.

2.3. Atlikti naujai sumontuotų vamzdynų bandymus ir pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą.

2.4. Pateikti naujų vamzdynų, flanšų, perėjimų medžiagų atitikties sertifikatus.

2.5. Suteikti ne trumpesnę kaip 5 (penkerių) metų garantiją atliktiems darbams nuo jų perdavimo Užsakovui dienos.

2.6. Garantiniu laikotarpiu savo lėšomis pašalinti visus defektus ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo dienos.

3. Kokybės reikalavimai ir defektų šalinimas

3.1. Visiems atliktiems darbams turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantinis terminas nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.2. Per garantinį laikotarpį atsiradę defektai turi būti pašalinami Tiekėjo lėšomis per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų terminą nuo pranešimo apie defektą gavimo.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

4.1. Visi darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos galiojančių aplinkosaugos teisės aktų, įskaitant Atliekų tvarkymo, Vandens apsaugos, bei Pavojingų medžiagų valdymo reikalavimus.

4.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad demontavimo ir montavimo metu nebus teršiama aplinka, o susidariusios atliekos (įskaitant metalo likučius, izoliacines medžiagas ir pan.) bus sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3. Visi darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų daromas poveikis nuotekų surinkimo ar valymo procesams.

4.4. Tiekėjas, jei būtina, privalo turėti leidimus ar suderinti veiklą su atsakingomis institucijomis (pvz., aplinkos apsaugos departamentu), jei tai reikalaujama konkrečiu atveju.

5. Tiekėjui keliami kvalifikaciniai reikalavimai

5.1. Tiekėjas privalo būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti teisę vykdyti vamzdynų montavimo bei metalo konstrukcijų darbus.

5.2. Tiekėjas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų analogiškų darbų (plieninių pramoninių vamzdynų keitimo ar montavimo) patirtį.