TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė Grinda.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkėjo gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (toliau – GSIS), kurias sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS), vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (VGVS) ir pirminių gaisro gesinimo priemonių (PGGP), priežiūra ir remontas (toliau – Paslaugos).

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Pirkimo tikslas – užtikrinti Pirkėjo valdomų objektų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ir priemonių tinkamą techninę būklę ir atitikimą teisės aktų reikalavimams. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Paslaugų teikimo metu galiojančias aktualias Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251, Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, Gesintuvų techninės priežiūros taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360 ir kitus teisės aktus, vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

Pirkėjo valdomi objektai:

- 3.2.1. Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius;

- 3.2.2. L. Baliukevičiaus-Dzūko g. 114, LT-06304 Vilnius;

- 3.2.3. J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 4.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (GASS), vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (VGVS) ir pirminių gaisro gesinimo priemonių (PGGP) techninės priežiūros, trūkumų šalinimo ir remonto paslaugos:

- 4.1.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų remontas:

- 4.1.1.1. Gamybinio pastato, Eigulių g. 32:

- 4.1.1.1.1. vienos 4 zonų plečiamos centralės PSLINE 3604 įvedimas;

- 4.1.1.1.2. vieno konvencinės centralės kartotuvo PSLINE LCD įrengimas;

- 4.1.1.1.3. keturių 8 zonų išplėtimo modulių PSLINE 8 Z įrengimas;

- 4.1.1.1.4. keturių akumuliatorių 7Ah 12V pajungimas;

- 4.1.1.1.5. sistemos komutavimas ir konfigūravimas.

- 4.1.1.2. Dispečerinės pastato, Eigulių g. 32:

- 4.1.1.2.1. vienos 4 zonų plečiamos centralės PSLINE 2004 įvedimas;

- 4.1.1.2.2. vieno 8 zonų išplėtimo modulio PSLINE 8 Z įrengimas;

- 4.1.1.2.3. dvejų akumuliatorių 7Ah 12V pajungimas;

- 4.1.1.2.4. sistemos komutavimas ir konfigūravimas.

- 4.1.1.3. Administracinio pastato, Eigulių g. 32:

- 4.1.1.3.1. vieno konvencinės centralės kartotuvo GEKKO CHAMELEON MINI įrengimas;

- 4.1.1.3.2. dvejų akumuliatorių 7Ah 12V pajungimas.

- 4.1.2. GASS techninės priežiūros ir trūkumų šalinimo paslaugos:

- 4.1.2.1. GASS centralių kasmetinė tęstinė patikra.

- 4.1.2.2. Pagrindinio ir rezervinio maitinimo tikrinimas, rezervinio maitinimo automatinis paleidimas.

- 4.1.2.3. Dūmų ir šilumos detektorių ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų suveikimo patikra.

- 4.1.2.4. Maitinimo grandinių patikra, nutraukiant grandinę.

- 4.1.2.5. Valdymo pultų ar švieslenčių, šviesinės ir garsinės indikacijos, įrangos valdymo signalų veikimo patikra: gedimo ir išjungimo režimo metu, imituojant gaisrą.

- 4.1.2.6. GASS patikrinimas, trūkumų, nustatytų defektų, gedimų šalinimas.

- 4.1.2.7. Į trūkumų šalinimą įeina (įskaitant, bet neapsiribojant):

- 4.1.2.7.1.	darbai, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

- 4.1.2.7.2.	eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrenginių dalinis arba pilnas pakeitimas;

- 4.1.2.7.3.	mechaniškai pažeistų įrenginių pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas;

- 4.1.2.7.4. sistemų / įrenginių dedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimas.

- 4.1.3. vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (VGVS) techninės priežiūros ir trūkumų šalinimo paslaugos:

- 4.1.3.1. Atlikti vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos patikrą ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. Išbandyti paleidžiant sistemą, bandymo rezultatus įrašyti į patikros žurnalą.

- 4.1.3.2. Nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo. Įsitikinti, kad priešgaisriniai čiaupai nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti.

- 4.1.3.3. Atlikti gaisrinių čiaupų žarnų ir švirkštų techninę patikrą (žarnas perkantuoti kartą per metus, jeigu žarnos ar švirkštai netinkami naudoti – pakeisti, hidrauliškai išbandyti, rezultatus įrašyti į pastato gaisrinių čiaupų patikros žurnalą). Nustačius gedimus, atlikti pastatų gaisrinių čiaupų remontą.

- 4.1.3.4. Patikrinti gaisrinių čiaupų komplektaciją (žarnos, švirkštai, ar švarios spintelės, ar veikia sklendės, ar gaisrinės žarnos susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie sklendžių ir švirkštų).

- 4.1.4. Pirminių gaisro gesinimo priemonių (PGGP) techninės priežiūros, trūkumų šalinimo ir remonto paslaugos:

- 4.1.4.1. Gesintuvų techninė patikra ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. ir jų remontas pagal poreikį. Į gesintuvo patikros ir remonto kainą įeina: periodinė patikra, lipdukų klijavimas, gesintuvų papildymas, gesinimo medžiagos svėrimas, manometrų keitimas, žarnelių ir (ar) purkštų keitimas, rankenėlių, paleidimo mechanizmo keitimas arba remontas ir gesintuvų hidrauliniai bandymai, jeigu reikia. Gesintuvų patikra turi būti atlikta per 5 d. d. Išvežtus patikrai / remontui gesintuvus privaloma pakeisti kitais tokio pat dydžio tinkamais naudoti gesintuvais. Netinkamus naudoti gesintuvus utilizuoja Paslaugų teikėjas ir pateikia Pirkėjui jų nurašymo (utilizavimo) aktą. Preliminarus gesintuvų skaičius – 1200 vnt.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietų adresai nurodyti punkte 3.2

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisės aktų ir techninių specifikacijų reikalavimų visą Paslaugų teikimo laikotarpį.

Paslaugų teikėjas pasirūpina Paslaugų teikimui reikalingomis medžiagomis, atsarginėmis detalėmis bei įranga.

Paslaugų gavėjas telekomunikacijos priemonėmis informuoja Paslaugų teikėją apie reikalingus atlikti gedimų šalinimo darbus bei priskiria gedimui skubumo prioritetą. Paslaugų teikėjas nedelsiant paskiria kvalifikuotą personalą pirminei gedimų apžiūrai / diagnostikai. Aukšto prioriteto atveju Paslaugų teikėjo atstovas per 1 darbo dieną atvyksta į paslaugų Pirkėjo nurodytą vietą pirminei gedimo diagnostikai. Po diagnostikos Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 48 val. pateikia Pirkėjui remonto darbų sąmatą. Paslaugų teikimas (gedimo šalinimo darbai) pradedamas ne vėliau kaip per 24 val. po sąmatos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai dėl reikalingų medžiagų (dalių) tiekimo termino nėra galimybės suteikti paslaugas per 24 val. Paslaugų teikimas (gedimo šalinimo darbai) turi būti baigtas ne vėliau kaip per 48 val. nuo Paslaugų teikimo pradžios.

Esant ne prioritetinei avarinei situacijai ar planiniams remonto / aptarnavimo darbams Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 48 val. pateikia planuojamų darbų su medžiagomis sąmatą ir Paslaugų suteikimo terminus (pradžia / pabaiga). Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir patvirtina Paslaugų kainą arba nurodo trečiąją šalį, iš kurios Paslaugų teikėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas / dalis ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei jis pasiūlė, arba informuoja Paslaugų teikėją, kad pats Pirkėjas įvykdys atskirą medžiagų viešąjį pirkimą, ir medžiagas (detales) pateiks Paslaugų teikėjui Paslaugų suteikimui.

Paslaugų teikėjo GSIS priežiūros specialistas turi užpildyti GSIS priežiūros dokumentaciją.

Nustatęs GASS, VGVS ir PGGP trūkumus, Paslaugų teikėjas surašo defektų aktą, kurį pateikia  Pirkėjo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą.

Gedimų paieškos darbai atliekami pagal Paslaugų gavėjo paraišką. Po gedimo nustatymo, Paslaugų teikėjas pateikia gedimo šalinimo sąmatą su Paslaugų suteikimo (darbų atlikimo) terminais. Remonto darbai atliekami Pirkėjui patvirtinus sąmatą su darbų ir medžiagų kainomis bei terminais.

Teikiant GASS, VGVS ir PGGP priežiūros Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi vadovautis galiojančiais Gaisrinės saugos teisės aktais.

Paslaugų teikėjas prieš GASS, VGVS ir PGGP bandymą ar trūkumų šalinimą turi informuoti Pirkėjo atsakingą asmenį apie numatomus atlikti darbus bei jų atlikimo terminus.

Paslaugos teikiamos Pirkėjo darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.45 val. (penktadienį ir prieššventinėmis dienomis – nuo 7.00 iki 14.30 val.).

Kokybė ir trūkumų šalinimas:

    - Suteiktoms Paslaugoms ir su Paslaugomis susijusioms prekėms suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis, jei buvo keičiamos / montuojamos naujos dalys / mazgai.

    - Nustačius suteiktų Paslaugų trūkumus, jų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo ir trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 48 val. nuo darbų pradžios.

    - Paslaugų teikėjas prisiima pilną aplinkosauginę ir darbų saugos atsakomybę, paskiriant atsakingus ir turinčius tinkamą kvalifikaciją darbuotojus dėl tinkamo darbų vykdymo.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija:

    - sąmatos;

    - suteiktų Paslaugų aktai;

    - gedimų / defektų ir atliktų darbų fotofiksacijos.

Paslaugų teikėjas viso sutarties laikotarpiu užtikrina nuolatinę GASS ir VGVS parengtį naudoti.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Sudaryti galimybę Paslaugų teikėjui paslaugų atlikimo metu naudotis patalpomis, suspaustu oru, techniniu vandeniu ir elektra neatlygintinai.

_________________________