TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATALPOS APSAUGOS NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS ĮRENGIMAS

Pirkimo objektas: Panevėžio apygardos teismo, juridinio asmens kodas 188607531, esančio Elektros g. 9, Panevėžys, patalpos apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės įrengimas.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje (toliau – Administracija),

Naudos gavėjas: : Panevėžio apygardos teismo, juridinio asmens kodas 188607531, esančio Elektros g. 9, Panevėžys (toliau – Teismas).

Darbų atlikimo ir perdavimo terminas: darbus atlikti per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Trumpas remonto darbų aprašymas:

Panevėžio apygardos teisme esančioje atskiroje patalpoje įrengta Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo (toliau – VPŠDBPT) kompiuterizuota darbo vieta, todėl šiai patalpai būtinas patalpos ekranavimas.

Po atliktų darbų atsakinga institucija užsakovo užsakymu nustato, ar patalpa, kurioje atlikti darbai, atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ patvirtinto Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos nuo TEMPEST priemonėms keliamų reikalavimų aprašo 6 priedo II skyriaus 10 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – Reikalavimai). Jei nustatoma, kad patalpa Reikalavimų neatitinka, atliekami papildomi darbai. Reikalingi darbai:

- Patalpoje, ant patalpos sienos, lubų, grindų ir durų instaliuoti ekranavimo medžiagą;

- Ekranuoti išorines patalpos žaliuzes

- Ekranavimo medžiagą tarpusavyje sujungti gnybtais;

- Ekranavimo medžiagą prijungti prie įžeminimo kontūro.

Preliminarios remonto darbų apimtys

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas ir sudėtis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sienų ir lubų, durų padengimas ekranavimo medžiaga | m2 | 52 |
| 2 | Įžeminimo juostos nuvedimas iki įžeminimo kontūro įskaitant medžiagas | m. | 20 |
| 3 | Įžeminimo kontūro montavimas ir protokolo išrašymas | kompl. | 1 |

Reikalavimai ekranavimo medžiagai:

Ekranavimo medžiagos techninės charakteristikos turi būti ne prastesnės nei:

- Slopinimas 108 dB prie 1 kHz;

- Slopinimas 100 dB prie 1 MHz;

- Slopinimas 60 dB prie 100 MHz;

- Slopinimas 44 dB prie 1 GHz;

- Slopinimas 30 dB prie 10 GHz.

Plotis ne mažesnis nei 1m.

Tinklelio storis – ne mažiau nei 0,15 mm.

Akutės dydis – ne daugiau nei 0,15 mm.

Metalo tipas – nerūdijantis plienas;

Svoris – iki 420 g/m2

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

Tiekėjas, prieš pradėdamas darbus, turi su Teismu ir Administracija suderinti naudojamos ekranavimo medžiagos technines charakteristikas, instaliavimo būdą.

Aplinkosauginės priemonės darbų vykdymo laikotarpiu. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Perkami patalpos remonto darbai yra priskirti prie žaliojo pirkimo, todėl perkamiems darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip, bus vertinami sutarties vykdymo metu:

1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Rangovas turi įvertinti, kad darbai bus vykdomi Teismo pastate, kur gali vykti teismo posėdžiai, todėl darbų atlikimą rangovas turi suderinti su Teismo atsakingu asmeniu. Atlikęs darbus rangovas privalo sutvarkyti darbų vietą, išvežti šiukšles, jei tokių remonto metu atsiras.

Užbaigus darbus patalpa turi atitikti Reikalavimus. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas, o už atliktus darbus apmokama tik po to, kai Valstybės saugumo departamentas (VSD) pripažįsta, kad atlikti darbai atitinka nurodytų Reikalavimų. Valstybės saugumo departamentui pripažinus, kad atlikti darbai neatitinka nurodytų Reikalavimų, laikoma, kad jie atlikti nekokybiškai, todėl jie turi būti taisomi Rangovo lėšomis, kaip neatitinkantys specifikacijos reikalavimų.

Už atliktus darbus apmokama sutartyje nustatyta tvarka.

Siekiant tinkamai įvertinti darbų kiekius ir esamas darbo sąlygas, užsakovas suteiks galimybę rangovams apžiūrėti objektą. Objektą galima bus apžiūrėti iš anksto susitarus.

Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus įrengimus, prietaisus, pagrindinius ir papildomus darbus, montavimo ir kitas medžiagas, mechanizmus, dokumentacijos gavimo, derinimo ir kitas sąnaudas, kurios pagal darbų technologiją bei galiojančius teisės aktus reikalingos nurodytiems darbams ar procedūroms atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą bei perduoti darbų rezultatą užsakovui bei ištaisyti pagal Institucijos, išduodančios Patalpos fizinės apsaugos reikalavimų atitikties pažymėjimą, pastabas. Rangovas prieš darbų pradžią įsakymu paskiria atsakingą statybos darbų vadovą, turintį teisę įrengti kabinetus, skirtus dirbti su slapta informacija.