Smartecotech laboratorijų, esančių Saulėtekio al. 11, paprastojo remonto aprašas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

TS_01 Medžiagų ir gaminių kiekiai

TS_02 Bendrieji reikalavimai

TS_02-01	Įstatymai ir reikalavimai

TS_02-02	Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

TS_02-03	Gaminiai, medžiagos, įranga

TS_03 Ardymo ir išmontavimo darbai

TS_03-01	Bendrieji reikalavimai

TS_03-02	Pertvarų, grindų, sienų, lubų ardymas

TS_03-03	Durų, langų, stiklo pertvarų ardymas

TS_03-04	Inžinerinių sistemų ardymas

TS_03-05	Baldų ir kitos nenumatytos įrangos ardymas

TS_03-06	Statybinių atliekų tvarkymas

TS_04 Pertvaros ir atitvaros

TS_04-01	Plytų mūro pertvaros

TS_04-02	Gipso kartono plokščių pertvaros

TS_04-03	Tinkavimo darbai

TS_05 Grindų dangos

TS_05-01	Heterogeninė PVC danga, grindjuostės

TS_05-02	Akmens masės plytelės, grindjuostės

TS_05-03	Esamos Teraco dangos, grindjuostės

TS_05-04	Grindų dangos pagrindas

TS_06 Sienų dangos

TS_06-01	Dažomos sienos ir kiti paviršiai

TS_06-02	Plytelių danga

TS_07 Lubų dangos

TS_07-01	Dažomos lubos

TS_07-02	Pakabinamos segmentinės lubos

TS_08 Langai, durys, stiklo pertvaros

TS_08-01	Durys, durų apvadai

TS_08-03	Belaidė elektroninė spyna

TS_09 Papildomi projektuojami elementai

TS_09-01	Elektroniniai ryšiai

TS_09-02	Dujų sistema

TS_10 Remontuojamo pastato būklė

TS_10-01	Paliekamų patalpų būklė

TS_01 	MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Detalios TS Nr. | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
|  | Pertvarų ardymas | m2 | 76,0 |  |  |
|  | Grindų dangų ardymas | m2 | 163,0 |  |  |
|  | Sienų dangų ardymas | m2 | 62,0 |  |  |
|  | Lubų dangų ardymas | m2 | 184,0 |  |  |
|  | Durų ardymas | Vnt. | 17,0 |  |  |
|  | Ardymo darbai (ventiliacinės kameros, naujų angų formavimas ir kiti ardymo darbai) | m3 | 70 |  |  |
|  | Santechnikos prietaisų ardymas, vandentiekio ir nuotekų sistemų ardymas | t | 0,2 |  |  |
|  | Vėdinimo sistemos ardymas | t | 0,3 |  |  |
|  | Elektros ir elektroninių ryšių sistemos ardymas | t | 0,2 |  |  |
|  | Baldų ir kitos nenumatytos įrangos ardymas | t | 1,5 |  |  |
|  | Plytų mūro pertvaros | m2 | 4 |  |  |
|  | Gipso kartono pertvaros, „kaktos“, inžinerinių sistemų aptaisymai | m2 | 32,0 |  |  |
|  | Tinkuojamos sienos, angokraščiai | m2 | 126,0 |  |  |
|  | Heterogeninė PVC grindų danga | m2 | 75,5 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių grindų danga | m2 | 61,0 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių grindjuostės | m | 48,0 |  |  |
|  | Atnaujinama Teraco danga | m2 | 112,0 |  |  |
|  | Akmens masės plytelių grindjuostės | m | 106,0 |  |  |
|  | Grindų dangos pagrindas | m3 | 3,5 |  |  |
|  | Dažomos sienos, palangės, angokraščiai ir kiti paviršiai | m2 | 468,0 |  |  |
|  | Dažomi radiatoriai ir plieniniai vamzdžiai | m2 | 14,0 |  |  |
|  | Sienų plytelių danga | m2 | 54,0 |  |  |
|  | Keičiamų/remontuojamų esamų segmentinių lubų plotas | m2 | 25,0 |  |  |
|  | Segmentinės pakabinamos lubos | m2 | 113,0 |  |  |
|  | Dažomos lubos | m2 | 40,0 |  |  |
|  | SD. Aliuminio stiklinės durys. | Vnt. | 8 |  |  |
|  | MD. Metalinės durys. | Vnt. | 2 |  |  |
|  | D. Metalinės durys be užpildų (techninės durys). | Vnt. | 2 |  |  |
|  | G. Metaliniai tinkliniai skydai. | Vnt. | 2 |  |  |
|  | LD. Metalinės lauko durys. | Vnt. | 1 |  |  |
|  | Belaidė elektroninė spyna su vieta avarinio atrakinimo cilindrui | Vnt. | 7 |  |  |
|  | Užtaisomos buvusių inžinerinių tinklų skylės sienose, atstatoma apdaila | m2 | 2,0 |  |  |
|  | Betoninė antivibracinė plokštė | Vnt. | 1 |  | Įrengiama pagal grindų dangų plane pateiktą schemą |
|  | Laboratorijose įrengiami dujų sistemos ir prietaisų pajungimo taškai (argono, azoto, helio) | Vnt. | 4 |  |  |
|  | Esamuose languose vietoje užpildų įstatomi stiklo paketai (esamo storio) | m2 | 3,0 |  |  |
|  | Keičiamos inžinerinių sistemų revizinės durelės (pagal esamų durelių išmatavimus) | Vnt. | 7,0 |  |  |

TS_02 	BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TS_02-01	Įstatymai ir reikalavimai

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. Visi produktai ir darbai turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti aktu.

TS_02-02	Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

TS_02-03	Gaminiai, medžiagos, įranga

Visi statybiniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti brėžiniuose ir techninėse specifikacijose nurodytus standartus ir būti nauji. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime, bei paženklinti ,,CE“ ženklu. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatai.

Specifikacijose, brėžiniuose ar kituose dokumentuose esančios nuorodos į konkrečius modelius, šaltinius, procesus, patentus, konkrečią kilmę ar gamybą yra informacinio pobūdžio ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. ir gali juos keisti lygiaverčiais, kurių savybės ir parametrai būtų ne žemesni arba atitiktų nurodytus aprašo techninėse specifikacijose.

Darant pakeitimus turi būti gaunamas raštiškas projektuotojo bei Užsakovo sutikimas. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Rangovas neturi užsakyti pagrindinių gaminių, įrangos ar medžiagų, kol negavo Užsakovo patvirtinimo.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos turi atitikti gamintojų medžiagų ir gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus.

TS_03	ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

TS_03-01	Bendrieji reikalavimai

Nelaikančiųjų konstrukcijų, dekoratyvinių elementų, kitų gaminių ir įrangos išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

- Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.

- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Užsakovą. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Užsakovui. Kitu atveju Rangovas ir Užsakovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles.

Atliekant ardymo darbus Rangovas privalo išmontuoti visus tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių, ardomus gaminius - drėkinti.

TS_03-02	Pertvarų, grindų, sienų, lubų ardymas

Pertvarų ardymas.

Ardomos esamos pertvaros (plytų mūro, keraminių blokelių, gipso kartono ar kitokios pertvaros), didinamos esamos angos, kertamos ir formuojamos naujos angos, arba atliekami kiti pertvarų ardymo darbai. Pertvarų ardymo metu išmontuojami visi gaminiai esantys pertvarose.

Grindų dangų ardymas.

Ardomos grindų dangos įvertinus visus grindų dangos sluoksnius ir pasluoksnius. Išardomos esamos grindų dangos (plytelių dangos, laminuotos dangos, medinių lentų, parketlenčių, PVC arba kitokios esamos dangos), grindjuostės, dangų sujungimo elementai ir kiti esami grindų elementai.

Sienų dangų ardymas.

Ardomos sienų dangos (plytelių dangos, laminuotos dangos, medinių lentų, PVC arba kitokios esamos dangos) įvertinus visus dangos sluoksnius ir pasluoksnius. Išardomos esamos sienų dangos, dangų sujungimo elementai ir kiti esami sienų elementai.

Lubų dangų ardymas.

Ardomos pakabinamų lubų sistemos. Taip pat išardomi suformuoti inžinerinių sistemų uždengimai ir kiti elementai.

TS_03-03	Durų, langų, stiklo pertvarų ardymas

Ardomos vidaus durys (taip pat inžinerinių sistemų šachtų durys), apvadai ir kiti durų elementai.

TS_03-04	Inžinerinių nuotekų sistemų ardymas

Santechnikos prietaisų, vandentiekio ir nuotekų sistemų ardymas.

Ardomi santechnikos prietaisai, maišytuvai, vandentiekio ir nuotekų sistemos. Vandentiekio ir nuotekų sistemos atjungiamos nuo pagrindinių magistralinių tinklų ir užaklinamos.

Šildymo sistemos ardymas.

Šildymo sistemos elementai nėra ardomi, paliekami esamoje situacijoje.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ardymas.

Esama vėdinimo sistema yra išardoma (patalpų viduje ir pastato išorėje). Išardomi visi vėdinimo sistemos elementai (vėdinimo įrenginiai, ortakiai, grotelės ir kita).

Oro kondicionavimo sistema paliekama, tik koreguojama vidinių blokų vieta, jie perkeliami.

Elektros instaliacijos ardymas.

Ardoma elektros instaliacija remontuojamose patalpose. Elektros instaliacijos sistemos atjungiamos nuo pagrindinių magistralinių tinklų.

P-16 patalpoje paliekamos esamos elektros instaliacijos sistemos.

P-3, P-4, P-5, P-6 patalpose išmontuojami liuminescensiniai švieštuvai.

Elektroninių ryšių instaliacijos ardymas.

Ardoma elektroninių ryšių instaliacija remontuojamose patalpose. Elektroninių ryšių instaliacijos sistemos atjungiamos nuo pagrindinių magistralinių tinklų.

TS_03-05	Baldų ir kitos nenumatytos įrangos ardymas

Atliekant ardymo darbus taip pat yra išmontuojami visi esami baldai, dekoratyviniai elementai, inžinerinių sistemų elementai ir visa kita įranga, kuri nebuvo aprašyta kitose ardymo specifikacijose.

TS_03-06	Statybinių atliekų tvarkymas

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu susidariusios statybinės atliekos rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo yra kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, kurią laikinam naudojimui skiria Užsakovas. Atliekos kaupiamos konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose. Rangovas įsipareigoja išvalyti teritoriją ir atstatyti dangas iki objekto pridavimo.

TS_04	PERTVAROS IR ATITVAROS

TS_04-01	Plytų mūro pertvaros

Ši techninė specifikacija skirta naujai įrengiamoms plytų mūro pertvaroms, naujų angų formavimui esamose sienose, angų mūro sienose užtaisymams. Įrengiamų pertvarų vietos ir gabaritai nurodomi brėžiniuose.

Pertvaros mūrijamos iš silikatinių plytų:

- Naujų pertvarų storis ≥ 12cm, užtaisant angas ar prijungiant prie esamų pertvarų – pagal esamų pertvarų storį;

- Plytų stiprio klasė ≥ 10;

- Plytos mūrijamos naudojant mūro skiedinį.

Naujai įrengiamose mūro pertvarose angų formavimui yra įrengiamos armuotos  sąramos. Sąramos įrengiamos taip pat esamose sienose formuojamoms angoms. Sąramų dydžiai parenkami pagal formuojamų angų dydžius.

TS_04-02	Gipso kartono plokščių pertvaros

Techninė specifikacija apima pilną naujų pertvarų įrengimą, inžinerinių sistemų uždengimų suformavimo, gipso kartono „kaktų“ suformavimo darbus.

Gipso kartono plokščių specifikacija:

Storis ≥ 12,50 mm;

CE plokštės tipo žymėjimas – A;

Reakcija į ugnį – A2-s1, d0;

Svoris ≥ 8,50 kg/m²;

Lenkimo stipris (išilgai/skersai) ≥ 6,5 / ≥ 2,0 N/mm²;

Gniuždymo stipris ≥ 3,5 N/mm²;

Metalinio karkaso specifikacija:

Skardos storis ≥ 0,5 mm;

Antikorozinis padengimas – Z140;

Degumo klasė – A1.

Šiame projekte naudojami pertvarų tipai.

GP – gipso kartono pertvara (12,5/CW100/12,5):

- 1 sluoksnis 12,5mm gipso kartono;

- 100 mm metalinis karkasas su 100 mm mineraline vata;

- 1 sluoksnis 12,5mm gipso kartono;

- atstumas tarp statramsčių ≤ 600 mm;

- durų/langų aprėminimui naudoti specialų sustiprintą metalinio karkaso profilį.

GK – gipso kartono pertvaros „kakta“ (12,5/CW100/12,5):

- 1 sluoksnis 12,5mm gipso kartono;

- 100 mm metalinis karkasas su 100 mm mineraline vata;

- 1 sluoksnis 12,5mm gipso kartono;

- atstumas tarp statramsčių ≤ 600 mm;

- durų/langų aprėminimui naudoti specialų sustiprintą metalinio karkaso profilį arba standartinį profilį sustiprinti mediniais tašais;

- „kaktos“ apatinė altitudė yra lygi durų angos viršutinei altitudei.

GA – inžinerinių sistemų aptaisymas gipso kartono plokštėmis:

- 1 sluoksnis 12,5mm gipso kartono;

- metalinio karkaso profilių sistema;

- inžinerinių sistemų tarpai ir metalinių profilių tarpai pilnai užpildomi mineraline vata.

TS_04-03	Tinkavimo darbai

Techninė specifikacija apima pilną naujų pertvarų, esamų sienų (jei yra netinkuotų zonų), lubų (jei yra netinkuotų zonų) ar kitų paviršių tinkavimo darbų įrengimą, įskaitant pagrindų paruošimą. Taip pat ši specifikacija apima tinkavimo darbus reikalingus įrengiant naujas sienų dangas (ar lubų dangas) po  atliktų sienų (ar lubų) dangų ardymo darbų.

Tinkuojamos naujai įrengiamos pertvaros.

Remontuojamas esamų sienų atšokęs, sutrūkinėjęs ar kitaip pažeistas tinkas. Tinkuojamos esamų sienų netinkuotos zonos.

Remontuojamas esamų lubų atšokęs, sutrūkinėjęs ar kitaip pažeistas tinkas. Tinkuojamos esamų lubų netinkuotos zonos.

Tinkuojami naujai suformuotų durų/langų/ar kitų angų angokraščiai.

TS_05	GRINDŲ DANGOS

TS_05-01	Heterogeninė PVC danga, grindjuostės

PVC-1. Heterogeninė PVC danga.

Produkto tipas			Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga

Formatas				Ruloninė

Komercinė klasifikacija		34 Labai intensyvi

Dėvimojo sluoksnio storis	≥0,70 mm

Bendras storis			≥2 mm

Statinis elektros krūvis		≤2 Kv (antistatinė)

Atsparumas nusitrynimui	Grupė I

Margo dizaino, pilko/juodo atspalvio – derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Rangovas įsivertina reikalingų paruošiamųjų pasluoksnių įrengimą. Aukščių suvedimui su koridoriaus plytelėmis leidžiamas ne didesnis kaip 0,5 mm/m nuolydis.

PVC dangos jungtys su kitomis grindų dangomis užbaigiamos aliuminio profiliais ir elastiniais hermetikais.

Grindjuostės.

Suformuojamos užlenkiamos grindjuostės iš tos pačios PVC grindų dangos, aukštis ≥ 100 mm.

TS_05-02	Akmens masės plytelės, grindjuostės

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų mineralinių paviršių (rangovas įsivertina reikalingų paruošiamųjų pasluoksnių įrengimą), naudojant mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelės klojamos siūlė į siūlę (stačiakampis tinklas) arba su praslinktomis siūlėmis (derinama su užsakovu statybos proceso metu). Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos specialiu mišiniu.

Aukščių suvedimui su koridoriaus plytelėmis leidžiamas ne didesnis kaip 0,5 mm/m nuolydis.

Plyteles kloti su 1,5 - 2,5 mm storio siūlėmis, siūlių storis turi būti vienodas.

Plytelių siūlių užpildas – smulkus cementinis glaistas, tinkantis 1-8mm pločio siūlėms, neįgeriantis vandens. Spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Plytelių vidinių kampų užpildas – elastinis hermetikas, spalva pagal siūlų užpildą.

Plytelių išoriniai kampai – anoduotas aliuminis, L formos profilis.

Plytelių dangos jungtys su kitomis grindų dangomis užbaigiamos aliuminio profiliais ir/arba elastiniais hermetikais.

Grindjuostės.

Spalva/raštas/faktūra/medžiagiškumas – ta pati grindų dangos medžiaga.

Grindjuosčių aukštis – 100 mm (tolerancija ±5 mm).

Plyteles klijuoti su 1,5 - 2,5 mm storio siūlėmis, siūlių storis turi būti vienodas.

Plytelių siūlių užpildas – smulkus cementinis glaistas, tinkantis 1-8mm pločio siūlėms, neįgeriantis vandens. Spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Plytelių vidinių kampų užpildas – elastinis hermetikas, spalva pagal siūlų užpildą.

PL-1. Akmens masės plytelių danga.

Produkto tipas			Akmens masės plytelės

Storis					≥ 6 mm

Ilgis					600 – 1200 mm

Plotis					600 – 1200 mm

Slidumo klasė			≥ 9

Margo dizaino, pilko/juodo atspalvio (teraco imitacija, kaip esamų koridoriaus plytelių) – derinama su užsakovu statybos proceso metu.

TS_05-03	Esamos Teraco dangos, grindjuostės

Atnaujinamos esamos Teraco dangos grindys. Smulkiems remonto/atnaujinimo darbams Teraco mišinį galima paruošti vietoje. Kai reikia atnaujinti/suremontuoti didesnius plotus, naudojamas jau paruoštas pramoninis Teraco mišinys. Atnaujinimo darbai vykdomi pagal gamintojo pateiktą darbų atlikimo technologiją atliekant visus rekomenduojamus technologinius procesus – šlifavimo, poliravimo, paviršių sukietinimo, impregnavimo ir kitus procesus.

Vykdant atnaujinimą, turi būti padaromi būsimo atnaujinimo rezultato bandomieji pavyzdžiai mažiausiai matomoje vietoje. Atlikti grindų atnaujinimo pavyzdžiai suderinami su Užsakovo atstovu ir fiksuojami kaip etaloniniai tolesniam numatytų grindų atnaujinimui.

Esamų grindų nuotrauka:

Grindjuostės.

Spalva/raštas/faktūra – panaši į esamą Teraco dangą. Derinama statybos proceso metu.

Medžiagiškumas – akmens masės plytelės.

Storis ≥ 6,0 mm;

Grindjuosčių aukštis – 100 mm (tolerancija ±5 mm).

Plyteles klijuoti su 1,5 - 2,5 mm storio siūlėmis, siūlių storis turi būti vienodas.

Plytelių siūlių užpildas – smulkus cementinis glaistas, tinkantis 1-8mm pločio siūlėms, neįgeriantis vandens. Spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Plytelių vidinių kampų užpildas – elastinis hermetikas, spalva pagal siūlų užpildą.

TR-1. Atnaujinama teraco danga.

Atnaujinama teraco danga pagal aukščiau pateiktą aprašymą.

Įrengiamos grindjuostės – pagal aukščiau pateiktą aprašymą.

TR-2. Atnaujinama teraco danga.

Nuardoma plytelių danga ir plytelių klijai.

Atnaujinama teraco danga pagal aukščiau pateiktą aprašymą.

Įrengiamos grindjuostės – pagal aukščiau pateiktą aprašymą.

TS_05-04	Grindų dangos pagrindas

Pagrindo paruošimas ir grindų apdailos dangos įrengimas turi būti atliktas vadovaujantis medžiagos gamintojo nurodymais.

Grindų lygis įrengiamas vienoje altitudėje.

Patalpų grindų aukščio lygio suvienodinimui yra įrengiami paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai iš savaime išsilyginančio cemento skiedinio arba betono. Medžiagos parenkamos pagal patalpoms reikiamo pagrindo storio ir grindų dangos tipą.

Nelygumai ir įtrūkimai užtaisomi remontiniais mišiniais, paviršiai nuvalomi nuo riebalų ir kitų nešvarumų ir pašiurkštinami, kad užtikrinti gerą dangos su pagrindu sukibimą. Netvirti ir atšokę grindų sluoksniai pašalinami iki kieto pagrindo ir įrengiami nauji.

TS_06	SIENŲ DANGOS

TS_06-01	Dažomos sienos ir kiti paviršiai

Dažomo paviršiaus paruošimas.

Nedažytas paviršius. Pašalinamos dulkės ir purvas. Nauji tinkuoti paviršiai, gipso kartono plokščių paviršiai yra gruntuojami, glaistomi, nušlifuojami ir pašalinamos šlifavimo dulkės. Išoriniai kampai aptaisomi glaistymo kampukais. Vidiniai kampai ir skirtingų medžiagų jungtys padengiamos elastiniu dažomu hermetiku. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Anksčiau dažytas paviršius. Pašalinami seni atšokę dažai. Blizgus ir kietas paviršius pašlifuojamas. Netvirtas ir dulkantis paviršius padengiamas gruntu. Įrūkimai, nutrupėjimai, išdaužymai, inžinerinių sistemų vagos, nelygumai  yra užpildomi specialiu tinko mišiniu, glaistomi, nušlifuojami ir pašalinamos šlifavimo dulkės. Pelėsio pažeistas zonas padengti pramoniniais valikliais, kurie yra skirti pelėsio naikinimui.  Išoriniai kampai aptaisomi glaistymo kampukais. Vidiniai kampai ir skirtingų medžiagų jungtys padengiamos elastiniu dažomu hermetiku. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Anksčiau dažytų sienų būklė:

Dažomi paviršiai.

D-1. Sienos, angokraščiai ir kiti sienų paviršiai.

Naudojami dažai skirti sienų (tinko, gipso kartono, betono, įvairių plokščių, glaistytų paviršių ir kitų mineralinių paviršių) dažymui patalpų viduje.

Dažų atsparumas drėgnajam šveitimui – 1 klasė.

Blizgumas – pusiau matinis.

Skiediklis – vanduo.

Dažų spalva – derinama su užsakovu statybos proceso metu (šviesių tonų spalvos).

Paviršiai dažomi ne mažiau kaip 2-iem sluoksniais. Dažomo paviršiaus paruošimas aprašytas „dažomo paviršiaus paruošimo“ skiltyje.

PL-1. Dažomos palangės.

Naudojami dažai skirti sienų (tinko, gipso kartono, betono, įvairių plokščių, glaistytų paviršių ir kitų mineralinių paviršių) dažymui patalpų viduje.

Dažų atsparumas drėgnajam šveitimui – 1 klasė.

Blizgumas – pusiau matinis.

Skiediklis – vanduo.

Dažų spalva – derinama su užsakovu statybos proceso metu (šviesių tonų spalvos).

Paviršiai dažomi ne mažiau kaip 2-iem sluoksniais. Dažomo paviršiaus paruošimas aprašytas „dažomo paviršiaus paruošimo“ skiltyje.

R-1. Dažomi ketaus radiatoriai ir plieniniai vamzdžiai.

Karščiui atsparūs dažai skirti apsauginiam plieninių ir ketinių radiatorių dažymui. Dažų spalva – derinama su užsakovu statybos proceso metu (šviesių tonų spalvos). Paviršiai dažomi ne mažiau kaip 2-iem sluoksniais.

Dažomo paviršiaus paruošimas. Senos ir atsilupusios dažų dangos yra pašalinamos. Aprūdijusios dangos nušveičiamos vieline kempine ir paviršius padengiamas antikoroziniu gruntu.

TS_06-02	Plytelių danga

Plytelės klijuojamos nuo grindų iki durų viršutinės altitudės (2,2 m). Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų tinkuotų arba gipso kartono paviršių, naudojant mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys - stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos specialiu mišiniu.  Plyteles kloti su 1,5 - 2,5 mm storio siūlėmis, siūlių storis turi būti vienodas.

Plytelių siūlių užpildas – smulkus cementinis glaistas, tinkantis 1-8mm pločio siūlėms, neįgeriantis vandens. Spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Plytelių vidinių kampų užpildas – elastinis hermetikas, spalva pagal siūlų užpildą.

Plytelių išoriniai kampai – anoduotas aliuminis, L formos profilis.

KP-1. Plytelių danga.

Produkto tipas			Akmens masės plytelės arba keraminės plytelės

Storis					≥ 6 mm

Ilgis					300 – 600 mm

Plotis					300 – 600 mm

Plytelių rūšis			1

Plytelių paviršius			Matinis

Margo dizaino, šviesių atspalvių – derinama su užsakovu statybos proceso metu.

TS_07	LUBŲ DANGOS

TS_07-01	Dažomos lubos

Dažomo paviršiaus paruošimas.

Nedažytas paviršius. Pašalinamos dulkės ir purvas. Nauji tinkuoti paviršiai, gipso kartono plokščių paviršiai yra gruntuojami, glaistomi, nušlifuojami ir pašalinamos šlifavimo dulkės. Išoriniai kampai aptaisomi glaistymo kampukais. Vidiniai kampai ir skirtingų medžiagų jungtys padengiamos elastiniu dažomu hermetiku. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Anksčiau dažytas paviršius. Pašalinami seni atšokę dažai. Blizgus ir kietas paviršius pašlifuojamas. Netvirtas ir dulkantis paviršius padengiamas gruntu. Įrūkimai, nutrupėjimai, išdaužymai, inžinerinių sistemų vagos, nelygumai yra užpildomi specialiu tinko mišiniu, glaistomi, nušlifuojami ir pašalinamos šlifavimo dulkės. Pelėsio pažeistas zonas padengti pramoniniais valikliais, kurie yra skirti pelėsio naikinimui.  Išoriniai kampai aptaisomi glaistymo kampukais. Vidiniai kampai ir skirtingų medžiagų jungtys padengiamos elastiniu dažomu hermetiku. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Dažomi paviršiai.

D-1. Esamų lubų paviršiai.

Naudojami dažai skirti lubų (tinko, gipso kartono, betono, įvairių plokščių, glaistytų paviršių ir kitų mineralinių paviršių) dažymui patalpų viduje.

Dažų atsparumas drėgnajam šveitimui – 2 klasė.

Blizgumas – matinis.

Skiediklis – vanduo.

Dažų spalva – derinama su užsakovu statybos proceso metu (šviesių tonų spalvos).

Paviršiai dažomi ne mažiau kaip 2-iem sluoksniais. Dažomo paviršiaus paruošimas aprašytas „dažomo paviršiaus paruošimo“ skiltyje.

TS_07-02	Pakabinamos segmentinės lubos

SE-1. Esamos segmentinės lubos.

Esamos lubos yra suformuotos iš 600x600 mm dydžio segmentų. Tvarkomas pakabinamų lubų karkasas, performuojamos atskiros lubų zonos, koreguojamos integruotų šviestuvų vietos. Prastos kokybės, pažeisti segmentai yra keičiami naujais segmentais. Esamų lubų pavyzdys:

SE-2. Naujos segmentinės lubos.

Pakabinamos segmentinės lubos iš mineralinių plokščių. Numatomas pakabinamų lubų tipas – Ecophon Focus A arba lygiavertis.

Pakabinamų lubų tipas:

Plokščių matmenys – 600 x600 mm (±5 mm).

Plokščių storis – 20 mm (+5 mm).

Garso sugerties klasė A.

Reakcija į ugnį – A2-s1, d0;

Spalva White Frost, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesos atspindėjimas 85%. Blizgesys < 1.

Atsparumas drėgmei - C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.

Visi pakabinamų akustinių lubų gaminiai turi turėti CE ženklą, atitinkantį Europos standartą EN13964:2014.

Karkaso įrengimas kaip parodyta žemiau:

TS_08	LANGAI, DURYS, STIKLO PERTVAROS

TS_08-01	Durys, durų apvadai

Rangovas prieš užsakydamas gaminius, susiderina su užsakovu gamintoją, techninius duomenis, spalvą, spynų tipą ir kt.

Durys ženklinamos plėvelės dekoracijomis – įspėjamieji vaizdiniai indikatoriai ir informacinis ženklinimas (patalpų numeracija, pavadinimai ir kt.).

Angų matmenys tikslinami vietoje prieš užsakant gaminius.

SD. Aliuminio stiklinės durys.

Lengvos konstrukcijos aliuminio durys su saugiu stiklu.

Durys be slenksčių.

Rankenos – šlifuoto nerūdijančio plieno.

SD-1, SD-3, SD-4 spynos – elektromagnetinės, įeigos kontrolės sistema, suderinama su esamomis sistemomis, šiuo metu naudojam SALTO sistema.

SD-2 spynos – užraktas pagal LST EN 179 reikalavimus.

Durys su sulėtintu hidrauliniu durų pritraukėju aktyvioje varčioje.

Durų varstymo ciklų skaičius - ≥ 50 000

Durims įrengiami aliumininiai 60x15 mm durų apvadai. Spalva – pagal durų spalvą.

Durų spalva – miltelinis dažymas, RAL spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

MD. Metalinės durys.

Plieninės durys.

Durų varčia – storis ≥ 40 mm, cinkuotos skardos (storis ≥ 0,5 mm) su koriniu užpildu.

Durų stakta – iš cinkuotų plieninių profilių skardos (storis ≥ 1,2 mm).

Rankenos – šlifuoto nerūdijančio plieno.

Spynos – integruotos mechaninės, su cilindrine širdele, raktų kiekis ≥ 3 vnt.

Durims įrengiami durų apvadai. Spalva – pagal durų spalvą.

Durų spalva – miltelinis dažymas, RAL spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

D. Metalinės durys be užpildų (techninės durys).

Plieninės durys.

Durų varčia – iš cinkuotos skardos, be užpildų/arba su užpildu.

Durų stakta – iš cinkuotų plieninių profilių skardos.

Rankenos – šlifuoto nerūdijančio plieno.

Spynos – integruotos mechaninės, su cilindrine širdele, raktų kiekis ≥ 3 vnt.

Durims įrengiami durų apvadai. Spalva – pagal durų spalvą.

Durų spalva – miltelinis dažymas, RAL spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

G. Metaliniai tinkliniai skydai.

Plieniniai skydai suformuoti iš kirstinių plieninių lakštų. Skydai montuojami ant sienų, tvirtinami ankeriniais varžtais su galimybe skydus nuimti.

Skydų spalva – miltelinis dažymas, RAL spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

Plieninių skydų vaizdas:

LD. Metalinės lauko durys.

Lauko durys, iš cinkuoto ir dažyto plieno lakštų, apšiltintos

Durų varčia – storis ≥ 40 mm, cinkuotos skardos (storis ≥ 0,5 mm).

Durų stakta – iš cinkuotų plieninių profilių skardos (storis ≥ 1,2 mm).

Rankenos – šlifuoto nerūdijančio plieno.

Spynos – integruotos mechaninės, su cilindrine širdele, raktų kiekis ≥ 3 vnt.

Durims įrengiami durų apvadai. Spalva – pagal durų spalvą.

Durų spalva – miltelinis dažymas, RAL spalva derinama su užsakovu statybos proceso metu.

TS_08-02	Belaidė elektroninė spyna

Belaidė elektroninė spyna su vieta avarinio atrakinimo cilindrui.

Elektroninė spyna, montuojama tiesiai ant durų ir valdoma atstuminėmis kortelėmis. Komplektuojama kartu su skaitytuvu, valdikliu ir maitinimo šaltiniu viename įrenginyje. Su rankena ir rankenos apdaila. Įstatomas avarinio atrakinimo cilindras. Spynos valdymas atliekamas per salenoidinę rankenos sankabą – pridėjus kortelę sujungiama rankenos sankaba ir duris galima atidaryti. Iš vidaus išėjimas galimas ir be kortelės. Kortelių skaitytuvas skaitantis Mifare, Mifare PLUS, Desfare formato atstumines korteles. Nuskaitymo dažnis 13,56 MHz, ISO 14.443A, ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Skaitytuve yra jungtis nešiojamam spynų programatoriui. ISO 14.443B ir ISO 15.693 standartu. Spyna su spynos programatoriumi bendrauja naudojant NFC ryšį. Visa komunikacija tarp spynos ir kortelės koduota. Spyna apie vartotojų atidarymus informaciją įrašo į vartotojo raktą. Pačioje spynoje nesaugoma informacija apie vartotojų praėjimo teises. Apie senkančias baterijas spyna praneša papildomai indikuodama garsiniu bei vaizdiniu signalu, o informaciją apie senkančias baterijas įrašo į vartotojo kortelę.

TS_09	PAPILDOMI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI

TS_09-01	Elektroniniai ryšiai

Kompiuterinė spinta.

Kompiuteriniai kabeliai į/iš darbo vietų pirmame aukšte vedami į esamą kompiuterinę spintą (KS) antrame aukšte (virš remontuojamų patalpų). KS jau yra sumontuotas rėmas komutacinėms panelėms.

KS montuojami:

-	1U 19“ 24 portų 6A. kat. komutacinė panelė su išimamais lizdais (lizdai turi būti komplekte) – 2vnt.;

-	Komutacinis 0,5m 6A kat. kabelis – 34 vnt.

Neremontuojamos patalpos.

Kompiuteriniai kabeliai, einantys iš neremontuojamų patalpų į KS antrame aukšte, turi išlikti. Jie yra UTP 5e kat. Juos reikia saugoti remonto darbų metu. Jeigu nėra galimybės išsaugoti neremontuojamų patalpų kompiuterinių kabelių, tai jų vietoje turi būti pakloti nauji, arba gali būti daromi kabelių sujungimai (pvz., Connection Box kabelių sujungimo dėžutės ne žemesnės kaip 5e kat.), kurie montuojami įspaudžiant laidus į kontaktus su užspaudimo įrankiu. Gali būti daromi ne daugiau nei du vienos atkarpos sujungimai. Darant sujungimus reikėtu naudoti tokios pačios 5e kat. UTP kabelius.

Nauji kabeliai turi būti vientisi nuo lizdo darbo vietoji iki lizdo komutacinėje panelėje.

Kompiuterinių darbo vietų įrengimas.

Darbo vietoms įrengti ir WiFi prieigos taškams prijungti naudojami 6A kategorijos U/FTP kabeliai. Kabelio apvalkalas - behalogenis LSZH dūmų neišskiriantis. Kabelio gyslos – monolitinės varinės. Kabelio galai KS užbaigiami 19“ 1U 24 portų 6A kat. komutacinėje paneleje. Turi būti naudojama komutacinė panelė su išmontuojamais (keičiamais) RJ45 lizdais. Komutacinė panelė turi būti pilnai užpildyta lizdais arba laisvi lizdai turi būti palikti saugioje pakuotėje KS.

Kiekvienoje darbo vietoje įrengiami 2xRJ 45 6A kategorijos lizdai arba 2vnt. 1xRJ45 6A kat. lizdai.

WiFi prieigos taškui (toliau AP) prijungti įrengiama 1xRJ45 6A kat. virštinkinė rozetė, kuri montuojama prie lubų. WiFi lizdų vietos yra pažymėtos byloje <S5 1A KTI su WiFi.pdf>.

Kompiuterinės darbo vietos yra įrengiamos:

- P-2 – 3 vnt.;

- P-21 – 4 vnt.;

- P-28 – 4 vnt.;

- P-30 – 2 vnt.;

- P-35 – 4 vnt.

WiFi prieigos taško lizdai įrengiami:

- P-2 – 1 vnt.;

- P-28 – 1 vnt.;

- P-30 – 1 vnt.;

- P-35 – 1 vnt.;

- P-25 – 1vnt.

Darbo vietų ir WiFi AP kompiuterinės rozetės turi būti sužymėtos abiejuose galuose (KS panelėje ir darbo vietoje). Darbo vietos žymėjimas ir žymėjimas KS panelėje turi atitikti.

Darbo vietų ir WiFi AP kompiuterinių rozečių įrengimo vieta derinama darbų metu.

Kabelių montavimas.

Darbo vietų kompiuteriniai kabeliai remontuojamose patalpose klojami metaliniuose loveliuose (arba montuojami prie kopėtėlių), kurie tvirtinami prie lubų. Esant poreikiui kabeliai gali būti tvirtinami prie lubų kitomis tvirtinimo priemonėmis, kurios skirtos kabelių tvirtinimui.

Įrengto kompiuterinio tinklo patikra.

Po statybos remonto darbų turi būti ištestuotas naujai įrengtas kompiuterinis tinklas ir statybų rangovo raštiškas patvirtinimas, kad kompiuterinis tinklas įrengtas pagal reikalavimus.

Po statybos remonto darbų užbaigimo Rangovas išvalo visų aukštų, kuriuose buvo vykdomas statybos remontas ir kompiuterinio tinklo montavimas komunikacijos mazgus nuo statybinių dulkių, bei kitų statybinių šiukšlių.

Preliminarus įrangos kiekiai.

1.	U/FTP 6A kategorijos kabelis (apvalkalas- behalogenis LSZH dūmų neišskiriantis, kabelio gysla – monolitinė varinė) – 1500 m;

2.	19“ 1U 24 portų 6A kat. komutacinėje panelė su išmontuojamais lizdais – 2 vnt.;

3.	2xRJ45 6A kat. lizdai montuojami į kanalą – 17 vnt. (arba 34 vnt. 1xRJ45 6A kat.);

4.	1xRJ45 6A kat. virštinkiniai lizdai – 5 vnt.;

5.	Metaliniai loveliai (kopėtėlės) kabelių montavimui (tvirtinimo detalių kiekį vertinti pagal poreikį) – 40 m;

6.	WiFi AP – 5 vnt. (pirkimą būtina derinti su VilniusTech ITSC);

7.	Jeigu vietoj metalinių lovelių (kopėtėlių) bus naudojamos kitos medžiagos kabelių tvirtinimui prie lubų, tai tų priemonių kiekį vertinti pagal poreikį. Kabeliai tokiu atveju prie lubų turėtų būti tvirtinami ne rečiau kaip kas 1m.

Tinklo įrangos (WiFi AP ir komutatorių) pirkimą privaloma derinti su VilniusTech ITSC. Derinimas būtinas, nes įranga turi būti suderinama su šiuo metu VilniusTech kompiuteriniame tinkle naudojama įranga, kitu atveju negalėsime užtikrinti sklandaus kompiuterinio tinklo veikimo.

Tikslius įrangos, kabelinių linijų ir darbų kiekius būtina įvertinti objekto apžiūros metu.

TS_09-02	Dujų sistema

Montuojama „švarių dujų“ sistema. Dujų sistema montuojama nuo esamų dujų balionų spintų iki pajungimo taškų esančių ant sienų nurodytų patalpų planuose. Sistema įrengiama iš NPL tipo vamzdelių, prietaisų pajungimui įrengiami galiniai slėgio reguliavimo taškai EM55 tipo, tinkantys dujoms iki 6.0 švarumo klasės:

Dujų balionų saugojimo spintos ir dujų balionai yra neįrengiami. Laboratorinė įranga taip pat yra neprijungiama prie sistemos.

Sumontuotai sistemai atlikti sandarumo bandymus.

TS_10	REMONTUOJAMO PASTATO BŪKLĖ

TS_10-01	Paliekamų patalpų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines medžiagas, laikinus įrenginius, šiukšles ir išvalyti patalpas nuo purvo ir dulkių. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais, nepažeidžiant apdailos ir sumontuotos įrangos, o visi paviršiai nuvalyti nuo dulkių. Patalpos laikomos švarios ir tinkamos priimti, kai sienos, grindys, lubos, durys, langai bei visi kiti paviršiai ir įranga yra pilnai nuvalyti.

Pastatas turi būti paliktas švarus, tinkamas naudojimui.