2025 m. ......………… d. Nešiojamų 7,5 kW elektros generatorių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.……

1 priedas

„TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

### NEŠIOJAMOJO 7,5 kW ELEKTROS GENERATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti lauko sąlygomis.

1.2. Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki sutarties pasirašymo), sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai.

1.3. Generatorius turi turėti kilmės dokumentus, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią knygutę lietuvių arba anglų kalba. Vartotojo vadovas turi būti pateiktas spausdintos versijos ir   skaitmeniniu formatu.

1.4. Generatorius turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas pirkėjo nurodytoje vietovėje Lietuvos teritorijoje. Prekės priėmimo metu tiekėjas turi parūpinti kuro nenutrūkstamam 30 min. generatoriaus veikimui užtikrinti.

1.5. Įrenginys turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų arba lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

2. Eksploatacinė aplinka

2.1. Generatorius numatomas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai aplinkos temperatūros režimas nuo -30 C iki +40 C temperatūros.

2.2. Generatorius turi išlikti funkcionalus staigaus oro atšalimo metu (konstrukcijoje neturi būti ertmių, kuriose užšalęs vanduo galėtų pažeisti įrangą).

3. Generatoriaus specifikacija

3.1. Generatoriaus konstrukcija turi būti atviro tipo, be ratukų, su patogiomis rankenomis pernešimui keturiems žmonėms.

3.2. Generatoriaus nominalus galingumas –  ne mažesnis kaip 7,5 kW ir ne didesnis kaip 8 kW pagal ISO 8528.

3.3. Generatoriaus gaminama įtampa – 400 V / 230 V ± 3% , dažnis – 50 Hz± 3 %   , trifazis.

3.5. Generatorius turi turėti ne žemesnę kaip IP-23 apsaugos klasę.

3.6. Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinio starterio pagalba.

3.7. Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą.

3.8. Nepapildant kuro generatorius turi išdirbti nominaliu apkrovos režimu ne trumpiau kaip 6 val.  Nominalus režimas, tai yra toks režimas, kuriuo generatorius dirba palaikydamas ne mažesnę galią nei 75 % nuo maksimalios galios.

3.9. Turi būti įrengtos dvi rozetės 230V 16A ir viena 400 V 32A.

3.10. Generatorius turi turėti apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo – avarinį variklio išjungimą sutrikus variklio tepimo sistemai.

3.11. Generatorius  turi turėti 12V akumuliatorių starterio užvedimui.

3.12. Generatorius turi turėti darbo valandų apskaitos skaitliuką.

3.13. Generatoriaus svoris neturi viršyti 160 kg.

3.14. Generatorius privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą.

5. Garantija

5.1. Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas turi pateikti gamintojo arba licencijuoto prekybos atstovo sertifikatą, kuris įgalioja atlikti visus garantinio remonto darbus Lietuvoje. Tiekėjas remontui privalo savo priemonėmis pasiimti sugedusį generatorių iš bet kurio Lietuvos miesto ir po remonto grąžinti jį vartotojui.