2025 m. ......……… d. Nešiojamų 7,5 kW elektros generatorių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

2 priedas

PASIŪLYMAS

| Pavadinimas | Gamintojas, modelis | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nešiojamus 7,5 kW elektros generatorius | Pezal product line Sp.z.o.o. (Lenkija), Generatorius PDE10000EA3-W | 15 | vnt. | 2620,00 | 39300,00 |
| 21 % PVM |  |  |  |  | 8253,00 |
| Suma su 21 % PVM |  |  |  |  | 47553,00 |

# UAB “EKOBANA” SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| 4. | NEŠIOJAMASIS 7,5 kW ELEKTROS GENERATORIUS (4 pirkimo dalis) |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti lauko sąlygomis. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | Taip |
| 4.2. | Generatoriaus svoris neturi viršyti 160 kg. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | 150 kg |
| 4.3. | Generatorius bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | Taip nuo -30℃ iki +40℃ |
| 4.4. | Generatoriaus nominalus galingumas – ne mažesnis kaip 7,5 kW ir ne didesnis kaip 8 kW pagal ISO 8528. (Techninės specifikacijos 3.2. p.) | 7,5 kW |
| 4.5. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | Generatorius trifazis, įtampa 400/230 V ± 1,5%, dažnis 50 Hz ± 3%. |
| 4.6. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | IP23 |
| 4.7. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektriniu starteriu. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Taip |
| 4.8. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | Standartinį EN 590 dyzelinį kurą |
| 4.9. | Nepapildant kuro generatorius turi išdirbti nominaliu apkrovos režimu ne trumpiau kaip 6 val. Nominalus režimas, tai yra toks režimas, kuriuo generatorius dirba palaikydamas ne mažesnę galią nei 75 % nuo maksimalios galios. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | 6 val. |
| 4.10. | Bus įrengtos dvi rozetės 230V 16A ir viena 400 V 32A. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | Taip |
| 4.11. | Generatorius turės 12 V akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | Taip |
| 4.12. | Generatorius turės apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo – avarinį variklio išjungimą sutrikus variklio tepimo sistemai. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Taip |
| 4.13. | Generatorius turės darbo valandų apskaitos skaitliuką. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | Taip |
| 4.14. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | Taip |
| 4.15. | Generatoriui bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | Generatoriaus kokybės garantijos terminas –24 mėnesių (__2000_moto valandų) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Sutarties 1 priede.