## Sheet1
Priedas. Atitikties lentelė
Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material
|  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus/Link to Supplier’s proposal documents
|  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./Annex name or Nr. | Psl. Nr./ Pg. No.
1. | Gamintojo kvalifikacijos reikalavimai /Qualification requirements for the manufacturer:
1.1. | MDV gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The MDV manufacturer quality management system must be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 arba lygiavertis c) / or equivalent c)
1.2. | MDV gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The KDV manufacturer quality management system must be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 arba EMAS arba lygiavertis c)/ or equivalent c)
2. | Standartai / Standards:
2.1. | MDV atitiktis elektromagnetinio suderinamumo (2014/30/EU) ir žemosios įtampos (2014/35/EU) arba radijo ryšio įrenginių (2014/53/EU) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu / MDV compliance to electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and low valtage (2014/35/EU) or radio equipment (2014/53/EU) directives must be approved with certificate | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija a) ar c) / CE marking and declaration of conformity a) or c)
2.2. | MDV turi atitikti elektromagnetinių trikdžių reikalavimus / The MDV must comply with electromagnetic interference requirements | LST EN 55032 arba lygiaverčio a) ar b)/ or equivalent a) or b)
LST EN 61000-4-(2-6) arba lygiaverčiųa) ar b)/or equivalentsa) or b)
2.3. | Duomenų mainų protokolai /Communication protokols | LST EN 62056-3-1 (ankstesnįjį IEC EM-61142) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
LST EN 62056 – (1-9, 47) arba lygiaverčius a) / or equivalent a)
LST EN 60870-5-104 (edition 2) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
2.4. | Reikalavimai aplinkos sąlygoms / Requirements for environmental conditions | LST EN 60721-2-1 arba lygiaverčio a) / or equivalent a)
2.5. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės korpuso apsaugos laipsnis pagal (IP kodas) / MDV external cabinet‘s body protection degree (IP class) must be according to | LST EN 60529 arba lygiavertį a)/ or equivalent a)
2.6. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės korpuso mechaninio atsparumo laipsnis pagal / MDV external cabinet‘s body mechanic impact protection must be according to | LST EN 62262 arba lygiavertį a)/ or equivalent a)
3. | Aplinkos sąlygos / Environmental conditions:
3.1. | MDV eksploatavimo sąlygos / MDV operating conditions | Vidaus a) / Indoor a)
3.2. | MDV montavimo sąlygos / MDV installation conditions | Lauko arba vidaus uždarose spintose a)/ Outdoor or indoor enclosed cabinets a)
3.3. | MDV komplektavimo sąlygos / MDV terms of assembly | Elektrotechninėje dėžėje a)/ In the electrotechnical box a)
3.4. | MDV maksimali leistina ilgalaikė eksploatavimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip /Highest allowed operating ambient temperature of MDV must be no less than | +50ºC a)
3.5. | MDV minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip / MDV Lowest operating ambient temperature must be not higher than | -25ºC a)
3.6. | MDV eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmė / MDV operating environment relative humidity | ≥ 90 % kai aplinkos temperatūra nuo/when the ambient temperature from -25ºC iki/to +50ºC a)
4. | Reikalavimai MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės konstrukcijai ir komplektacijai / Requirements for the design and assembly of the MDV external electrotechnical box :
4.1. | Išoriniai matmenys ne didesni kaip, (aukštis / plotis / gylys) mm / Exterior dimensions not more than, (height / width / depth) mm. | 510x315x190 a)
4.2. | Išpildymas\ tvirtinimas \ aptarnavimas / Fulfillment \ fastening \ maintenance | Vertikalus\ pakabinama \ vienpusis a)/ Vertical \ hangable \ one sideda)
4.3. | Korpuso apsaugos laipsnis turi būti ne žemesnis nei / Protection degree must not be smaller than | IP43 a) ar/or b)
4.4. | Korpuso mechaninio atsparumo laipsnis turi būti ne žemesnis nei / Cabinet‘s mechanic impact protection level must not be smaller than | IK 05 a) ar/or b)
4.5. | Atsparumas elektrai / Electrical resistance | Korpusas dielektrinės medžiagos, ne mažesnės nei IEC II apsaugos nuo elektros klasės a)/ Body of dielectric materials not less than IEC class II protection a)
4.6. | Korpuso sąranka / Body assembly | Iš išorės neardoma konstrukcijaa)/ non-dismountable construction from the outside a)
4.7. | Korpuso medžiaga / Body material | Iš sustiprinto stiklo pluoštu poliesterio arba iš kito smūgiams atsparaus plastiko a) / Polyester reinforced with fiberglass or other shock-resistant plastic a)
4.8. | Dangtis (durelės) / Cover (door) | Skaidrus a) / Transparent a)
4.9. | Plombavimas / Sealing | Plombavimui uždarytoje padėtyje paruošta
vieta a) / Ready place for sealing in the closed position a)
4.10. | Korpuso spalva / Body color | RAL 7032-7035 a)
4.11. | Tvirtinimo sąlygos / Terms of fastening | sukomplektuota tvirtinimo detalėmis (auselėmis) a)/ Complete with fasteners (sockets) a)
4.12. | Viduje montuojama įranga ir įtaisai / Inside the installed equipment and devices | Valdiklis (MDV) a)/ Controller (MDV) a)
Kita papildoma įranga ir įtaisai a)/ other accessories and gadgets a)
4.13. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės komplektavimas kita papildoma įranga ir įtaisais / MDV external electrotechnical box assembly with other additional equipment and devices
4.13.1. | MDV ir EAP srovės kilpų sąsajų apsaugos nuo viršįtampių išoriniai įtaisai, jei jie nėra integruoti į MDV / MDV and electricity meters current loop interface surge protection external devices, If they are not integrated into the MDV | LST EN 61643-21 arba lygiavertis a) / or equivalent a)
Suveikimo laikas ≤ 1 ns a)/ Run time ≤ 1 ns a)
Nominali DC įtampa/rated DC voltage ≤ 30V Maksimali DC įtampa/maximum DC voltage ≤ 33V
Nuotekio srovė/rated current IL ≤ 20 mA
4.13.2. | Gnybtų rinklė su reikiamu kiekiu sugrupuotais pagal funkcinę paskirtį (srovės kilpoms, maitinimo grandinėms ir pan.) gnybtais / The terminal assemblies with the correct amount of functionally grouped (current loops, power supply circuits and the like.) terminals | Su pertvaromis, galiniais dangteliais ir galiniais tvirtinimais, su gnybtų žymėjimais a) / With bulkheads, rear covers and rear anchorages, with terminal markings a)
4.13.3. | Trilaidis kištukinis lizdas (230 VAC, 16A), maitinamas per nuotėkio srovės automatinį jungiklį su 30 mA srovės skirtumine apsauga / The three pole socket (230 VAC, 16A), powered through a residual current circuit breaker with 30mA current differential protection | 1 komplektas a)/ 1 set a)
4.13.4. | Visos jungtys ir tarpusavyje įtaisus jungiamieji kabeliai / All connectors and interconnect cables | 1 komplektas a)/ 1 set a)
4.13.5. | Palikta rezervinė vieta įrengti šyninės (DIN 35 tipo) konstrukcijos įtaisus, ne mažiau kaip, (aukštis / plotis / gylys) mm/ Reserved place left to install rail (DIN 35 type) construction, not less than, (height / width / depth) mm | 120x130x130 a)
4.13.6. | Įrangos montavimo sąlygos dėžės viduje / Equipments installation conditions inside the box | Ant DIN 35 tipo montavimo bėgelio (išskyrus MDV) a)/ on mounting rail of DIN 35 type (except for MDV) a)
MDV prie korpuso tvirtinamas varžtais \ ar savisriegio varžtais \ ar ant DIN 35 tipo a)/ The MDV is attached to the body with screws \ or self-tapping screws \ or on mounting rail of DIN 35 type a)
5. | Reikalavimai MDV / Requirements for the MDV
5.1. | Funkciniai reikalavimai / Functional requirements
5.1.1. | Momentinės informacijos surinkimas iš EAP ir perdavimas į DVS užtikrinant duomenų mainų protokolus, nurodytus 2.3 p. / The collection of EAP instant information and its transmission to SCADA/EMS, ensuring the data exchange protocols specified in 2.3 paragraph | P, Q, U, I, f a)
5.1.2. | Duomenų perdavimas į DVS / Data transmission to SCADA/EMS | Cikliškai pagal sukonfigūruotą ≥1 min. periodą a)/ Cyclic using configured rate (≥1 minutes) a)
Pagal užklausą iš DVS a)/ By general interrogation request from SCADA/EMS a)
Pagal matavimų pasikeitimą didesnį nei nejautrumo riba a)/ In accordance with a change more than the dead zone configured limit a)
5.1.3. | MDV konfigūravimo informacijos peržiūrą naudojant duomenų mainų protokolą / MDV parameter information review using the data exchange protocol | LST EN 60870-5-104 (edition 2) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
5.1.4. | Matavimo kokybės požymio perdavimas į DVS esant EAP fiksuojamos įtampos (U) matavimų pokyčiui, viršijančiam įtampų diapazono ribas / The measurement quality characteristic transmission to SCADA/EMS at EAP measurements over voltage range limits | 0,8 Un ≤ Uf ≤1,15 Un a)
5.1.5. | MDV turi būti laisvai konfigūruojamas perduoti ne mažiau 13 (trylikos) EAP matavimo parametrų / MDV must be freely configured to transmit at least 13 (thirteen) EAP metering parameters | PA, PB, PC, QA, QB, QC, UA, UB, UC, IA, IB, IC, f a
5.1.6. | Konfigūruojamas matavimų perdavimo duomenų tipas / Type of measurements transmission data | 32 bitų slankaus kablelio (M_ME_NC), arba vienu iš 16 bitų sveiko skaičiaus (M_ME_NA ar M_ME_NB) a)/ 32-bit floating-point (M_ME_NC) or one of 16-bit integer (M_ME_NA or M_ME_NB) a)
Vienodas visiems prijungtiems EAP matavimams a)/ Same to all connected EAP measurements a)
5.1.7. | Konfigūruojami perduodami matavimų vienetai / Configurable transmission measurement units | P – MW, kW ar / or W a)
Q – MVAr, kVAr ar/or VAr a)
U – kV ar / or V a)
I – A a)
f – Hz a)
Vienodi vieno EAP matavimams a)/ Same to single connected EAP measurements a)
5.1.8. | Konfigūruojamas matavimo tikslumas ar nejautrumo riba / Configurable accuracy of measurements or the limit of insensitivity | P – 1 kW (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MW (≥1 kV) a)
Q – 1 kVAr (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MVAr (≥1 kV) a)
U – 1 V (≤0.4 kV) ir / or 0.1 kV (≥1 kV) a)
I – 1 A a)
f – 0.01 Hz a)
5.1.9. | MDV turi turėti EAP pasikeitusios informacijos siuntimo į DVS funkciją, esant pokyčiams didesniems nei nustatyta nejautrumo riba / MDV must have an integrated function initiating the transmission of the EAP information to to SCADA/EMS in the event of a change beyond the established limit of insensitivity | P – 1 kW (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MW (≥1 kV) a)
Q – 1 kVAr (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MVAr (≥1 kV) a)
U – 1 V (≤0.4 kV) ir / or 0.1 kV (≥1 kV) a)
I – 1 A a)
f – 0.01 Hz a)
5.1.10. | Konfigūruojamos kiekvieno perduodamo matavimo apatinė ir viršutinė technologinės ribos. Jei matavimas išeina už sukonfigūruotų ribų, tai į DVS turi būti siunčiamas matavimas su požymiu / Configurable low and high reasonability limits for each measurement. Measurement must be sent to SCADA/EMS with quality flag if measurement exceed these limits | „Overflow“ arba / or „Not topical“ a)
5.1.11. | MDV privalo vykdyti duomenų mainus su DVS IEC 60870-5-104 arba lygiaverčių protokolu su viena iš keturių galimų DVS „master“ stočių tokiais režimais / MDV must perform data exchange with SCADA/EMS using IEC60870-5-104 or equivalent protocol with one of four possible SCADA/EMS “master” stations there modes available | Testinis - aktyvi viena darbo stotis (DVS vystymo sistema) / Test mode – only one “master” station is active for data exchange
Testinis - aktyvi viena darbo stotis (DVS vystymo sistema) / Test mode – only one “master” station is active for data exchange Darbinis - duomenų mainai vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių, o likusios trys stotys turi atidaryti IEC60870-5-104 sesijas su MDV ir siųsti testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui a) / Working mode – data exchange must be carried out with one of four redundant SCADA/EMS “master” stations. Other three stations will open IEC60870-5-104 sessions with MDV and will send test frames (“TESTFR”) to control communication and application. a)
5.1.12. | Konfigūravimo ir programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu / Configuration remotely and software upgrade options feature | Per maršrutizuojamą TCP/IP tinklą a)/ Via routed TSC/IP network a)
5.1.13. | Turi turėti funkcijas / Must have features | Savidiagnostika a)/ Self-diagnozis a)
Savikontrolė a)/ self-control a)
Automatinis veikimo atstatymas a)/ Automatically recovery after failure a)
5.2. | Nefunkciniai reikalavimai / Non-functional requirements
5.2.1. | MDV turi turėti būklės indikatorius / The MDV must have a status indicator | Maitinimo įtampos būklė a)/ Power supply status a)
Vyksta ryšys su EAP a)/ Connection with EAP is in progress a)
LAN sąsajos aktyvumas a)/ LAN interface activity a)
5.2.2 | Maitinimo įtampa 2)/ Power supply 2) | 90 – 250 V (AC/DC) arba per 230 VAC/ XX VDC adapterį a)/ 90 to 250 V (AC / DC) or 230 VAC / XX VDC adapter as required a)
5.2.3. | Naudojama vardinė galia / The nominal power used | ≤ 20 W a)
5.3. | Reikalavimai MDV sąsajoms / Requirements for MDV interfaces
5.3.1. | Elektroninės aktyviojo ryšio sąsajos "20 mA srovės kilpa" (CL) pagal LST EN 62056-3-1 ir/ar LST EN 62056 – (1-9) standartų arba lygiaverčių reikalavimus 3) / Electronic active communication interfaces "20 mA curent loop" (CL) according to LST EN 62056-3-1 and / or LST EN 62056 - (1-9) standards or equivalent requirements 3) | Integruotos nuo 2 vnt. iki 6 vnt. CL arba ≥ 2 vnt. CL su papildomais iki 6 vnt. CL integruotais arba išoriniais išplėtimo moduliais (specifikuojama pagal poreikį) a)/ with from 2 pcs. To 6 pcs. CL or ≥ 2 pcs. CL with additional up to 6 pcs. CL integrated or external expansion modules (Specifies as needed) a)
5.3.2. | CL pajungimas / CL connection | Dvilaidis a)/ two-wire a)
5.3.3. | CL galvaniškai izoliuota / CL galvanically isolated | Pramušimo įtampa ≤ 5 kV a)/ the breakdown voltage ≤ 5 kV a)
5.3.4. | Vardinė CL įtampa / Nominal CL voltage | 24 VDC ± 5% a)
5.3.5. | Vardinė kiekvienos CL kanalo generuojama išėjimo srovė / The nominal output current of each CL channel is generated | 20 mA a)
5.3.6. | Duomenų perdavimo per CL greitis turi būti laisvai pasirenkamas ir konfigūruojamas / Data transfer via CL must be freely selectable and configurable | nuo 4,8 kbps iki 19,2 kbps a)/ from 4,8 kbps to 19,2 kbps kbps a)
5.3.7. | Nuosekliai prie vienos CL prijungiamų EAP bendras skaičius / Consistently the total number of EAPs to be connected to one CL | ≥ 2 vnt. a)/ ≥ 2 pcs a)
5.3.8. | Sąsajos, skirtos MDV konfigūruoti iš lokaliai prijungto kompiuterio / Interfaces for MDV configuration from a locally connected computer | Skaičius ≥ 1 vnt. a)/ Number ≥ 1 pcs. a)
RS232, ar USB, ar LAN a)/ RS232, or USB, or LAN a)
5.3.9. | Ethernet 10/100 Mb sąsajos, skirtos duomenų perdavimui į DVS pagal LST EN 60870-5-104 arba lygiavertį reikalavimus, juos nuotoliniu būdu konfigūruoti ir monitoringui / Ethernet 10/100 Mb interfaces for data transfer to the DVS according to LST EN 60870-5-104 standards or equivalent requirements, them remotely configuring and monitoring | Skaičius ≥ 1 vnt. a)/ Number ≥ 1 pcs. a)
RJ-45 a)
6. | Reikalavimai MDV konfigūravimo programinei įrangai / Requirements for MDV configuration software
6.1. | Programinė įranga, skirta konfigūruoti MDV ir MDV komplektuojamoje elektrotechninėje dėžėje sumontuotą kitą konfigūruojamą įrangą per kompiuterį / Software for configuring the MDV and other configurable hardware via a computer | Suderinta su USB ar LAN prievadais a) / Compatible with USB or LAN ports a)
6.2. | Programinės įrangos pritaikymas / Software customization | Windows10 ir vėlesnės operacinės sistemos a)/ Windows10 or later operating systems a)
6.3. | Programinės įrangos naudotojų skaičius / Software number of users | Neribojamas licencijomis a)/ Unlimited Licenses a)
6.4. | Pateikiama programinė įranga/ The software is provided | 1 kompl. su galimybe kopijuoti a)/ 1 set. witch the ability to copy a)
6.5. | Programinės įrangos naudotojo vadovas / Software User Guide | Pateikiama elektroninė versija pdf. formate, lietuvių kalba a)/ An electronic version is available pdf. format, in Lithuanian language a)
7. | Saugos reikalavimai / Safety requirements
7.1. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos korpusai / MDV and other equipment installed in the controller box bodies | Dielektrinės medžiagos, ne mažesnės nei IEC II apsaugos nuo elektros klasės a)/ Dielectric materials not less than IEC class II protectiona)
7.2. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos izoliacijos lygis / MDV and other equipment installed in the controller box insulation level | ≥ 1500 V a)
7.3 | MDV komplektuojamoje elektrotechninėje dėžėje visa komplektuojanti įranga turi būti paženklinta turėti/ In the MDV external box all equipment must be labeled | CE ženklinimą ir/arba atitikties deklaraciją a) ar c)/ CE mark and declaration of conformity a) or c)
8. | Pateikiama dokumentacija / Documentation which needs to be provided
8.1. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija / MDV and other operating and maintenance instructions for equipment installed in the controller box | Elektroninė versija doc (docx) ir pdf. formatuose su galimybe kopijuoti, lietuvių kalba a)/ Electronic version doc (docx) and pdf formats with the ability to copy, in Lithuanian language a)
8.2. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje naudojamos įrangos techniniai pasai (techniniai aprašymai) ir išpildomoji dokumentacija, šiose reikalavimuose nurodyti atitikties dokumentai / The technical passports (technical descriptions) and documentation for the equipment used by the MDV and other controller boxes, the compliance documents indicated in these requirements | Elektroninė versija pdf. formate a)/ Electronic version pdf. formate a)
8.3. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje naudojamos įrangos gamintojo instaliuotos programinės įrangos versija / MDV and other software installed equipment on the controller box manufacturer's software version | Nurodomas gamintojo numeris (kodas) a)/ Provided manufacturer's number (code) a)
8.4. | Siūloma įranga turi būti sėkmingai naudojama elektros perdavimo tinklo objektuose/The proposed equipment must be successfully used in electricity transmission grid facilities | ne mažiau kaip vieno elektros perdavimo tinklo operatoriaus pažyma apie sėkmingai veikiančią įrangą d)/certificate from at least one electricity transmission network operator about the successful operation of the equipment d)
Pastabos/ Notes: 1. 1) - Esant viduje sumontuotiems prietaisams, įrenginiams ir įtaisams turi būti laisvas priėjimas prie įrangos tvirtinimo varžtų, laidų ir pajungimo gnybtų. / Devices and equipment installed inside must be free to access the equipment mounting screws, wires and connecting terminals. 2) - jei maitinimas per adapterį, jis turi būti komplektuojamas kartu su įranga / if the power is transmitted through adapter it has to be supplied with equipment; 3) – jei yra CL išorinis modulis, jis turi būti komplektuojamas su įranga / if there is an external CL module, it has to be supplied with equipment. 2. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui / Documentation provided by the supplier for evaluation of required parameter of equipment: a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar gamintojo atitikties deklaracijos, ir/ar gamintojo techninio aprašymo kopija / Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or declaration of conformity and / or manufacturer's technical description; b) - Gaminio atitiktį patvirtinančio sertifikato ar kito dokumento, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos (laboratorijos), kopija; / Copy of product conformity certificate or other document issued by a notified assessment independent body (laboratory); c) - Atitikties sertifikato, išduoto akredituotos (licencijuotos) pagal LST EN ISO/IEC 17065 arba lygiaverčio standarto „Atitikties įvertinimas. ReikalaFvimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ reikalavimus nepriklausomos įstaigos, kopija; / Copy of certificate of conformity issued by an accredited (licensed) independent institution. This institution must be accredited in accordance to LST EN ISO/IEC 17065 or equivalent standard "Conformity assessment - Requirements for products, processes and service’s. d) Užsakovo pažyma patvirtinanti sėkminga prekių pristatymą ir veikimą elektros tinklo objektuose. Pažymoje turi būti nurodyta trumpas prekės aprašymas, modelis ir tipas, sutarties įvykdymo data./ a certificate from the customer confirming the successful delivery and operation of the goods in electrical grid facilities. The certificate must include a brief description of the goods, model and type, and the date of contract fulfillment.