	Kalvarijos vandens gerinimo įrenginių statyba
	Pirkimo dokumentai. 

III skyrius. Užsakovo reikalavimai. Specialiosios techninės specifikacijos



UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ 

Suvalkų g. 17, LT-69210 Kalvarija, Įm. kodas 165717011. PVM kodas LT 657170113

Tel./faks. (8~343) 24 139. El. paštas  kalv.kom@gmail.com

PIRKIMO DOKUMENTAI
Kalvarijos miesto vandens gerinimo įrenginių statybos DARBŲ PIRKIMAS

supaprastintas ribotas konkursas
III skyrius. Užsakovo reikalavimai. Specialiosios techninės specifikacijos
2016

TURINYS
31. ĮVADAS


31.1.
Esama situacija


42. PROJEKTINIAI PARAMETRAI


42.1. Vandens ruošimas


42.1.1 . Standartų reikalavimai ruošiamo vandens kokybei


52.1.2. Žalio vandens kokybė


62.1.3. Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas


73.1. Bendra apžvalga


73.2. Technologinė dalis


73.2.1. Įvadas


83.2.2. Vandens kokybės gerinimas ir tiekimas


113.2.3. Vandens kokybės kontrolė


113.3. Sklypo planas


123.3.1. Vertikalinis planiravimas ir dangos


123.3.2. Inžineriniai tinklai


123.4. Architektūrinė dalis


133.5. Konstrukcinė dalis


143.6. Vėdinimo ir šildymo dalis


143.7. Elektrotechnika


153.8. Automatika ir valdymas


163.9. Objekto fizinė apsauga


164. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS


164.1 .Bendroji dalis


164.2. Vandens gerinimo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys


164.3. Vandens kokybės gerinimo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)


164.4. Vandens kokybės garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)


174.5. Atsakomybė


174.6 Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas




1. ĮVADAS

Šiame skyriuje aprašyti specialieji Užsakovo reikalavimai Kalvarijos vandens gerinimo įrenginių statybai. Pagrindiniai numatyti darbai:

· Pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatą ir vandens gerinimo įrenginius. Vandens gerinimo įrenginių patalpoje įrengti technologinių, vandentiekio, nuotekų tinklų, elektros, ryšių, valdymo ir kontrolės kabelius, šildymo/vėdinimo sistemą;
· Pastatyti švaraus vandens rezervuarą ir vandens II kėlimo įrangą;
· Pastatyti plovimo vandens rezervuarą ir filtrų plovimo įrangą;
· Suremontuoti esamus vandens gręžinius;
· Rekonstruoti arba naujai pakloti (žalio ir paruošto) vandentiekio lauko tinklus ir reikalingus naujus lauko pajungimus;
· Pakloti naujus paplavų lauko tinklus;
· Nutiesti elektros ir ryšio kabelius;
· Vandens gerinimo įrenginių automatizavimas ir pajungimas į priežiūros, valdymo ir duomenų perdavimo sistemą SCADA;
· Aptverti ir apšviesti teritoriją;

· Sutvarkyti aplinką (sklypo planiravimas, aikštelė, takai ir nuogrindos, dangų atstatymas).
1.1. Esama situacija

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Kalvarijos m., prižiūri ir tvarko UAB „Kalvarijos komunalininkas“. Pagal UAB „Kalvarijos komunalininkas“ duomenis numatomas aptarnauti gyventojų skaičius yra 3095 gyv., į Kalvarijos m. vandentiekio tinklus patiekiama apie 500 m3/d,  180 tūkst. m3/metus geriamojo vandens.

Vandenvietės teritorija J.Basanavičiaus g. 38 aptverta 1,8 m aukščio tvora. Dalis teritorijos aptverta vielos tinklo tvora, dalis - spygliuotos vielos, vietomis aptvėrimo nėra. Įvažiavimo į vandenvietę vietoje yra vartai, jų būklė patenkinama. Vandenvietėje yra 3 gręžiniai, visi veikiantys. Vieno gręžinio gylis – 120 m, našumas 37 m3/h, grežinio siurblio našumas – 24 m3/h, siurblio galia – 7,5 kW. Antro gręžinio gylis – 120 m, našumas 35 m3/h, grežinio siurblio našumas – 24 m3/h, siurblio galia – 7,5 kW. Trečio gręžinio gylis – 120 m, našumas 21 m3/h, grežinio siurblio našumas – 15 m3/h, siurblio galia – 7,5 kW. Iš pirmojo gręžinio su dažnumine pavara vanduo tiekiamas vartotojams. Instaliuotas elektros galingumas vandenvietėje 25 kW. Gręžinių žiotysse esantys vamzdynai ir armatūra bei vamzdynai nuo gręžinių iki esamų vandens gerinimo įrenginių susidėvėję. Gręžinių antžeminės dalys patenkinamos būklės.

Vandens gerinimo įrenginių vandenvietėje nėra, todėl vanduo iš gręžinių tiesiogiai yra tiekiamas vartotojams.

Lauko vandentiekio tinklai yra seni, susidėvėję, pažeisti korozijos.
2. PROJEKTINIAI PARAMETRAI

2.1. Vandens ruošimas

2.1.1 . Standartų reikalavimai ruošiamo vandens kokybei

Vartotojams tiekiamo vandens kokybė turi atitikti ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos Higienos normą HN 24:2003. Reikalavimai paruoštam vandeniui pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Geriamojo vandens standartų reikalavimai
	Parametras
	Mato vienetas
	EB direktyva 98/83/EB
	Lietuvos higienos norma

HN 24:2003

	Mikrobiologiniai parametrai
	
	

	E.coli
	Skaičius 100 ml
	0/100 ml
	0/100 ml

	Enterokokai
	Skaičius 100 ml
	0/100 ml
	0/100 ml

	Cheminiai parametrai
	Didžiausia leistina koncentracija
	Didžiausia leistina koncentracija

	Parametras
	Mato vienetas
	EB direktyva 98/83/EC
	Lietuvos higienos norma  HN 24:2003

	Akrilamidas
	μg/l
	0,1
	0,10

	Stibis
	μg/l
	5
	5

	Arsenas
	μg/l
	10
	10

	Benzenas
	μg/l
	1
	1

	Benzo-a-pirenas
	μg/l
	
	0,010

	Boras
	μg/l
	1
	1

	Bromatas
	μg/l
	10
	25 (nuo 2008 12 26 – 10)

	Kadmis
	μg/l
	5
	5

	Chromas
	μg/l
	50
	50

	Varis
	mg/l
	2
	2

	Cianidas
	μg/l
	50
	50

	1,2-dichloretanas
	μg/l
	3
	3

	Epichlorohidrinas
	μg/l
	0,1
	0,1

	Fluoridas
	mg/l
	1,5
	1,5

	Švinas
	μg/l
	10
	25 (nuo 2008 12 26 – 10)

	Gyvsidabris
	μg/l
	1
	1

	Nikelis
	μg/l
	20
	20

	Nitratai
	mg/l
	50
	50

	Nitritai
	mg/l
	0,5
	0,1

	Pesticidai 


	μg/l
	0,1(kiekvieno atskiro pesticido)

0,5 (visų pesticidų)
	0,1 (kiekvieno atskiro pesticido)

0,5 (visų pesticidų)

	Policikliniai aromatiniai angliavandeniai
	μg/l
	0,1
	0,1



	Selenas
	μg/l
	10
	10

	Tetrachloretanas ir trichloretanas
	μg/l
	10 (bendrai)
	10 (bendrai)

	Vinilo chloridas
	μg/l
	0,5
	0,5

	Indikatoriniai parametrai

	Parametras
	Mato vienetas
	EB direktyva 98/83/EC
	Lietuvos higienos norma  HN 24:2003

	Aliuminis
	mg/l
	0,2
	0,2

	Amonis
	mg/l
	0,5
	0,5

	Chloras
	mg/l
	250
	250

	Klostridijų skaičius
	100ml
	0
	0

	Spalva
	mg/Pt

((=436 nm)
	
	30

	Laidumas
	μS cm-1 esant 20oCg/l
	2 500
	2 500

	Vandenilio jonų koncentracija
	pH skaičius
	>6,5 ir <9,5
	6,5 – 9,5

	Geležis
	mg/l
	0,2
	0,2

	Manganas
	mg/l
	0,05
	0,05

	Kvapas
	
	Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių
	Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių

	Permanganatinė oksidacija
	mg/l O2
	5,0
	5,0

	Sulfatai
	mg/l
	250
	250

	Natris
	mg/l
	200
	200

	Skonis
	
	Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių
	Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių

	Kolonijų skaičius 22o
	
	Be nenormalių pokyčių
	Be nenormalių pokyčių

	Koliforminės bakterijos
	Skaičius  100ml
	0
	0

	Bendras organinės anglies kiekis
	
	Be nenormalių pokyčių
	Be nenormalių pokyčių

	Drumstumas
	NTU

mg/l
	<1,0 NTU  Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių
	Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių

4

	Tritis
	Bq/l
	100
	100


2.1.2. Žalio vandens kokybė

Požeminio vandens analizei ir technologinio proceso parinkimui, naudojami vandenvietėje periodiškai atliekamo monitoringo - žalio vandens cheminės sudėties duomenys. Pagrindinės žalio vandens cheminės sudėties rodiklių vertės yra pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė. Požeminio žalio vandens savybės Kalvarijos m. vandenvietės (šalia J.Basanavičiaus g.) gręžinių.

	Savybė
	Mato vienetas
	Reikšmė

	SEL
	μS/cm
	689

	Cl-
	mg/l
	1,4

	SO42-
	mg/l
	7,7

	NO3-
	mg/l
	3,2

	NO2-
	mg/l
	0,03

	NH4-
	mg/l
	6,3

	Bendra geležis
	µg/l
	2228,7

	Drumstumas
	DV
	10,6

	Spalva
	mg/l Pt
	12,0


Pagal požeminio vandens kokybės tyrimo duomenis Kalvarijos m. (J.Basanavičiaus g. 38) vandenvietėje išgaunamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003) parametrų pagal geležį, amonį, drumstumą. 

Konkursą laimėjęs dalyvis privalės pasitikrinti visas žalio vandens savybes savo sąskaita. Esant žalio vandens parametrų pokyčiui (pvz., amonio) rangovas privalės įvertinti ir užtikrinti išvalymą iki HN24:2003 reikalavimų.
2.1.3. Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas
Statybos techninis reglamentas „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ (STR 2.02.04:2004) nurodo, kad vandens gerinimo įrenginiai turi būti projektuojami maksimaliam poreikiui per parą. Projektuojamų vandens gerinimo įrenginių projektiniai rodikliai pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė. Vandens gerinimo įrenginių rodikliai

	Parametras
	Reikšmė

	Numatomas aptarnauti gyventojų skaičius
	3095

	Sąlyginė vartojimo norma, (l/d) žm. (gyvenvietėse)
	120

	Vandens ištėkio (netekties) koeficientas
	1,15

	Paros vandens poreikis, m3/d
	534

	Paros vandens vartojimo netolygumo koef.
	1,2

	Maksimalus vandens poreikis po plėtros, m3/d
	641

	Vidutinis valandos vandens poreikis po plėtros, m3/h vid.
	22

	Valandos vandens vartojimo netolygumo koef.
	2,08

	Maksimalus valandos vandens poreikis po plėtros, m3/h maks.
	46

	Vandens poreikis gaisro gesinimui, m3/h
	108

	Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/h
	50

	Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/d
	530

	Projektinis  II kėlimo siurblinės našumas, m3/h
	130


Kalvarijos miesto vandentiekio tinkluose yra įrengti hidrantai, todėl turi būti numatomas papildomas vandens kiekis gaisrų gesinimui. Planuojamas vandenvietės našumas yra apie 530 m3/d. Siekiant užtikrinti reikalingą vandens debitą vartotojams ir gaisrams gęsinti, našumas turi būti apie 860 m3/d. , t.y. vandens poreikis gyventojų ir pramonės įmonių reikmėms yra 22 m3/h, o gaisrų gesinimui  108 m3/h (žiūr. 6 lentelę). Kadangi esamas vandenvietės našumas yra 93 m3/h, ir jis nepakankamas buitinėms ir gaisrų gesinimo reikmėms, todėl turi būti įrengiamas švaraus vandens rezervuaras su II kėlimo siurbliais.
3. PRELIMINARŪS INŽINERINIAI PASIŪLYMAI
3.1. Bendra apžvalga

Šiose specialiose specifikacijose pateikti reikalavimai vandens gerinimo įrenginių technologijai. Šie specialūs reikalavimai vandens gerinimo technologijai buvo nustatyti atsižvelgiant į daugiametę esamų vandens gerinimo įrenginių eksploatavimo patirtį, naujausius technikos pasiekimus, atitinkamus valstybės potvarkius ir techninius reglamentus.

Šioje dalyje pateikti reikalavimai, o taip pat kiti su technologija susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Visi konkurso dalyviai turi paruošti pasiūlymus pagal preliminarius inžinerinius pasiūlymus, aprašytus specialiuosiuose Užsakovo reikalavimuose. Pasirenkant technologinę komplektaciją ir išdėstymą negalima bloginti jokių techninių ar technologinių reikalavimų, nurodytų konkurso dokumentuose.

Konkurso dalyviai, ruošdami savo konkursinį pasiūlymą, gali naudotis visais Konkurso dokumentacijoje pateiktais brėžiniais, tačiau neprivalo jais vadovautis.

Rangovas bus visiškai atsakingas už prisijungimo ir specialiųjų sąlygų išrūpinimą, techninio projekto parengimą, techninio projekto patvirtinimo iš Užsakovo gavimą, teigiamų ekspertizės išvadų gavimą, techninio projekto pataisymą pagal ekspertizės pastabas, statybą leidžiančio dokumento gavimą, darbo projekto parengimą, projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, išpildomosios dokumentacijos parengimą, statybos užbaigimo dokumentų parengimą ir pridavimą, visų įrenginių darbą ir ekonomišką eksploatavimą. Tik Rangovas yra atsakingas už paruošto vandens kokybę.

Rangovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios darbų dalys dėl objektyvių priežasčių gali būti neįtrauktos į „Specifikacijas“. Visi neįtraukti darbai priskiriami Rangovo rizikai.

Projektuojant  vandens  gerinimo   įrenginius  vadovautis   galiojančiais   normatyviniais teisiniais dokumentais.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir Statybinių normų ir taisyklių reikalavimus.

Vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įrengta apsauginė signalizacija, atitinkanti aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. D1-314 ,,Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas tiekiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai" - II lygio reikalavimus, priešgaisrinė signalizacija su signalų perdavimu GSM tinklu panaudojant GPRS sistemą (pajungiama į esamą perdavimo sistemą) perduodami į centrinę dispečerinę.

Būtina pabrėžti, kad statybos metu Rangovas bus visiškai atsakingas už tai, kad UAB „Kalvarijos komunalininkas“ galėtų nepertraukiamai vykdyti geriamo vandens tiekimą vartotojams. Viso projekto įgyvendinimo metu, vartotojams tiekiamo vandens kokybė negali būti blogesnė nei iki tol tiekto vandens. Vandens tiekimo nutraukimas vartotojams yra neleidžiamas, išskyrus atskirus atvejus, kai atliekami perjungimo darbai, ir iš anksto suderinus su FIDIC Inžinieriumi ir Užsakovu.

3.2. Technologinė dalis

3.2.1. Įvadas

Vandens gerinimo įrenginių statyba planuojama vandenvietės teritorijoje. 
Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę naudoti bereagentę slėginio aeravimo ir slėginio filtravimo technologinę schemą. Šios technologinės schemos esmė yra tokia: kompresoriaus pagalba į žalią požeminį vandenį įterpiamas oksidacijos reakcijoms reikalingas oro kiekis. Šis vandens – oro mišinys per maišytuvą patenka į oksidacinę talpą (oksidatorių) ir iš jo į filtrą/filtrus. Turi būti numatyta oksidatoriaus atjungimo galimybė ruošyklos darbui be oksidatoriaus.

Pasirinkti technologiniai sprendiniai turi tenkinti šias sąlygas:

· Vandens gerinimo procesas turi veikti stabiliai ir patikimai.

· Gerinimo įrenginiai turi būti lengvai eksploatuojami ir prižiūrimi.

· Įrenginiai turi dirbti automatiškai ir esant reikalui valdomi iš centrinės dispečerinės.
· Po gerinimo vanduo turi atitikti visus kokybės reikalavimus pagal HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

· Turi būti užtikrintas reikalaujamas vandens gerinimo įrenginių pajėgumas.

· Įrengimai turi būti pakankamai kompaktiški.
· Įrengimų eksploatacinės išlaidos turi būti kiek įmanoma mažesnės.

3.2.2. Vandens kokybės gerinimas ir tiekimas
Rangovas turi numatyti atlikti šiuos su technologiniais įrengimais ir vamzdynais susijusius darbus:

1. Pastatyti vandens filtrus 
Pastatyti standartinius vandens gerinimo įrenginius – slėginius filtrus. Numatyti klasikinę vandens gerinimo technologija atsižvelgiant į tai, kad tokios technologijos yra labiausiai prieinamos, geriausiai žinomos, gali būti be jokių apribojimų naudojamos. Tokie vandens gerinimo įrenginiai susideda iš aeravimo sistemos, filtravimo sistemos ir paplavų sistemos.  Geležies šalinimas atliekamas oksidavimu oro deguonimi, kuris slėginėse technologijose įterpiamas kompresoriumi.

Vandens gerinimo įrenginių našumams galima panaudoti tipinius gamyklinius vandens gerinimo įrenginius. Įrenginiai turi būti uždari, statomi uždaroje patalpoje vandenvietės teritorijoje.

Aeruotas vanduo, kuriame susidarys geležies hidroksidas, pateks į filtrą/ filtrus, kur netirpios geležies nuosėdos bus nufiltruotos ant kvarcinio smėlio užpildo.

Pirmiausiai filtruose vyksta nugeležinimo procesas, po to seka amonio šalinimo ir galiausiai mangano šalinimo procesas. Pagal požeminio vandens kokybinius parametrus rekomenduojamas filtravimo greitis iki 8-10 m/h.

Kalvarijos m. VGĮ rekomenduojami plieniniai filtrų korpusai. Iš išorės ir vidaus turi būti dengti antikorozinėmis medžiagomis ir tinkami sąlyčiui su geriamuoju vandeniu.

Siūloma po tris filtrus kiekvienoje linijoje, filtrų išmatavimai parenkami projekto rengimo metu.
Vandens gerinimo filtruose siūloma skirtingų frakcijų kvarcinio smėlio, žvyro įkrova: grūdelių dydis: nuo 0,8 iki 1,2 mm, nuo 1,2 mm iki 2 mm, nuo 3 mm iki 5 mm. Drenažiniam sluoksniui filtruose siūlomas žvyras, dalelių dydis 3-5 mm. Leistini slėgio nuostoliai filtre iki 4 m.
Filtro plovimas yra atliekamas pagal laiką – t.y. plaunama praėjus nustatytam filtro darbo laikui. Filtrai normaliu darbo režimu dirba lygiagrečiai. Atėjus vieno filtro plovimo laikui jis yra pervedamas į plovimo režimą automatiškai valdiklio pagalba. Atlikus filtro plovimą jis perjungiamas į darbinį režimą.
2. Pastatyti vandens oksidacines talpas

Turi būti pastatyti ne mažiau kaip du plastikiniai slėginiai aeratoriai, kurių išmatavimai parenkami projekto rengimo metu. Oksidaroriai gali būti numatyti ir metaliniai padengti antikorozine danga.

Aeratoriuje atlaikomas slėgis turi siekti 9 bar.

Oro perteklius per automatinius orlaidžius išeina į atmosferą, o vanduo iš oksidacinės talpos tiekiamas į vandens ruošimo filtrą. Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį.
Vanduo, pratekėjęs pro vandens skaitiklį ir aeracinį vamzdį į kuri tiekiamas oras iš kompresoriaus, susimaišo su kompresoriaus tiekiamu oru ir tiekiamas į aeratorių (oksidacinę talpą). Numatomos po vieną prieš slėginius filtrus oksidacinės talpos, kurios turi būti tinkamos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu.
Oro pašalinimui iš aeratoriaus ir filtro kolonos turi būti įrengiami orlaidžiai. Orlaidžių dydis turi būti pakankamas pašalinti pertekliniam dujų kiekiui, kuris negali ištirpti vandenyje.

Oksidatoriaus ir filtro dugne turi būti įrengtos nuosėdų ir kito dumblo išleidimo vietos. Periodiškas nuosėdų išleidimas iš reakcijos kamerų (oksidatorių) į paplavų skaidrinimo rezervuarą užtikrintų kokybišką įrenginių darbą. Tai taip, esant reikalui, būtų sudaryta galimybė dezinfekuoti oksidatorius atskirai nepakenkiant filtrų mikrobiologijai.

3. Sumontuoti oro kompresorius
Oro tiekimui turi būti numatomas vienas darbinis ir vienas atsarginis kompresorius. Kompresoriai tepaliniai, su oro filtrais. Efektyviam aeracijos procesui užtikrinti turi būti tiekiama pakankamas oro kiekis. Numatomų kompresorių slėgis reguliuojamas 0–10 bar, oro rinktuvo talpa ne mažiau 250 litrų. Tiekiamo oro kiekis turi būti sureguliuotas paleidimo metu.

4. Sumontuoti orapūtes

Filtrų plovimui pagerinti vandens ruošimo įrenginiuose projektuojama viena darbinė ir viena atsarginė orapūtės su triukšmo slopinimo gaubtais. Tinkamo našumo orapūtę būtina parinkti pagal naudojamų filtrų skerspjūvio plotą, todėl orapūtės parametrai parenkami projekto rengimo metu.
5. Sumontuoti plovimo vandens siurblius

Vanduo filtrų plovimui siūlomas paduoti rezervuare talpinamais panardinamais siurbliais, tačiau projekto rengimo metu galės būti numatyti ir sauso tipo plovimo vandens siurbliai. Numatomas 1 darbo ir 1 rezervinis siurblys. Siurbliai valdomi per dažnio keitiklį. Plovimo siurblio parametrai, priklauso nuo filtro skersmens, todėl tikslūs siurblio parametrai parenkami projekto rengimo metu.
Paplavas numatoma išleisti į centralizuotus nuotekų tinklus. Išleidžiamų nuotekų kiekis lygus panaudoto plovimo vandens kiekiui, todėl ant plovimo vandens linijos būtinas debitomatis. 

6. Sumontuoti antro kėlimo siurblius

Švaraus vandens rezervuare montuojami nauji panardinami II-o kėlimo siurbliai. Numatomi du darbiniai ir vienas rezervinis, tokių parametrų siurbliai: įtampa 3 x 400 V, debitas apie 30 m3/h, slėgio aukštis ne mažiau kaip 61 m. Numatomas vienas gaisrinis siurblys, kurio parametrai: įtampa 3 x 400 V, debitas apie 110 m3/h, slėgio aukštis ne mažiau kaip 61 m. Projekto rengimo metu Konkurso dalyvis galės numatyti ir sauso pastatymo siurblius, kurie galėtų būti montuojami technologiniame pastate. Rezervinis ir gaisrinis siurblys sujungiami į bendrą vandens tiekimo vartotojams sistemą. Siurbliai valdomi dažnio keitikliais, komutuojami, sudaromas jų veikimo algoritmas. Tokiu būdu bus užtikrintas efektyvus ir patikimas siurblių darbo režimas. Po II-o kėlimo siurblių toliau vanduo pajungiamas prie esamos vandentiekio linijos ir tiekiamas gyventojams. Tikslūs siurblių parametrai tikslinami projekto rengimo metu.
7. Įrengti vandens dezinfekavimo įrangą
Kalvarijos VGĮ dezinfekavimui naudojamas gamykloje paruoštas natrio hipochlorito tirpalas. Preliminari natrio hipochlorito dozė 0,008 l/m3, kas atitinka 1,0 g/m3 aktyvaus chloro dozę. Dezinfekuojantį tirpalą į valyto vandens vamzdyną įleisti dozavimo siurbliu. Tiekiamo tirpalo siurblys turi būti sujungtas su valyto vandens debitomačiu, todėl tirpalas dozuojamas proporcingai valomam vandens debitui. Tirpalo dozatoriaus debitas paleidimo derinimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad veikliojo chloro likutis būtų ne mažesnis kaip 0,1 mg/l ir ne didesnis kaip 0,3 mg/l. Nutrūkus žalio vandens tiekimui į vandens ruošyklą, dezinfekcinio tirpalo dozavimo siurblys turi būti stabdomas.

Dezinfekanto į vandenį įvedimo taškas turi būti ruošyklos patalpoje kaip galima arčiau dezinfekanto dozatoriaus. 

Dozavimo įrenginys skirtas Natrio hipochlorito tirpalo dozavimui (NaOCl). Turi būti pateikta atsarga ne mažiau kai 1 mėnesiui. 

Rekomenduojama/ privaloma vandens dezinfekavimo įrenginių komplektacija:

Aliarminė sistema ir chloro dujų patalpoje detektorius;

Dozavimo siurblių perjungimo ir valdymo sistema;

Dezinfekavimo sistemos valdymo ir vizualizacijos sistema.

Dozavimo siurblio slėginėje linijoje turi būti įrengtas daugiafunkcinis vožtuvas, kuris padidėjus slėgiui vandentiekio linijoje, nukreipia chemikalus atgal į reagentų rezervuarą. 

Dozavimo įranga turi būti pritaikyta dirbti sąlygomis prie oro temperatūros nuo +5ºC iki + 40ºC. 

Visos dozavimo įrangos dalys turi būti atsparios agresyviam reagentų poveikiui, ir turi būti tinkamos reagentų dozavimui geriamojo vandens sistemose.
8. Atnaujinti vandens gręžinių įrangą
Esamų siurblių pakeitimas naujais gręžinių siurbliais nenumatomas. Esamo pirmojo gręžinio dažnio keitiklis turės būti perkeltas į naujai statomą VGĮ pastatą, o kitiems dviems gręžiniams naujame VGĮ pastate įrengtos naujos dažnuminės pavaros. Gręžinių kamerų vamzdynas ir armatūra turi būti pakeisti naujais, ant kievieno gręžinio vamzdyno turi būti įrengti elektormagnetiniai debitomačiai. Vanduo naujais arba rekonstruotais vamzdynais atvedamas į projektuojamą VGĮ pastatą. Jei tinklai rekonstruojami, turi būti prisijungiama nuo žalio vandens tinklo. Visi gręžinių siurbliai su dažnio reguliavimo pavaromis. Gręžinių siublių slėgis turi būti reguliuojamas pagal vandens lygį švaraus vandens rezervuare. Švarus paruoštas vanduo tiekiamas į švaraus vandens rezervuarą, kur antrojo kėlimo siurbliais bus tiekiamas vartotojams.

9. Sumontuoti drėgmės surinktuvą
VGĮ patalpose numatyti drėgmės surinktuvą. Surinktas vanduo turi būti automatiškai išleidžiamas išvengiant papildomo personalo aptarnavimo.
10. Įrengti technologinio proceso kontrolės ir automatinio režimo palaikymo prietaisus

VGĮ patalpoje ant ateinančios ir išeinančios linijos turi būti numatytas slėgio matuoklis. Vandens filtrų patalpoje įrengiama 2 elektromagnetinius debitomačius paruošto vandens ir vandens suvartojamo filtrų paraplovimui apskaityti. Iš gręžinių paduodamam vandeniui apskaityti įrengiami 3 elektromagnetiniai debitomačiai.
11. Sumontuoto vidaus technologinį vamzdyną

Vandens gerinimo įrenginiuose vidaus vamzdynai iš PVC-U arba PE 100 vamzdžių. Slėginių vamzdynų slėgio klasė PN10. Vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai turi būti visiškai sukomplektuoti, su visomis sklendėmis/vožtuvais ir priedais, būtinais normaliai eksploatacijai, nurodytais principinėje schemoje. Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad bendras vaizdas būtų tvarkingas. Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir sumontuoti lygiagrečiai ar stačiu kampu esamų konstrukcijų atžvilgiu. Vamzdžiai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus laisvas patalpos aukštis, ir palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Visi vamzdžiai, sklendės, sujungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ir ES standartus ir normas.

3.2.3. Vandens kokybės kontrolė

Vandens savybės nustatomos laboratoriškai. Tam prieš ir po kiekvieno vandens ruošimo įrenginio turi būti įrengtos mėginių ėmimo vietos. 

Ant žalio vandens, plovimo vandens, valyto vandens tiekimo linijų, po oksidatoriaus, prieš ir po filtrų turi būti įmontuoti vandens mėginių ėmimo čiaupai - mėginių ėmimo vietos. Vandens nubėgimui turi būti įrengtos plautuvės. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio paėmimą.

Tai pat turi būti atvestas vandentiekio vamzdis į projektuojamą pastatą iš pasijungimo kameros po valymo.

Vandens debito matavimas 

Vandens debitomačiai turi būti įrengti:

· Kiekviename gręžinyje (esami gręžinio žiočių šulinyje);

· Bendroje linijoje, kuri atiteka į vandens gerinimo įrenginius;

· Bendroje linijoje paruošto vandens;

· Filtrų plovimo vandens linijoje.

Turi būti įrengti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir personalinių kompiuterių operatorinėje, vandens gerinimo įrenginiuose.
Kontroliuojami parametrai
Vandens ruošykloje turi būti kontroliuojami šie parametrai: 

· žalio, paruošto, ir plovimo vandens debitai (nuolatos); 

· ištirpusio deguonies koncentracija (periodiškai);

· pH ir Eh (periodiškai);

· slėgis vandens ruošyklos įvade ir išvade (nuolatos); 

· slėgio skirtumai įrenginiuose (nuolatos); 

· veikliojo chloro likutis slėgvamzdyje (periodiškai).

3.3. Sklypo planas

Vandenvietės teritorijoje yra žvyruotas privažiavimo kelias. Pačioje vandenvietės teritorijoje reikalinga įrengti žvyro aikštelę prie naujo vandens gerinimo įrenginių pastato, žvyro nuogrindas apie technologinį pastatą, atstatyti pažeistas dangas.

Vandenvietės J.Basanavičiaus g. 38 sklypas yra formuojamas. Vandenvietės teritorija yra aptverta. Vandenvietė jau yra aptverta ir su įvažiavimo vartais. Vandenvietės teritorijoje yra esami vandenvietės statiniai: gręžiniai, kiti inžineriniai statiniai – vandentiekio, elektros ir tinklai, mūriniai pastatėliai su valdymo įranga. Nuo sklypo maždaug už 100 m šiaurės vakarų kryptimi yra ežeras. Iki vandenvietės teritorijos privažiuoti galima nuo J.Basanavičiaus g. žvyruotu keliu.  Vandenvietės sklypo teritorijos altitudė kinta nuo 115,8 iki 118,0 m virš jūros lygio. Šiuo metu ši vandenvietė aprūpina vandeniu beveik visą Kalvarijos m.
Rangovas turi atlikti visus reikalingus detalius geologinius ar kitus techninius inžinerinius tyrinėjimus įrenginių teritorijoje, siekiant parengti statybos projektą ir jį įgyvendinti. Geologiniai tyrimai turės būti atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
3.3.1. Vertikalinis planiravimas ir dangos
Rangovas prieš pradėdamas darbus turi atlikti detalius geologinius tyrinėjimus, planuojamos statybvietės ribose.
Statybų metu pažeisti paviršiai, kelių dangos turi būti atstatyti.
3.3.2. Inžineriniai tinklai

Vandentiekio tinklai. 
Rangovas turi atnaujinti vandenvietės sklype esamų vandentiekio vamzdyno ruožus, taip pat pakloti naujus vamzdynus sklype. Pakloti vandentiekio vamzdžiai turi būti polietileniniai (PE). Slėginių vamzdynų slėgio klasė PN10. 
Nuotekų tinklai. 

Rangovas turi naujai pakloti nuotekų tinklus vandenvietės teritorijoje ir už jos ribų, nuvedant susidarančias nuotekas į esamus Kalvarijos m. nuotekų tinklus (J.Basanavičiaus g.). Pakloti nuotekų vamzdžiai turi būti polietileniniai (PE) arba PVC.
3.4. Architektūrinė dalis

Vandens ruošyklos pastatas

Vandens ruošyklos technologiniams pastatams naudoti lengvas konstrukcijas. Pastatai turi būti įžeminti ne tik dėl  žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Pastatuose turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Kalvarijos m. preliminarūs pastato išmatavimai: ilgis 15,0 m, plotis 7,0 m, aukštis apie 5 m. Tikslūs pastatų matmenys turi būti nustatyti projekto rengimo metu.

Siūlomi dvišlaičiai pastatų stogai, tačiau gali būti numatytas ir vienšlaitis pastato stogas. Pastatas turi būti iš daugiasluoksnių „Sandvič“ tipo plokščių, dengti matine poliesterio danga. Statomų pastatų forma, durų ir vartų, stogų konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą. Kadangi paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nėra užterštos kenksmingomis medžiagomis, jos gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės (pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ 19 punktą). Išorės durys metalinės, apšiltintos, langai neprojektuojami, numatomi pakeliami vartai. Pastato grindys gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga.

Konkursą laimėjęs dalyvis atskiras patalpas gali planuoti savo nuožiūra, tačiau patalpų plotus ir aukščius turės parinkti taip, kad:

· technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus;

· technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui/iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) kėlimo mechanizmus. Filtrų iškėlimui įrangos numatyti nereikia, nes jų tarnavimo laikas ilgas.

Patalpų tikslūs matmenys turi būti nustatyti rengiant statinio projektą.

Pastato išorės sienų apdailai ir stogo dangai turi būti parenkamos spalvos, derančios prie kraštovaizdžio tradicinių spalvų.

Visos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

Gręžinių pastatas

Vandenvietėje yra du gręžinių pastatai (antžeminės dalys) iš baltų plytų mūro su rulonine stogo danga. Vienas gręžinys įrengtas esamame vandens gerinimo įrenginių pastate. Gręžinių pastatų stogo danga susidėvėjusi, todėl reikia pakeiti esamą dangą nauja dvisluoksnine rulonine danga. Pastatų sienas apsaugai nuo neigiamo atmosferos poveikio apskardinti. Esamos gręžinių pastatų durys ne sandarios, išklypusios, todėl jas pakeisti naujomis metalinėmis rakinamomis durimis.

Pakabinamos spynos

· Pakabinamų spynų klasifikavimas pagal LST EN 12320 standartą. 

· Nedidelio saugumo objetų rakinimui naudoti 3 saugumo klasės pakabinamas spynas. Grūdinto plieno ąselė, ne mažesnio nei 8 mm diametro, su skirtingais ąselės aukščiais (25, 50 arba 100 mm).

· Vidutinio saugumo objektų rakinimui naudoti 4 saugumo klasės pakabinamas spynas. Grūdinto plieno spynos korpusas. Grūdinto plieno ąselė, ne mažesnio nei 10 mm diametro, su skirtingais ąselės aukščiais (25 arba 50 mm). 

· Su pakabinamomis spynomis naudoti 3 arba 4 saugumo klasės grūdinto plieno rakinimo kilpas.

· Itin aukštas spynų atsparumas agresyviai korozinei, rūgštinei aplinkai. (Sertifikuota pagal EN 1670, EN ISO 9227, SFS 307).

Įrengimų, spintų, skydų spynelės (Camlocks)

· Spynelių liežuvėlių tipai ir matmenys derinami pagal naudojamų gaminių konstrukcijas.

· Nedidelio saugumo aplinkoje naudoti žalvario masyvo spyneles. 

· Vidutinio ir aukšto saugumo lygio aplinkoje naudoti grūdinto plieno masyvo spyneles.

Durų spynų cilindrai

· Cilindrų sertifikavimas pagal LST EN 1303 standarto reikalavimus. Rakto sauga – žemesnė nei 6 klasė, mechaninė sauga – ne žemesnė nei 2 klasė, grūdinto plieno cilindro apsaugos.

· Cilindrai (šerdelės) pritaikomi daugeliui durų ir įvairių tipų ar standartų spynų.

Cilindras ir raktai

· Sertifikuotas cilindro ir rakto saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. 

· Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų.

· Simetriškas raktas.

· Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus.

· Galimybė perkoduoti spynas, pametus raktą.

Mechaninės spynos

· Sertifikuotas mechaninių spynų saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą. 

· Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 200 000 ciklų.

· 5 saugumo klasė.

3.5. Konstrukcinė dalis 
Vandens ruošyklos pastatas

Vandens ruošyklos technologinis pastatas turi būti įrengiamas iš lengvų konstrukcijų.

Švaraus vandens rezervuaras (filtrų plovimo)
Filtrai plaunami švariu vandeniu. Tam tikslui reikalinga įrengti tinkamo tūrio požeminį plovimo vandens rezervuarą. Šiame rezervuare vanduo turi būti pratekantis ir jis negali būti chloruojamas. Vienu metu plaunamas tik vienas filtras.

Ant švaraus vandens padavimo į rezervuarą linijos numatoma elektrinė sklendė, kuri užsidarys rezervuare pasiekus maksimalų vandens lygį. Rezervuare numatomas talpinti vienam filtrui praplauti reikalingas švaraus vandens kiekis. Rezervuaro medžiagą pasirenka rangovas, tūris apie 16 m3.

Švaraus vandens rezervuaras (tiekimui į gyvenvietę)

Numatomo rezervuaro tūris apie 700 m3, preliminarūs išmatavimai LxBxH=16m x 11m x 4m. Rezervuaras gelžbetoninis. Iš išorės ir vidaus turi būti padengtas hidroizoliacine medžiaga, kuri tinkama sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Kad žiemą neužšaltų vanduo, rezervuaras turi būti pylimuojamas arba apšildomas specialiomis medžiagomis. Turi būti numatyta rezervuaro ventiliacija su filtrais, apsaugančiais nuo vabzdžių. Rezervuaro dangčiai turi būti sandarūs ir nebūtų galimybės lietaus ar tirpsmo vandeniui patekti į rezervuarus.
3.6. Vėdinimo ir šildymo dalis

Vandens ruošyklos pastatas

Pastato viduje numatoma elektrinė radiatorinė šildymo sistema, užtikrinanti, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristu žemiau +5 ºC. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas šiluminis išbandymas. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos tikslinamos statinio projekte. 

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose numatoma mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema. Natūralaus vėdinimo sistema numatoma per groteles su reguliavimo sklendėmis, sumontuotomis pastato išorinėse sienose. Oro šalinimui numatyti kanaliniai ventiliatoriai, kurie taip pat montuojami pastato išorinėse sienose. Oro šalinimo sistemų ištrauktas oras išmetamas į lauką virš stogo. Kalvarijos m. VGĮ pastate turi būti numatyti drėgmės surinkėjai. Vėdinimo sistemos išbandomos nustatant jų našumą, sandarumą, triukšmo lygį ir sudaromi sistemų pasai. Sklindantis garsas nuo vėdinimo įrengimų patalpose ir lauke yra ne didesnis nei numatyta  higieninėje normoje HN 33:2011, triukšmas mažinamas kanaliniais triukšmo slopintuvais, montuojamais prie kanalinių ventiliatorių į patalpos pusę. Visų vėdinimo sistemų kirtimo vietas perdangose, sienose bei vėdinimo įrangos pastatymo vietas, taip pat oro padavimo ir ištraukimo įrengimus tikslinti statinio projekte. 

3.7. Elektrotechnika

VGĮ elektros tiekimui būtina gauti AB „ESO“ prijungimo sąlygas. AB „ESO“ priklausančią elektros tiekimo dalį įgyvendina pati AB „ESO“. Rangovas privalo įgyvendinti Vartotojo elektros tiekimo dalį.

Nuo apskaitos turi būti prijungiamas naujas maitinimo tinklas VGĮ, kuris įvedamas į pastato elektros įrenginių patalpą. Šioje patalpoje bus sumontuoti elektros paskirstymo bei automatikos valdymo ir duomenų perdavimo skydai. Technologinio pastato viduje kabeliai turi būti variniai.

Šiuo metu į Kalvarijos m. vandenvietę yra patiestas vienas 0,4 kV maitinimo kabelis iki vandenvietėje esančios apskaitos. VGĮ ir esamų gręžinių maitinimą siūlome iš esamos apskaitos.

Apšvietimas. Vandenvietėje turi būti įrengtas technologinio pastato, švaraus vandens rezervuaro, plovimo vandens rezervuaro apšvietimas. Lauko apšvietimo šviestuvai turi įsijungti automatiškai nuo judesio ir šviesos daviklio.

Kadangi vandens ruošimo įrenginių pastate langai neprojektuojami, viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestuma, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susijusieji darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvieta, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Elektros kištukiniai lizdai. Projektuojant gerinimo įrenginių pastatą būtina numatyti pakankamą skaičių elektros kištulinių lizdų. Turi būti numatyti europinio standarto kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu. Gali būti naudojami atviro ir paslėpto montažo kištukiniai lizdai.

Elektros tinklas turi būti išpildomas kabeliais su varinėmis gyslomis.

Visa įranga turi būti instaliuojama ir montuojama pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Montažas, aparatūros pastatymas ir įžeminimas atliekamas pagal galiojančios EĮĮT taisykles bei kitus galiojančius norminius dokumentus.

Apsaugai nuo viršįtampių elektros tiekimo grandinėje turi būti įrengti 0,4 kV viršįtampių ribotuvai.
3.8. Automatika ir valdymas

Technologinių procesų priežiūrai, valdymui ir duomenų perdavimui yra numatyta įrengti SCADA sistemą. Duomenų perdavimas numatomas į esamą dispečerinę Sodų g. 89. Esama SCADA sistema turės būti išplėsta. Vandens ruošyklos darbas turi būti visiškai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų perdavimo sistemą turi būti įjungti ir trys eksploatuojami gręžiniai ir vandens ruošimo įranga.

Elektroninė įranga kuri bus naudojama turi atitikti naujausius standartus.

Turi būti įrengta vandens gerinimo įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal užduotus parametrus valdytu vandens ruošimo procesą ir perduotų duomenis apie įrenginių darbą į dispečerinę:

· Įtekio sklendžių padėtį;

· Esamą įrenginių darbo režimą;

· Plovimo dažnumą, trukmę;

· Filtrų plovimo seką ir dažnumą;

· Slėgis prieš filtrus;

· Visų siurblių, orapūtės ir kompresoriaus darbinę būklę;

· Tiekiamo į miestą vandens slėgį;

· Stebėti ir reguliuoti dozuojamą NaClO kiekį;

· Visų gręžinių darbinę būklę;

· Tiekiamo į miestą vandens debitą;

· Plovimo vandens debitą;

· Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardytos, vandens ruošimo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinti stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą;

· Įsilaužimo atveju į vandenvietės teritoriją, įrenginius ir statinius perduodamas signalas į UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nurodytus darbuotojų mobiliuosius telefonus.

3.9. Objekto fizinė apsauga

Technologiniame pastate įrengiama antro lygio apsauginė signalizacija. Pastato apsauginės signalizacijos sistemos signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų atidarymą ir įsilaužimą, sienų, lubų, grindų pralaužimą. Signalizacija antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Pastate įrengiama priešgaisrinė signalizacijos sistema vadovaujantis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“, šalia pastato įrengiamas priešgaisrinis skydas.
4. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS

4.1 .Bendroji dalis

Rangovas atsakingas už vandens kokybės garantiją Užsakovui, kad procesai vyks pagal projektą ir bus pasiekta reikalaujama geriamojo vandens kokybė. Tuo tikslu Rangovas turi pateikti Vandens kokybės garantiją nurodytiems parametrams.
Rangovas garantuoja, kad vandens gerinimo įrenginiuose geriamo vandens kokybė atitiks rodiklius bus paruošiamas iki rodiklių geriamojo vandens kokybei standartų nurodytų HN 24:2003.

4.2. Vandens gerinimo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys

Rangovas turi atlikti šiuos vandens gerinimo įrenginių efektyvumą nustatančius bandymus:

· Baigiamuosius bandymus;
· Bandymus po baigimo.
Prieš bet kurios rūšies bandymų tyrimus Rangovas turi paruošti tyrimų programą ir pateikti ją Užsakovui ir FIDIC Inžinieriui suderinti.

4.3. Vandens kokybės gerinimo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)

Baigiamieji bandymai atliekami iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti vandens gerinimo įrenginiai paruošia geriamos kokybės vandenį iki deklaruotų rodiklių, atitinkančių HN 24: 2003 reikalavimus.

Visi kiti bandymai po baigimo atliekami po Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

Tikslas. Rangovas turi parodyti, kad jo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai paruošia vandenį iki reikalaujamo lygio, atitinkančio HN 24: 2003 reikalavimus.

4.4. Vandens kokybės garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)

Paruošto vandens kokybė yra vertinama pagal pagrindinius vandens kokybės parametrus, kuriuos pagal projektą turi atitikti vandens gerinimo įrenginiai (bendras koli lazdelių kiekis, fekalijų streptokokai, spalva (po filtravimo), drumstumas, geležis, manganas, amonis, pH ir permanganatinė oksidacija). Tačiau numatyta, kad rezultatai gali būti neįtraukiami dėl pagrįstų priežasčių. Pabrėžiama, kad prastų rezultatų galimybė nenumato įrengimų nesugebėjimo paruošti priimtinos kokybės vandenį dėl projektavimo, statybos arba darbo netinkamumo. Rangovas turi numatyti tai iš jam pateiktos informacijos arba iš informacijos, kurią galėjo lengvai įgyti, arba iš informacijos, kurią manoma, jis turėjo įgyti.

Tikslas: Patikrinti paruošto vandens kokybę pagal Rangovo atlikimo garantiją.

4.5. Atsakomybė

Jei Rangovas nesugeba užtikrinti patenkinamo procesų vykdymo per šešis mėnesius, nuo Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, Užsakovas gali nuspręsti pratęsti Vandens kokybės garantijos laikotarpį arba pareikalauti atsakomybės garantijų aprūpinimo.
Viso proceso ar eilės parametrų neatitikimas, kuriems įvykdymo garantiją suteikė Rangovas, sąlygoja baudas, kurios yra nurodytos konkurso dokumentuose.

4.6 Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas

Užsakovo personalas turi būt apmokomas statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą kurio darbą prižiūrės Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas už jo mokomų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą ir Inžinierių informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone negalima tinkamai apmokyti.

Užsakovo darbuotojai taip pat bus teoriškai mokomi apie pagrindinius objekto komponentus, jų veikimą ir priežiūrą. Mokys profesionalus Rangovo pasamdytas instruktorius. Teorinio mokymo trukmė - trys (3) darbo dienos.

Paleidžiant įrenginius turi būti trys (3) apmokymų darbo dienos Užsakovo technologinių procesų specialistams, o po mėnesio dar trys (3) darbo dienos papildomų apmokymų.

Atlyginimus mokomam Užsakovo personalui už visą mokymo laiką mokės Užsakovas. Rangovas informuos FIDIC Inžinierių ir Užsakovą apie lankomumą.

	10



